CX-B-09

第       号技术服务合同书

(地下式变压器)

| 依据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术服务的内容和要求： □1. 例行试验 ( □浸水试验 ) □4其它试验项目 □2. 型式试验 □2.1 温升试验 □2.2 雷电冲击试验 □2.3 声级测定 □2.4 在90%和110%额定电压下的空载损耗 和空载电流测量 □3. 特殊试验 □3.1短路承受能力试验(包括重复例行试验) □3.2 空载电流谐波测量 □3.3 三相变压器零序阻抗测量 □5 提供英文报告 □3.4 中性点端子雷电全波冲击试验(适用于三相全绝缘中性点不引出) 委托试验项目保持“ █ ”，非委托试验项目保持“ □ ” |  |  |  |
| 委托单位 （甲方） |  | 委托单位 地址 |  |
| 生产单位 |  | 生产单位 地址 |  |
| 样品名称 |  | 出厂序号 |  |
| 样品型号 |  |  |  |
| 委托单位 联系人 |  | 联系人 电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 样品处理 | □自取 □委托托运 |
| 服务单位 （乙方） |  |  |  |

共4页 第1页

CX-B-09

第     号技术服务合同书附件

说明：在本技术要求中未涉及的内容按GB/T1094标准及相关标准执行。

1、使用条件：标准规定的正常使用条件□      特殊使用条件□

2、基本参数：

a) 额定容量（kVA）：

b) 电压组合（kV）：

c) 额定频率（Hz）：

d) 联结组标号：

e) 绝缘水平：

HV   Um/SI/LI/LIC/AC       /    /    /    /    kV

HVN         Um/LI/AC                 /    /    kV

LV      Um/LI/LIC/AC            /    /    /    kV

f) 绝缘耐热等级：

g) 海拔高度(m)：

h) 冷却方式及功率组合：

i）线圈材质：铜：□   铝：□

j) 系统短路表观容量按GB/T1094.5选取：□

k) 线圈结构：

圆形同心式线圈：□       非圆形同心式线圈：□

低压金属箔绕圆形同心式线圈：□

共4页 第2页

CX-B-09

第     号技术服务合同书附件

3、试验技术要求：

a) 密封试验：施加压力(kPa)：          持续时间(h)：

b) 性能：

空载损耗P0（kW）：                    空载电流（%）：

负载损耗Pk（75℃）（kW）：             短路阻抗（%）（75℃）：

c) 声级测量：声压法□          声压级(dB)A：

声功率级(dB)A：

d) 温升限值：顶层油温升(K)：         绕组温升(K)：

e) 浸水试验：本项目作为第一项试验，样品整体浸水持续时间24h，且水面应高出外壳最高点至少200mm，（或样品整体浸水持续时间12h，且水面应高出外壳最高点至少400mm）随后在水中进行以下项目试验：

(1)绝缘电阻测量 (2)200%额定电压感应耐压试验 (3)100%耐受值的工频耐压试验

f) 说明：对于地下式组合变压器，如果进行了浸水试验，可免试防护等级试验和防雨试验。

g) 其它技术要求：

4、样品管理：

试验完成后一个月内免费对样品负责保管，超过免费保管期加收保管费,超过6个月视为放弃样品所有权。

5、附件：

授权书□           铭牌图□           外形尺寸图□           技术条件□

技术合同评审意见：

委托单位(甲方)：(加盖公章或被授权人签字） 服务单位(乙方)： 被授权人： 年 月 日 评审人： 年 月 日

共4页 第3页

附页

第     号技术服务合同书附件

（ 地下式变压器 ）

检验标准：            CNAS授权范围内标准

□ JB/T10544-2006     地下式变压器

□ GB/T1094.1-2013    电力变压器 第1部分：总则

□ IEC60076-1:2011    电力变压器 第1部分：总则

□ GB/T1094.2-2013    电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升

□ IEC60076-2:2011    电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升

□ GB/T1094.3-2017    电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

□ IEC60076-3:2013    电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

□ GB/T1094.5-2008    电力变压器 第5部分：承受短路的能力

□ IEC60076-5:2006    电力变压器 第5部分：承受短路的能力

其它检验标准

请自行填写：

共4页 第4页

第        号技术服务合同书附件

## 技术服务合同修改单

委托单位（甲方）：		                     服务单位（乙方）：

(加盖公章或被授权人签字）

年   月   日		                  年     月    日