ICS 29.180

K41

中华人民共和国国家标准

GB 19212.1—201X

代替 GB 19212.1—2016/IEC 61558-1:2009

变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全  第1部分：通用要求和试验

Safety of transformers, reactors，power supply units and combinations thereof—  Part 1: General requirements and tests

(IEC 61558-1:2017，MOD)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	III

引言	V

1　范围	1

2　规范性引用文件	2

3　术语和定义	5

4　一般要求	17

5　试验的一般说明	18

6　额定值	19

7　分类	19

8　标志和其他信息	20

9　电击防护	25

10　输入电压设定值的改变	26

11　负载输出电压和输出电流	27

12　空载输出电压	27

13　短路电压	27

14　发热	28

15　短路和过载保护	32

16　机械强度	35

17　防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	37

18　绝缘电阻、介电强度和漏电流	40

19　结构	43

20　元器件	48

21　内部布线	52

22　电源连接和其他外部软电缆或软线	52

23　外部导线接线端子	56

24　保护接地装置	58

25　螺钉和连接	58

26　爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	60

27　耐热、耐燃和耐电痕化	68

28　防锈	70

附录A（规范性附录）　爬电距离和电气间隙的测量	77

附录B（规范性附录）　系列变压器的试验	81

附录C（规范性附录）　爬电距离（cr）电气间隙（cl）和贯通绝缘距离（dti）　　　　　　　　　　　　　　　　　　材料组别Ⅱ（400≤CTI＜600）	83

附录D（规范性附录）　爬电距离（cr）电气间隙（cl）和贯通绝缘距离（dti）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　材料组别Ⅰ（CTI≥600）	86

附录E（规范性附录）　灼热丝试验	89

附录F（规范性附录）　作为变压器装配部件的手动开关的要求	90

附录G（规范性附录）　电痕化试验	92

附录H（规范性附录）　电子电路	93

附录I　（暂缺）	96

附录J（规范性附录）　接触电流测量网络	97

附录K（规范性附录）　用作多层绝缘的绝缘绕组线	98

附录L（规范性附录）　例行试验（生产试验）	99

附录M（资料性附录）　对19.1进行指导用的例子	100

附录N（资料性附录）　试验电压施加点的例子	103

附录O　（暂缺）	105

附录P（资料性附录）　爬电距离和电气间隙测量点的例子	106

附录Q（资料性附录）　防护等级IP代码的说明	108

附录R（规范性附录）　GB/T　16935.1—2008中6.1.2.2.1的应用说明（见26.2）	110

附录S　（暂缺）	111

附录T　（暂缺）	112

附录U（资料性附录）　可任选的tw标志的变压器	113

附录V（资料性附录）　用于热断路器的符号	120

附录W（规范性附录）　带涂层的印制电路板	121

附录X（资料性附录）　本部分与IEC　61558-1：2009中具有技术性差异的规范性引用文件	122

参考文献	123

前  言

GB 19212的本部分的全部技术内容为推荐性。

GB 19212《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全》)目前包括下列部分：

- 第1部分：通用要求和试验；

- 第2部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验；

- 第3部分：控制变压器和内装控制变压器的电源的特殊要求和试验；

- 第4部分：燃气和燃油燃烧器点火变压器的特殊要求和试验；

- 第5部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验；

- 第6部分：剃须刀用变压器、剃须刀用电源装置及剃须刀供电装置的特殊要求和试验；

- 第7部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验；

- 第8部分：玩具用变压器和电源的特殊要求和试验；

- 第9部分：电铃和电钟变压器及电源装置的特殊要求和试验；

- 第10部分：Ⅲ类手提钨丝灯用变压器和电源装置的特殊要求和试验；

- 第13部分：恒压变压器的特殊要求；

- 第14部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验；

- 第15部分：调压器和内装调压器的电源装置的特殊要求和试验；

- 第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求；

- 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验；

- 第20部分：干扰衰减变压器的特殊要求；

- 第21部分：小型电抗器的特殊要求和试验；

- 第24部分：建筑工地用变压器的特殊要求。

本部分为GB 19212的第1部分。本部分需与GB 19212的其他部分配合使用。

- 本部分按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本部分代替GB 19212.1－2016《电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全  第1部分：通用要求和试验》。与GB 19212.1－2016相比，主要技术变化如下：

- 完全绝缘绕组（FIW）线，新表和FIW结构的老化试验；

- 电气间隙和介电强度测试新表格包含了过电压类别Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ；

- 增加不同的过电压类别使用了新的符号；

- 增加海拔高度高于2000米的符号；

- 增加电源单元插头符号，如果插销损坏（滚筒试验）；

- 增加最低温度符号，即使在运输过程中；

- 替代温度测量，依据IEC 60076-11的模拟负载和相互负载方法；

- 短路和过载保护，依据IEC 60076-11的模拟负载和相互负载方法；

- 根据CENELEC指南调整表2中的温度值；

- 对FIW结构采用750V以上的局部放电测试；

- 环形铁心结构的要求，基本绝缘和附加绝缘的划分；

- 修改外壳防护（IP代码）索引；

- 变压器矩形截面连接器的尺寸；

- 重复测试，表14要求介电强度试验电压值的80%；

- 适用于车辆和铁路（轨道）的振动试验；

- 对于工作电压超过250V且不超过500V，过电压类别Ⅲ，使用两个Y1电容器，。

本部分使用重新起草法修改采用IEC 61558-1：2017《电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全  第1部分：通用要求和试验》（英文版）。

为了适应我国国情，本部分在采用IEC 61558-1：2017时，对第2章“规范性引用文件”中的部分引用文件做了具有技术性差异的调整。附录X中给出了这部分被调整的引用文件相互对照一览表。

- 本部分还做了编辑性修改，将标准名称修改为《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全  第1部分：通用要求和试验》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国小型电力变压器、电抗器、电源装置及类似产品标准化技术委员会（SAC/TC 418）归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB 19212.1—2003；GB 19212.1—2008；GB 19212.1—2016。

引  言

GB 19212的本部分规定了变压器的安全要求。其中，变压器一词，如果适用，包括变压器、电抗器和电源。

在制定本部分期间，尽可能考虑到GB 16895《建筑物电气装置》系列标准所有部分的要求，以便使变压器可以按该标准规定的布线规程进行安装。

本部分规定了防止变压器在按制造方说明书规定的正常条件下工作时可能发生电气、机械和着火等危险的国际接受水平。本部分还规定了在实际情况下可能发生的非正常的情况。

符合本部分要求的变压器，如果在检查和试验时，发现有其他特性会损害这些要求所规定的安全水平，则不一定能判定该变压器符合本部分的安全原则。

当变压器所使用的材料或具有的结构形式与本部分中的规定有所不同时，可以按本部分要求的意图进行检查和试验，如果发现实质上是相当的，则可以判定该变压器符合本部分的安全原则。

涉及变压器电磁兼容(EMC)的非安全方面的标准是GB/T 21419《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 电磁兼容(EMC)要求》。但是，该标准也包括可以使变压器承受有关安全方面条件的试验。

本部分的目的是规定出一系列被认为能普遍适用于大多数类型变压器的要求和试验、且这些要求和试验又是可被GB 19212其他部分按需要所引用的。因此，不能认为本部分是一个对任何类型变压器皆适用的规范，它只适用于GB 19212其他部分所规定的那些特殊类型的变压器。本部分还规定了规范性例行试验。

与本部分结合使用的GB 19212其他的每个部分包括该部分所规定的变压器的所有必须的要求，并不包括其余部分所规定的内容。对防护等级为IP00的变压器和配套用变压器，在同一种结构内有可能具有符合GB 19212其他不同部分规定的电路(例如，其SELV输出电路符合GB 19212.7的规定和其230V输出电路符合GB 19212.5的规定)。但是，如果一个变压器涉及GB 19212其他各部分时，则要在合理的范围内，针对每一种功能和（或）用途，分别采用GB 19212的相应部分。如果适用，要考虑一种功能对其他功能的影响。

对于某一个特殊的变压器或某一类型变压器，如果没有相适应的GB 19212其他各部分时，则可以采用其中最能接近适用的该部分将其要求和试验作为导则。

但是，各个国家可能希望在合理的范围内考虑其在IEC 61558-2系列中未提及的变压器以及根据新原则设计的变压器的应用。

如果GB 19212其他部分任何一章中的要求用“GB 19212.1的该章适用”的短语来引用本部分时，则该短语表示本部分该章中的所有要求，除了某些要求明显不适用于该其他部分规定的特殊类型变压器外，均可适用。

GB 19212其他各部分的制定原则如图1所示：

GB 19212的制定原则

GB 19212的制定原则

本部分的有关条款（例如，涉及绕组热耐久性试验的条款）也适用于与电器构成一个整体部分而不能单独进行试验的变压器。

变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全                     第1部分：通用要求和试验

范围

GB 19212的本部分规定了变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全方面的要求，如电气、温度和机械等方面的安全要求。

本部分适用于下列独立、固定连接或移动式类型的干式变压器、电源（包括开关型电源）、电抗器及其安全领域的组合。其绕组可以是包封式或非包封式，它们不构成配电网络的一部分。

- 变压器、电源装置和开关型电源的区别如下：

对变压器，没有改变频率。但是，变压器（例如恒压变压器）可以有不超过30 kHz的内部谐振频率；

对电源装置，内部工作频率和波形与电源的频率和波形不同，且内部工作频率不超过500 Hz（见定义3.1.19）；

对开关型电源装置，内部工作频率和波形与电源的频率和波形不同，且内部工作频率超过500 Hz但不超过100MHz。

有关GB 19212的其他部分可以从本部分的引言中查到。

驻立式或移动式、单相或多相、空气冷却（自冷或风冷）、隔离和安全隔离变压器、独立用或配套用的，其具有下列特性：

额定电源电压不超过交流1000V；

额定电源频率不超过500Hz；

并且除了GB 19212的其他部分另有规定外，符合下列规定的数值：

对隔离变压器：

单相变压器额定输出不超过25kVA，多相变压器不超过40kVA。

空载输出电压和额定输出电压超过交流50V且不超过交流500V，或者按国家布线规程的规定或对某个特殊用途，不超过交流1000V。

对安全隔离变压器：

单相变压器的额定输出不超过10kVA，多相变压器不超过16kVA。

在导体之间或任意一个导体与保护接地之间，空载输出电压和额定输出电压不超过交流50V。

- 当安装规程或电器（如电动玩具、电铃、移动式电动工具、手提式灯具）规范要求电路之间为双重绝缘或加强绝缘时，使用隔离变压器或安全隔离变压器。

驻立式或移动式、单相或多相、空气冷却（自冷或风冷）、独立用或配套用的、分离变压器、自耦变压器、调压器和小型电抗器，其具有下列特性：

额定电源电压不超过交流1000V；

额定电源频率不超过500Hz；

并且除了GB 19212其他部分另有规定外，符合下列规定的数值：

对既是独立用又是配套用的变压器，空载输出电压和额定输出电压不超过交流15kV，对独立用的变压器，额定输出电压不小于交流50V；

额定输出不超过下列规定值：

单相变压器，1kVA；

单相电抗器，2kvar；

多相变压器，5kVA；

多相电抗器，10kvar。

当安装规程或电器规范不要求电路之间为双重绝缘或加强绝缘时，使用分离变压器。

通常，b）类变压器是预定要与设备配套使用，以便针对设备的功能要求提供与电源电压不同的电压。该类变压器的电击防护可以通过所配套设备的其他部件，例如用其壳体来提供或实现。输出电路的零部件可以与输入电路或保护接地相连。

驻立式或移动式、单相或多相、空气冷却（自冷或风冷）、独立用或配套用的、内装一个或多个a）类或b）类变压器、电源和开关型电源，其具有下列特性：

额定电源电压不超过交流1000V；

额定电源频率不超过500Hz；

对电源，内部工作频率不超过500Hz，对开关型电源，不超过100MHz；

- 并且除了GB 19212其他部分另有规定外，符合下列规定的数值：

对内装隔离变压器的电源和开关型电源：

单相或多相电源或开关型电源的额定输出不超过1kVA；

空载输出电压和额定输出电压超过交流50V或无纹波直流120V，且不超过500V或无纹波直流708V，或者按国家布线规程的规定或对某个特殊用途，不超过交流1000V或无纹波直流1415V。

对内装安全隔离变压器的电源和开关型电源：

单相或多相电源和开关型电源的额定输出不超过1kVA

在导线之间或任意一条导线与保护接地之间，空载输出电压和额定输出电压不超过交流50V或无纹波直流120V。

当安装规程或电器（如电动玩具、电铃、移动式电动工具、手提式灯具）规范要求电路之间为双重绝缘或加强绝缘时，使用内装隔离和安全隔离变压器的电源和开关型电源。

对内装分离变压器、自耦变压器和调压器的电源和开关型电源：

单相或多相电源和开关型电源的额定输出不超过1kVA；

对既是独立用又是配套用的变压器，空载输出电压和额定输出电压不超过交流15kV，对独立用的变压器，额定输出电压不小于交流50V；

当安装规程或电器规范不要求电路之间为双重绝缘或加强绝缘时，使用内装分离变压器的电源和开关型电源。

- 本部分也适用于内装电子电路的变压器、电源、开关型电源和电抗器。

- 本部分适用于没有额定输出的限制，但符合买方和制造商之间协议的变压器。(参考.7部分修改)

- 本部分不适用于预定要与变压器、电源、开关型电源和电抗器的输入和输出端子或输出插座连接的

- 外部电路及其元器件。

- 应注意以下情况：

对预定要用在车辆、船舶或飞机上的变压器，可能需要附加要求（按其他适用的标准、国家规程等）；

避免外壳和外壳内元器件受诸如霉菌、害虫、白蚁、日辐射和结冰等外界影响的防护措施也应考虑；

变压器运输、储存和工作的不同条件也应考虑；

对预定要用于特殊环境，例如用于热带环境的变压器，可以采用符合其他适用标准和国家规程规定的附加要求。

随着今后变压器技术的发展，可能需要提高频率的上限值，到那时之前，可以将本部分作为导则使用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1002  家用和类似用途单相插头插座  型式、基本参数和尺寸

GB 1094.1  电力变压器  第1部分：总则（GB 1094.1—2013,IEC 60076-1:2011，MOD）

GB 2099.1—2008  家用和类似用途插头插座  第1部分：通用要求（IEC 60884-1：2006，MOD）

GB/T 2423.2—2008  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温(IEC 60068-2-2:2007，IDT)

GB/T 2423.8  电工电子产品环境试验  第2部分:试验方法 试验Ed:自由跌落(GB/T 2423.8—1995，IEC 60068-2-32:1990，IDT)

GB/T 2423.10  电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fc: 振动(正弦) (GB/T 2423.10—2008，IEC 60068-2-6:1995，IDT)

GB/T 2423.55  电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法  试验Eh：锤击试验(GB/T 2423.55—2006，IEC 60068-2-75:1997，IDT)

GB/T 4074.3—2008  绕组线试验方法  第3部分:机械性能(IEC 60851-3:1997,IDT)

GB/T 4074.5—2008  绕组线试验方法  第5部分:电性能(IEC 60851-5:2004,IDT)

GB/T 4074.6—2008  绕组线试验方法  第6部分:热性能(IEC 60851-6:1996，IDT)

GB/T 4207—2012  固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法（IEC 60112:2009，IDT）

GB 4208  外壳防护等级（IP代码）（GB 4208—2008，IEC 60529:2001，IDT）

GB/T 5013(所有部分)  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆(IEC 60245(所有部分),IDT)

GB/T 5023(所有部分)  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆（IEC 60227(所有部分)，IDT）

GB/T 5169.10  电工电子产品着火危险试验 第10部分：灼热丝/热丝基本试验方法  灼热丝装置和通用试验方法（GB/T 5169.10—2006，IEC 60695-2-10:2000，IDT）

GB/T 5169.11—2006  电工电子产品着火危险试验  第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法  成品的灼热丝可燃性试验方法(IEC 60695-2-11:2000,IDT)

GB/T 5169.21  电工电子产品着火危险试验  第21部分：非正常热  球压试验（GB/T 5169.21—2006，IEC 60695-10-2:2003，IDT）

GB/T 5465.2—2008  电气设备用图形符号  第2部分：图形符号（IEC 60417-DB:2007)，IDT）

GB/T 6109(所有部分)  漆包圆绕组线（IEC 60317（所有部分），IDT）

GB 8898—2011 音频、视频及类似电子设备安全要求（IEC 60065:2005，MOD）

GB 9364（所有部分） 小型熔断器（IEC 60127（所有部分），IDT）

GB 9364.3  小型熔断器  第3部分：超小型熔断体（GB 9364.3—1997,IEC 60127-3:1988，IDT）

GB 9816.1—2013  热熔断体 第1部分：要求和应用导则（IEC 60691:2002，MOD）

GB 10963（所有部分）  电气附件  家用及类似场所用过流保护断路器) （IEC 60898（所有部分），IDT）

GB/T 11021  电气绝缘 耐热性和表示方法(GB/T 11021—2014,IEC 60085:2007,IDT)

GB/T 11026(所有部分)  电气绝缘材料  耐热性（IEC 60216(所有部分)，IDT）

GB/T 11918(所有部分)  工业用插头插座和耦合器（IEC 60309(所有部分)，MOD）

GB/T 12113—2003  接触电流和保护导体电流的测量方法(IEC 60990:1999，IDT)

GB 13140.2  家用和类似用途低压电路用的连接器件  第2部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求（GB 13140.2—2008，IEC 60998-2-1:2002，IDT）

GB 13140.3  家用和类似用途低压电路用的连接器件  第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求（GB 13140.3—2008，IEC 60998-2-2:2002，IDT）

GB/T 13539(所有部分)  低压熔断器（IEC 60269（所有部分），IDT）

GB/T 13539.2  低压熔断器 第2部分：专职人员使用的熔断器的补充要求（主要用于工业的熔断器）—标准化熔断器系统示例A至I (GB/T 13539.2—2008 ，IEC 60269-2:2006,IDT)

GB/T 13539.3  低压熔断器  第3部分：非熟练人员使用的熔断器的补充要求（主要用于家用和类似用途的熔断器）—标准化熔断器系统示例A至F (GB/T 13539.3—2008，IEC 60269-3:2006,IDT)

GB/T 14048.7  低压开关设备和控制设备  第7-1部分：辅助器件  铜导体的接线端子排（GB/T 14048.7—2006,IEC 60947-7-1:2002，MOD）

GB/T 14472  电子设备用固定电容器  第14部分:分规范抑制电源电磁干扰用固定电容器（GB/T 14472—1998，IEC 60384-14:1993，IDT）

GB 14536（所有部分）  家用和类似用途电自动控制器（IEC 60730（所有部分），IDT）

GB 14536.1—2008  家用和类似用途电自动控制器  第1部分：通用要求（IEC 60730-1:2003，IDT）

GB 15092.1—2010  器具开关  第1部分：通用要求(IEC 61058-1:2008，IDT)

GB/T 16842—2008  外壳对人和设备的防护　检验用试具(IEC 61032:1997，IDT)

GB/T 16935.1-2008  低压系统内设备的绝缘配合  第1部分：原理、要求和试验(IEC 60664-1:2007，IDT)

GB/T 16935.3—2005  低压系统内设备的绝缘配合  第3部分：利用涂层、罐封和模压进行防污保护（IEC 60664-3:2003，IDT）

GB/T 17045—2008  电击防护 装置和设备的通用部分（IEC 61140:2001，IDT）

GB 17464  连接器件  电气铜导线  螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求　适用于0.2 mm2以上至35 mm2（包括）导线的夹紧件的通用要求和特殊要求(GB 17464—2012, IEC 60999-1:1999，IDT)

GB 17465(所有部分)  家用和类似用途器具耦合器(IEC 60320（所有部分），IDT)

GB 17465.3  家用和类似用途器具耦合器  第2部分：防护等级高于IPX0的器具耦合器（GB 17465.3—2008,IEC 60320-2-3:2005，IDT）

GB/T 18379—2001  建筑物电气装置的电压区段（IEC 60449:1973，IDT）

GB/T 20631.1-2006  电气用压敏胶粘带  第1部分：一般要求（IEC 60454-1:1992，MOD）

GB/T 20631.2-2006  电气用压敏胶粘带  第2部分：试验方法（IEC 60454-2:1994，IDT）

IEC 60884-2-4  家用和类似用途插头插座  第2部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求[Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 2:Particular requirements for plugs and socket-outlets for SELV]

IEC 60906-1  IEC体系的家用和类似用途插头插座  第1部分：16A 250V交流插头插座[IEC System of plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1:Plugs and socket-outlets 16 A 250 V a.c.]

IEC 60906-3  IEC体系的家用和类似用途插头插座  第3部分：16A 6V、12V、24V、48V交流和直流安全特低电压插头插座[IEC System of plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 3:SELV plugs and socket-outlets, 16 A 6 V,12 V,24 V,48 V,a.c.and d.c.]

ISO 4046-4:2002  纸、纸板、纸浆和相关术语—词汇[Paper,board,pulp and related terms – Vocabulary]

ISO 8820（所有部分） 道路车辆—熔断体[Road vehicles –Fuse-links]

术语和定义

本部分采用下列术语和定义：

对预定要作特定应用的变压器，其进一步的定义在GB 19212的其他部分中作出规定。

- 当使用变压器一词时，该词在适用的情况下包括变压器、电抗器和电源。

- 除非另有规定，“电压”和“电流”两个词是指交流电压和电流的方均根值，对直流电压和电流，这两个词是指相应的算术平均值。

- “无纹波”习惯上是指纹波电压方均根值不大于直流分量的10%。

变压器

变压器 transformer

具有两个或多个绕组的静止设备，为了传输电能，在同一频率下，通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一系统的电压和电流，通常这些电流和电压的值是不同的。

(IEV 421-01-01)

频率一词也意味着波形保持相同。

隔离变压器  isolating transformer

输入绕组与输出绕组之间具有保护隔离的变压器。

安全隔离变压器  safety isolating transformer

设计成提供SELV（安全特低电压）或PELV（保护特低电压）的隔离变压器。

分离变压器  separating transformer

输入绕组与输出绕组之间至少用基本绝缘隔离的变压器。

自耦变压器 auto- transformer

输入和输出绕组具有公共部分的变压器

- 注1：自耦变压器可能有用于调整目的补充绕组或抽头。

- 注2：具有至少通过功能绝缘隔离和电气连接分开的绕组的变压器，被视为自耦变压器。

配套用变压器  associated transformer

设计成给特定的电器或设备或其部件供电的变压器。它可以是一种内装式变压器，也可以是一种专用变压器。

内装式变压器  incorporated transformer

设计成装入特定的电器或设备内或装入电器或设备的某个部件内，且由该电器或设备的外壳提供电击防护的配套用变压器。

专用变压器   transformer for specific use

固定于电器或设备上或者随电器或设备一起提供的，但不装入该电器或设备内，且其自身带有外壳，能提供电击防护的配套用变压器。

- 独立用变压器  independent transformer

设计成能向不指定的电器供电，而且无需用任何附加的外壳提供电击防护就可以使用的变压器。

这种变压器可以是移动式变压器或驻立式变压器。

（暂缺）

耐短路变压器  short circuit proof transformer

当过载或短路时其温度不会超过规定的温度限值，在过载或短路消除后仍能继续满足本部分的所有要求，且不要求在短路或过载条件下仍能继续工作的变压器。

“能继续满足本部分所有要求”不意味着对所有类型的耐短路变压器都能继续工作。

非固有耐短路变压器  non-inherently short-circuit proof transformer

装有过载保护装置或装有有意薄弱部件的耐短路变压器，当变压器过载或短路时，过载保护装置或有意薄弱部件能断开输入或输出电路，或者能减小输入电路或输出电路的电流，且在过载或短路消除后仍能继续满足本部分的所有要求。

带可复位、自复位或可更换保护装置的非固有耐短路变压器  non-inherently short-circuit proof transformer with resettable，self-resetting or replaceable protective device

所装保护装置在复位或更换后能继续工作的耐短路变压器。

自复位或非自复位保护装置的例子有熔断器、过载继电器、热熔断器、热熔断体、热断路器和PTC电阻器以及

- 自动断开的机械装置。

带非自复位或不可更换保护装置的非固有耐短路变压器  non-inherently short-circuit proof transformer wih non-self-resetting or non-replaceable protective device

装有非自复位或不可更换保护装置，或装有不可更换有意薄弱部件的耐短路变压器，在过载或短路消除后能继续满足本部分的所有要求，但是在过载或短路消除后不能再继续工作。

固有耐短路变压器  inherently short-circuit proof transformer

不装有防止过载或短路的任何保护装置的耐短路变压器。

由于结构上的特点，变压器的温度不会超过规定的限值，且在过载或短路消除后，变压器能继续工作并满足本部分的所有要求。

非耐短路变压器  non-short-circuit proof transformer

变压器不装有但却规定在变压器外部要装有保护装置，以防止变压器在过载或短路时温度过高，且在过载或短路消除后，以及如果适用，在保护装置复位或更换后，变压器仍能继续满足本部分的所有要求。

无危害式变压器  fail-safe transformer

装有保护装置或装有有意薄弱部件，当变压器过载或短路时，通过切断其输入电路而使其永远失去功能，但是对使用者和周围环境不造成危害的变压器。

- 注1：在短路或过载消除后，变压器能继续满足本部分的所有要求。

- 注2：“能继续满足本部分的所有要求”不意味着无危害式变压器能继续工作。无危害式变压器在失去其功能后，仍能满足原试验电压值的35%的介电强度试验（见15.5）。

移动式变压器  portable transformer

在工作时是移动的变压器，或在接好电源时能轻易地从一个地方移动到另一个地方的变压器，或者是直插式变压器。

嵌入式变压器  flush-type transformer

设计成安装在嵌入式安装盒内的变压器。

固定式变压器  fixed transformer

预定要固定在支撑件上使用（固定位置可以由制造方规定）的变压器。

驻立式变压器  stationary transformer

固定式变压器或者质量超过18kg而且不装搬运把手的一种变压器。

手持式变压器  hand-held transformer

在正常使用时预定要用手握持的移动式变压器。

（暂缺）

干式变压器  dry-type transformer

不含有液体介质的变压器，且其绕组可以是浇注的或包封的。

电源  power supply

装有变压器和电子电路，能将电功率转换成单个或多个功率输出的电子装置。该电子装置也可以将输入电路与输出电路隔离，还可以调节和（或）变换输出电压和电流。

这种电子装置可以由具有相同或不同的波形和频率的、包括直流输出在内的一个或多个单元组成，其内部工作频率和波形与电源的频率和波形不同，且内部工作频率不大于500Hz。

开关型电源  switch mode power supply

装有变压器和电子电路，能将电功率转换成单个或多个功率输出的电子装置。该电子装置也可以将输入电路与输出电路隔离，还可以调节和（或）变换输出电压和电流。

这种电子装置可以由具有相同或不同的波形和频率的、包括直流输出在内的一个或多个单元组成，其内部工作频率和波形与电源的频率和波形不同，且内部工作频率超过500Hz，但不超过100MHz。

- 电抗器  reactor

含有一个或多个绕组、其阻抗与频率有关的电气装置。它是按自感原理，利用励磁电流产生的磁场通过导磁铁心或空气来工作的。

本定义也包括环形铁心电抗器。

通用术语

外部软电缆  external flexible cable

外部软线  external flexible cord

由外部接到输出或输入电路用的且按下列X型连接、Y型连接或Z型连接固定在变压器上或者与变压器一起装配好的软电缆或软线。

- 3.2.1.1

- X型连接  type X attachment

使普通的或特殊制备的软电缆或软线能轻易地更换的连接方法。

- 3.2.1.2

Y型连接  type Y attachment

预定只能由制造方、其服务机构或类似的有资格的人员来更换的连接方法。

采用Y型连接时，可以使用普通的软电缆或软线，也可以使用特殊的电缆或软线。

- 3.2.1.3

- Z型连接  type Z attachment

如不打破或毁坏变压器中的某一部分就无法更换软电缆或软线的连接方法。

电源软线  power supply cord

用来给输入电路供电的外部软电缆或软线。

电源软线的连接方式有：

用X、Y或Z型连接固定在变压器上或与变压器装配在一起，或者

用器具耦合器与变压器相连。

连接引线  connecting leads

将绕组的端头与变压器的端子相连的引线。

连接引线被认为是内部导线。

壳体  body

可触及的导电零部件，轴、手柄、旋钮、把手和类似的零部件，可触及的金属固定螺钉以及贴在可触及绝缘材料表面的金属箔。

可触及的零部件  accessible part

在变压器正确安装后，用标准试验指可以触及到的零部件。

可拆卸零部件  detachable part

无需借助工具就能拆卸的零部件。

不可拆卸零部件  non-detachable part

只有借助工具才能拆卸的零部件。

工具  tool

可以用来拧动螺钉或类似紧固装置的改锥、硬币或其他任何物件。

外壳  enclosure

提供适合于预期应用的保护类型和等级的壳体。

防止例如机械冲击、腐蚀、霉菌、害虫、太阳辐射、结冰和潮湿。

中间导电零部件  intermediate conductive part

位于危险的带电零部件之间或壳体与其他危险的带电零部件之间的不可触及的导电零部件。

导电零部件  conductive part

可以承载电流的零部件。

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-01-06]

电子元器件  electronic component

基本原理是依靠电子在真空、气体或半导体中的位移来实现导电的元器件。

氖指示灯不认为是电子元器件。

电子电路

至少有一个电子元器件的电路。

（暂缺）

电气隔离  electrical separation

用空气和（或）固体绝缘在导电零部件之间进行的隔离。

工作和保护

全极断开  all pole disconnection

通过单次切换动作将所有的电源导线切断。

- 保护接地导线不认为是电源导线。

中性导线被认为是电源导线。

国家的布线规程可以要求也可以不要求将中性导线切断。

热断路器  thermal cut-out

在变压器非正常工作时，能自动切断电路或减小电流，以限制变压器或其零部件的温度，且其结构使用户不能改变其整定值的温度敏感装置。

自复位热断路器  self-resetting thermal cut-out

在变压器的有关部位充分冷却或负载断开后，能自动恢复电流的热断路器。

非自复位热断路器  non-self-resetting thermal cut-out

需要手动复位或更换某一零部件才能恢复电流的热断路器。

热熔断体  thermal-link

只能动作一次的热断路器。

过载继电器  overload relay

靠电流动作的开关，当电路中的电流达到预定值时，能使电路断开从而防止电路过载，并在动作后一直处于开断位置。

有意薄弱部件  intentional weak part

除过载保护装置（熔断器、断路器、热断路器…）外，在非正常工作条件下，为防止可能出现损害本部分符合性的情况而预定要断开的部件。

这种部件可以是可更换的元器件，例如，电阻器或电容器，也可以是元器件中的不可更换的部分，例如，绕组中不可触及的薄弱点。

工作电压  working voltage

在额定电源电压和在空载或正常工作条件下，不计及瞬态值时，可能出现（局部地出现）在绝缘上的最高的交流方均根值电压或直流电压值。

- 在考虑不连在一起的两个绕组之间的绝缘系统时，工作电压被认为是出现在任一绕组上的最高电压。

在三相系统中，工作电压可能与标称电压不同。

短路电压  short-circuit voltage

在环境温度下，为使被短路的输出绕组中通过的电流等于额定输出电流而施加于输入绕组上的电压。

短路电压通常以额定电源电压的百分数来表示。

工作方式  duty-type

在规定持续时间内保持一组或多组不变的负载进行连续的或常规的周期性的工作。

连续工作  continuous operation

无时间限制的工作。

短时工作循环  short-time duty cycle

从冷态开始按规定的时间工作，两次工作之间的间隔时间足够长，以使变压器能冷却到接近于环境温度。

间歇工作循环  intermittent duty cycle

按一系列相同的规定周期来进行的工作。

保护接地导体 PE  protective earth conductor PE

提供保护接地的保护导体。

（IEC 60050-195:1998, 195-02-11）

电路和绕组

输入电路  input circuit

预定要与电源连接的由输入绕组和内部电路组成的电路。

输出电路  output circuit

要与配电电路、电器或其他设备连接的由输出绕组和内部电路组成的电路。

输入绕组  input winding

输入电路的绕组。

输出绕组  output winding

输出电路的绕组。

内部电路  internal circuit

由元器件、接到端子和绕组的互连连接件和连接件组成的电路，但不包括保护接地电路。

完全绝缘绕组线 (FIW)  fully insulated winding wire (FIW)

一种零缺陷的导线结构，导线依据IEC 60317-0-7（查是否有国标）、IEC 60317-56，通过IEC 60851-5: 2008测试。

FIW等级  grade of FIW

导线直径范围（FIW3至FIW9）

绝缘绕组线  insulated winding wire

具有基本绝缘、附加绝缘或加强绝缘的绕组线。

要求见附录K。

挤压绕组线  extruded winding wire (TIW)

通过挤压成型具有基本绝缘、附加绝缘或加强绝缘的绕组线。

术语TIW通常用于涵盖所有类型的挤压绕组线。

额定值

额定电源电压  rated supply voltage

制造方按所规定的变压器工作条件对变压器规定的电源电压（对多相电源为相间电压）。

额定电源电压范围  rated supply voltage range

制造方对变压器规定的电源电压范围，用电源电压范围的上限值和下限值来表示。

额定频率  rated frequency

制造方按所规定的变压器工作条件对变压器规定的频率。

额定电源频率  rated supply frequency

制造方对变压器的输入规定的频率。

电源频率是指电网的电源频率。

内部工作频率  internal operational frequency

制造方对变压器或其他装入电源的元器件的工作频率所规定的最高内部频率。

额定输出电流  rated output current

制造方按所规定的变压器工作条件对变压器在额定电源电压、额定电源频率和额定输出电压、额定功率因数下工作时所规定的输出电流。

额定输出电压  rated output voltage

制造方按所规定的变压器工作条件对变压器在额定电源电压、额定电源频率、额定输出电流和额定功率因数下工作所规定的输出电压（对多相电源为相间电压）。

额定功率因数  rated power factor

制造方按所规定的变压器工作条件对变压器规定的功率因数。

额定输出  rated output

额定输出电压与额定输出电流的乘积，或者对三相变压器，为额定输出电压与额定输出电流乘积的倍。

如果变压器具有多个输出绕组或具有带分接头的输出绕组，则额定输出是指预定要同时施加负载的各输出电路的额定输出电压和额定输出电流乘积的最大的总和。

额定环境温度 ta  rated ambient temperature ta

在正常使用条件下，变压器可以连续工作的最高环境温度。

该额定环境温度值(ta)不排除变压器可以暂时在不超过（ta+10）℃的温度下工作。

额定最低环境温度 tamin   rated minimum ambient temperature tamin

在正常使用条件下，变压器可以连续工作的最低环境温度。

额定最低温度 tmin  rated minimum temperature tmin

最低温度只适用于运输和存储。

过电压类别  overvoltage category

用数字定义瞬态过电压条件。

过电压类别Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ采用自IEC 60664-1: 2007，4.3.3.2。

3.5.11.1

过电压类别Ⅰ  overvoltage category Ⅰ （OVC Ⅰ）

连接到已采取措施将瞬态过电压限制到适当水平的电路的设备。

这类设备的例子如包含受该级别保护的电子电路的设备。但是，除非电路设计为考虑瞬态过电压，否则I类过电压设备不能直接连接到电网电源。

3.5.11.2

过电压类别Ⅱ  overvoltage category Ⅱ （OVC Ⅱ）

从建筑物供电的固定连接耗能设备。

这类设备的例子如用于家用电器，通信，玩具和类似负载的变压器。

3.5.11.3

过电压类别Ⅲ  overvoltage category Ⅲ （OVC Ⅲ）

固定装置中使用的设备，以及设备的可靠性和可用性受特殊要求的限制。

这类设备的例子如在固定装置中，与固定装置永久连接的变压器和工业用变压器。

3.5.11.4

过电压类别Ⅳ overvoltage category Ⅳ （OVC Ⅳ）

用于建筑物端的设备。

这类设备的例子如发电厂的固定装置中的变压器或即时变压器。

空载值

空载输入  no-load input

变压器在空载输出下接到额定电源频率的额定电源电压时变压器的输入值。

空载输出电压  no-load output voltage

变压器在空载输出下接到额定电源频率的额定电源电压时的输出电压。

绝缘

基本绝缘  basic insulation

为带电部件的绝缘提供基本保护。

本概念不适用于专门用于功能目的的绝缘材料，例如导线的瓷漆层。

3.7.1.1

功能绝缘  functioncal insulation

变压器正常运行所必需的,导电部件之间的绝缘。

对于变压器，适当的功能绝缘可能会影响安全性。根据本部分的要求检查功能绝缘，但IEC 61558-2中可能存在其他要求（所有部分）。

附加绝缘  supplementary insulation

除基本绝缘外，还应对危险带电部件进行独立绝缘，以防止失效。

故障保护是指在发生基本绝缘失效时提供电击保护。

(改写GB/T 17045，定义3.10.2)

双重绝缘  double insulation

由基本绝缘和附加绝缘构成的绝缘。

(改写GB/T 17045—2008，定义3.10.3)

加强绝缘  reinforced insulation

对危险的带电零部件的绝缘，其提供电击防护的程度相当于双重绝缘。

加强绝缘可以包括若干层，这些层不能单独作为基本绝缘或附加绝缘进行测试。

（改写GB/T 17045—2008，定义3.10.4）

Ⅰ类变压器  classⅠ transformer

其电击防护不仅依靠基本绝缘，而且还包括有像提供保护接地端子那样的一些附加安全措施的变压器。这些附加安全措施能使可触及的导电零部件与设施中固定布线的保护接地导线相连。

一旦基本绝缘失效，保护接地使可触及的导电零部件不会带电。

Ⅰ类变压器可以有带双重绝缘和加强绝缘的零部件。

II类变压器  classⅡ transformer

其电击防护不仅依靠基本绝缘，而且还采用诸如双重绝缘或加强绝缘的附加安全措施的变压器。这种变压器没有保护接地措施或依靠安装条件的措施。

- Ⅱ类变压器可以装有维持保护接地电路连续性的装置，只要这种装置是在变压器内部，而且是与可触及表面按Ⅱ类要求进行绝缘。

在某些情况下，可能需要将“全绝缘的”和“金属外壳封装的”Ⅱ类变压器区分开来。

凡变压器具有一个耐久的和实质上是连续的绝缘材料外壳，而该外壳将所有导电零部件封闭起来，但一些小的导电零部件，例如铭牌、螺钉和铆钉除外。这些小的导电零部件至少是用相当于加强绝缘的绝缘与危险带电零部件隔离。这种变压器就称为全绝缘的Ⅱ类变压器。

凡变压器具有一个实质上是连续的金属外壳，而在该外壳内全部使用双重绝缘，但对因明显无法使用双重绝缘而需要使用加强绝缘的那些零部件除外，这种变压器就称为金属外壳封装的Ⅱ类变压器。

如果全部使用双重绝缘和（或）加强绝缘的变压器具有保护接地端子，则这种变压器被认为属于Ⅰ类结构。

Ⅱ类变压器可以装有功能接地电路。

Ⅲ类变压器  class Ⅲ transformer

其电击防护是依靠SELV供电，且其产生的电压不高于SELV的变压器。

上述Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ的分类不涉及输入绕组与输出绕组之间的绝缘结构。

电气间隙  clearance (CL)

在两个导电零部件之间的空气中的最短距离。

（GB/T 16935.1—2008，定义3.2）

为了确定到达可触及的零部件的电气间隙，认为绝缘外壳的可触及表面在标准试验指（见图4）能接触到的地方，就像被金属箔覆盖那样是导电的。

爬电距离  creepage distance (CR)

在两个导电零部件之间沿绝缘材料表面（通过空气）的最短距离。

（改写GB/T 16935.1—2008，定义3.3）

为了确定从变压器导电零部件到达可触及的零部件的爬电距离，认为绝缘外壳的可触及表面在标准试验指（见   图4）能接触到的地方，就像被金属箔覆盖那样是导电的。

污染  pollution

能造成绝缘的介电强度或表面电阻率降低的任何附加的固体、液体、气体或外来物质。

（GB/T 16935.1—2008，定义3.11）

微环境  micro-environment

绝缘的直接环境，特别是影响确定爬电距离或电气间隙尺寸的直接环境。

（改写GB/T 16935.1—2008，定义3.12.2）

对绝缘的影响是取决于爬电距离或电气间隙的微环境而不是设备的环境。微环境可能比设备的环境更好，也可能更坏。它包括影响绝缘的各种因素，例如气候和电磁因素，以及生成的污染物等。

污染等级  degrees of pollution

为确定电气间隙和爬电距离而规定的微环境污染等级。

污染等级1 P1  pollution degree 1 P1

不存在污染或仅有干燥的非导电性污染的污染等级。

这种污染没有影响。

污染等级2 P2  pollution degree 2 P2

仅存在非导电性污染的污染等级，但要预计到偶然出现的因凝露引起的暂时导电性污染。

具有适当封闭外壳的变压器被认为是达到了污染等级2（P2），不需要采取气密密封。

污染等级3 P3  pollution degree 3 P3

出现导电性污染或存在干燥的非导电性污染因可预计到的凝露而变为导电性污染的污染等级。

保护隔离  protective separation

在电路之间用基本保护和附加保护（基本绝缘加附加绝缘或保护屏蔽），或用等效的保护措施（例如加强绝缘）进行的隔离。

保护屏蔽  protective screening

用插入导电屏蔽层的方法对危险的带电零部件进行的隔离，该导电屏蔽层与外部保护接地导线连接装置相连。

（基于GB/T 17045—2008，定义3.22）

特低电压  ELV（extra-low voltage）

在导体之间或在任何导体与地之间的电压小于或等于交流50V或无纹波直流120V。

安全特低电压  SELV(safety extra low voltage)

采用像安全隔离变压器这样的装置与电网电源隔离的电路的ELV。

- 在特殊要求中，特别是当允许直接接触带电零部件时，可以规定最高电压低于交流50V或无纹波直流120V。

对标称120V的无纹波直流系统，最大峰值电压不超过140V，对标称60V的无纹波直流系统，最大峰值电压不超过70V。

安全特低电压电路  SELV-circuit

采用保护隔离与其他电路隔离的ELV电路，它既没有供电路接地的装置，也没有供外露导电零部件接地的装置。

保护特低电压电路  PELV-circuit（protective extra low voltage ）

采用保护隔离与其他电路隔离的ELV电路，且由于功能方面的原因，该电路可以接地和（或）电路中的外露导电零部件可以接地。

当要将电路接地而又不需要SELV时可以使用PELV电路。

功能特低电压电路  FELV-circuit（fuctional extra low voltage）

由于功能方面的原因具有ELV电压但又不满足SELV或PELV要求的ELV电路。

带电零部件  live part

在正常工作时预定要带电的导体或导电零部件，其中包括中性导体在内，但通常不包括PEN导体、PEM导线或PEL导线。

（IEV 195-02-19）

- 这一概念不一定意味着有电击的危险。

关于PEM和PEL的定义，见IEV 195-02-13和195-02-14。

危险的带电零部件  hazardous live part

在某些条件下能造成电击危险的带电零部件。

（IEV 195-06-05）

如果电压高，在固体绝缘的表面上可能出现危险的电压。此时，该表面被认为是危险的带电零部件。

（GB/T 17045—2008，定义3.5）

接触电流和保护接地导体电流

接触电流  touch current

当人体或动物体接触装置或设备的一个或多个可触及的零部件时，通过人体或通过动物体的电流。

（IEV 195-05-21）

保护接地导体电流  protective earth conductor current

在保护导体中流动的电流。

该电流对接在同一电路中的RCD（剩余电流保护装置）的动作可能会有影响。

一般要求

变压器在设计和制造上应保证在按制造方说明书的规定使用、安装和维护时，甚至是在正常工作时可能疏忽的情况下使用时，不会对人员或周围环境产生可预见的危险。

通常要通过完成所有的相关试验来检验是否合格。

当配套用变压器用于有相关电器或设备标准的电器或设备时，这些配套用变压器可以按其预定配用的该电器或设备中所出现的条件来进行试验。

如果变压器是按其预定配用的电器或设备中所出现的条件来进行试验时，则变压器应符合本部分下列条款：

1、2、3、4、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.12、7.1、7.2、7.5、7.6、8.2、8.11、14.1（但表2中从第一个“外部外壳…”开始的要求除外）、14.2、14.3、15.1（只限于表5中第1个方框中所属的要求）、18.1、18.2、18.3（只限于输入和输出电路间）、18.4、19.1、19.12、20.10、26.1、26.2、26.3、附录A、G、L、M、N、P。

其余条款应采用相关产品标准的规定。如果相关产品标准未全部包括其余条款，则应使用本部分相应的未被包括的那些其余条款来代替。

对于本部分未涵盖的其他危险（例如：EMF、与电、磁和电磁干扰相关的功能安全等），制造商应进行风险评估。

试验的一般说明

按本部分进行的试验是：

型式试验（8.1至第28章所规定的试验）；

例行试验（附录L所规定的试验）。

每个变压器样品应符合所有相关试验。为了减少试验时间，并且考虑到有些试验可能是破坏性试验，制造方可以提交附加的变压器或变压器零部件，只要它们所采用的材料和设计与原变压器一样，而且其试验结果与原变压器相同。对于表述为“通过检查”是否符合的试验，则其中还应包括一些必要的处理工作。

除非另有规定，否则测试应在稳态条件下进行。

预定要与不可拆卸的软电缆或软线一起使用的变压器，其试验要在将该软电缆或软线与变压器连接好后进行。

试验在所提供的样品上进行，且样品的布置是考虑了制造方的安装说明，按正常使用方式安装好。如果不需要做14.3、15.5、16.4和26.2的试验，则不论样品的额定输出值大小，其样品数均为一个。

如果需要进行14.3的试验，则应使用三个附加样品。如果试验需要重复进行，则还需要再加三个样品。

如果需要进行15.5的试验，则应使用三个附加样品。这些样品只能用于15.5的试验。

如果需要进行16.4的试验，则要在四个附加样品上进行试验。

如果需要进行26.2的试验，则要在三个附加样品上进行试验。

对要在变压器通行的条件下进行试验的元器件，其样品数为相关标准所要求的样品数。

对系列变压器的试验，见附录B。

除14.3规定的试验外，所有样品均应能承受所有相关的试验。

- 对配套用变压器，设备标准可能规定其他的被试样品数。

如果是不可更换和不可复位的保护装置，则要在特殊准备的样品上检验是否合格。

除非另有规定，试验按章和条的顺序进行。

如果环境温度不影响试验结果，则试验时的环境温度一般保持在20℃±5℃，否则，如果任何部位达到的温度受温度敏感装置的限制，或者受发生状态改变时温度的影响，则在有疑问的情况下，环境温度要保持在23℃±2℃，或对带有ta标志的变压器，要保持在ta±2℃。

要将变压器或其任意可动零部件置于正常使用时可能出现的最不利的位置下进行试验。

对于交流电，试验电压基本上是正弦波形的电压，且当无其他规定时，其频率为50 Hz或60 Hz。

对设计成具有多个额定电源电压、额定电源电压范围或多个额定电源频率的变压器，除非本部分另有规定，要在能对变压器产生最严酷的试验条件的电源电压或电源频率下进行试验。

要尽可能使用不会明显影响被测值的仪表进行测量，如有必要，应对测量结果进行修正。

除非另有规定，预定要与外部软电缆或软线一起使用的变压器，试验要在接上软线（见定义3.2.1）后进行。

如果Ⅰ类变压器具有不与保护接地端子或保护接地接触件相连的可触及的导电零部件，且其不用接到保护接地端子或保护接地接触件的中间导电零部件与危险的带电零部件隔离，则要检验这种可触及的导电零部件是否符合本部分关于Ⅱ类变压器的相应要求。

对嵌入式变压器要用由绝缘材料制成的合适的嵌入式安装盒来进行试验。该安装盒放置在图2所示的、用厚度为20mm的胶合板制成的外壳内，外壳内壁涂上黑色无光漆，安装盒背面与胶合板外壳后壁之间的距离为5mm。

对无相关电器或设备标准的专用变压器要按一般用途变压器来进行试验，其额定值被认为是所要配套的电器或设备的消耗功率和功率因数。

（暂缺）

对不知最终用途的IP00变压器进行试验时，不需装上外壳。

对这种变压器，第9章的要求不适用。此外，27.2的试验不用进行，因为最终用途的外壳（例如固定在塑料支撑上的变压器的固定点处）可能会影响试验结果。对故障条件试验（如适用），最终产品的产品标准适用。

对已知最终用途的IP00变压器，要按制造方说明书进行安装和试验。

第18章和第26章中的试验是在海拔2000m高度下进行的。如果要在超过海拔2000m高度时进行试验，要采用GB/T 16935.1—2008中附录A的规定。

嵌入式变压器安装盒

额定值

不同类型变压器的额定值，见GB 19212的其他部分。

分类

按电击防护分类：

Ⅰ类变压器；

Ⅱ类变压器；

Ⅲ类变压器。

对内装式变压器不进行分类，其电击防护类别是由变压器的装入方式来决定。

按短路特性或非正常使用保护分类：

固有耐短路变压器；

非固有耐短路变压器；

非耐短路变压器；

无危害式变压器。

按GB 4208规定的外壳防护等级分类,IP1X除外。

详细信息见附录Q。

按移动方式分类：

驻立式变压器；

固定式变压器；

移动式变压器；

手持式变压器。

按工作方式分类：

连续工作；

短时工作循环；

间歇工作循环。

按预定用途分类：

配套用变压器：

内装式变压器；

专用变压器。

独立用变压器。

按预定使用场所的环境条件分类：

正常环境；

特殊环境（例如，极地环境等）。

按瞬态过电压条件分类：

过电压类别 Ⅰ；

过电压类别 Ⅱ；

过电压类别 Ⅲ；

过电压类别 Ⅳ；

标志和其他信息

变压器应标有表1中的下列标志：

- 额定电源电压或额定电源电压范围，V；

- 对具有多个额定电压值的电压范围，且无需在整个电压范围内调节就能工作的变压器，应标

- 有该电压范围的下限值和上限值，并用短横线分开。

- 例如115 V-230 V：变压器能适用于115 V至230 V之间的任何电压值。

对具有不同的额定电压值，且必须在使用前由用户或安装人员调节到某一特定电压值的变压

器，应标出这些不同的额定电压值，并用斜线分开。

例1：115 V/230 V：变压器只能适用于115 V或230 V（例如，具有选择开关或不同端子组的变压器）。

例2：230 V/400 V：变压器只能适用于230 V或400 V，其中230 V供单相运行，400 V供三相运行（例如，带有两种电源端子的变压器）。

额定输出电压，V或kV；

- 对装有整流器的变压器，其整流器后的额定输出电压应用算术平均值来标志，或者其整流器前的输出电压应用方均根值来标志。

在标志中方均根值是用r.m.s. 符号与算术平均值进行区别。

额定输出，VA或kVA，电抗器，var或kvar；

对装有整流器的变压器，其输出可以用W表示，代替VA或kVA。

额定输出电流，A或mA，作为额定输出的一种替换标志；

额定电源频率，Hz；

额定功率因数，当25 VA以上的变压器的功率因数不等于1时；

对交流，用符号或缩写AC，对直流输出，用符号或缩写DC；

按GB 19212其他部分所规定的表示该种变压器的符号；如果IP00变压器和配套用变压器在同一结构中具有与GB19212其他不同部分相对应的电路(例如，符合GB 19212.7的SELV输出电路和符合GB 19212.5的230 V输出电路)，则必须使用与其相对应的符号；

制造方或代理商的名称或商标；

产品型号；

按GB 1094.1标出联结组标号（对三相变压器，如需要时）；

Ⅱ类结构的符号，仅对Ⅱ类变压器；

- Ⅲ类结构的符号，仅对Ⅲ类变压器；

IP防护等级的标志，如果不是IP00；

额定最高环境温度ta，如果不是25℃；

- 对ta≤50℃，建议按5℃为一级给出该ta值，对ta＞50℃，则按10℃为一级给出；

额定最低环境温度tamin，如果低于10℃且使用温度敏感装置；

- 建议按5℃为一级给出该tamin值。

工作循环，如果有，除非工作时间受到变压器结构上的限制或工作时间与GB 19212其他部分规定的工作条件相一致。短时工作循环或间歇工作循环的标志应与正常使用时相对应。对按短时工作循环工作的变压器，其工作时间应用秒（s）或分（min）为单位表示；对按间歇工作循环工作的变压器，其工作时间和停止工作时间应用秒（s）或分（min）为单位表示，且用斜线将其隔开；

不是OVC II的过电压类别符号；

对风冷式变压器，如果风扇不是变压器的一部分，则应标出“AF”，接着标出用m/s为单位表示的空气流速。

另外，制造方应准备好向购买方提供下列信息（用文字或其他形式）：

对额定输出超过1000 VA的驻立式变压器，用额定电源电压的百分数表示出短路电压；

变压器的电气功能。

如果变压器具有多个输出绕组，其短路电压应标注各对绕组短路电压值中的最小值。

- 允许标出一些附加的标志，只要它们不会引起混淆即可。

- 除i）和j）下的标记外，所有标记都可以按照ISO/IEC 18004的QR码进行说明。

最高安装高度高于海拔2000m的符号。

对防护等级为IP00的变压器或配套用变压器，可以仅标有制造方或代理商的名称（或商标）和型号（或产品目录号）。然后应在变压器的数据单上或制造方产品说明书上给出其他特性。

制造方或代理商的名称以及型号可以用可追溯的代号来代替。

该信息应使原变压器可以用等效的变压器来更换。

等效是指在电气上、机械上、尺寸上和功能上能够互换。

如果能将变压器调节到适合不同的额定电源电压，则所需的调节的电压值应能一目了然地识别出。

具有带分接头的输出绕组或多个输出绕组的变压器应标有：

每个分接头或每个绕组的额定输出电压，但预定要经常调节输出电压的特殊用途的变压器除

- 外；

每个分接头或每个绕组的额定输出，如果所有分接头或绕组的额定输出是相同的，则至少应在

- 其中的一个分接头或绕组上做出标志。

对要获得多个不同输出电压值所必需的接线图应清楚地标在变压器上。

对装有熔断器的非固有耐短路变压器，以及设计成用熔断器来进行保护的非耐短路变压器，应加标出该熔断体的额定电流（单位A或mA），如果适用，在其后面或前面标出按相关标准规定的熔断器时间电流特性的符号。

对装有非熔断器的可更换保护装置的非固有耐短路变压器，以及设计成用非熔断器的保护装置进行保护的非耐短路变压器，应加标出该保护装置的制造方的型号和（或）该保护装置的额定值。

- 此外，可以使用附录V规定的符号。

装有不可更换保护装置的非固有耐短路变压器无需标出有关该保护装置的附加标志。

标志应包含足够的信息，以确保能正确更换保护装置。

当使用非熔断器的可更换保护装置时，应在随变压器一起提供的使用说明书中或类似的文件中给出有关更换保护装置的相应信息。

对专供中性导线用的端子应用中性符号来标识。

保护接地端子应用接地符号来标识。

输入或输出绕组的端子应能被明确地识别。

如果绕组的任何一点或端子与框架或铁心相连，则它应用相关的符号标出。

变压器应标有能清楚地表示变压器接线方式的标志，除非根据变压器的设计已是显而易见的。

对具有X、Y和Z型连接的变压器，使用说明书应包含下列信息或与其相当的信息：

对具有专门制备的软线的X型连接：

“如果本变压器的外部软电缆或软线损坏，则应用由制造方或其维修代理商提供的专用软线或

其组成件来进行更换”；

对Y型连接：

“如果本变压器的外部软电缆或软线损坏，则应由制造方、其维修代理商或有资格的类似人员

来进行更换，以免发生危险”；

对Z型连接：

“本变压器的外部软电缆或软线不能更换，如果它们损坏，变压器应报废”。

仅供户内使用的变压器应标有相关的符号。

Ⅱ类变压器应标有GB/T 5465.2（IEC 60417-5172:2003-02）规定的图形符号，该图形符号标在信息源（例如，铭牌）附近，以便能明显地将它们看成是技术信息的一部分，并使它完全不可能与制造方的名称或任何其他标识符号相混淆（见GB/T 17045—2008的7.3.3（IEC 61140:2016））。

对具有待安装零部件的Ⅱ类变压器，应随同能使待安装零部件在按制造方安装说明书规定安装后成为Ⅱ类的所有零部件一起交付，而且应标有Ⅱ类符号。此外，如果变压器无需外壳就能安装（例如，安装在配电箱上），则Ⅱ类标志应标在能有效提供Ⅱ类特征标志的零部件上（例如，标在与电源连接的端子的盖板上）。

当在设备上或使用说明书中使用符号时，这些符号应符合表1规定：

设备上或说明中的符号

| 符号或图形符号 | 说明或名称 | 标识代号 |
| --- | --- | --- |
| Va | 伏 |  |
| Aa | 安 |  |
| VA或（VAR）a | 伏安（对电抗器用乏） |  |
| Wa | 瓦 |  |
| Hza | 赫兹 |  |
| PRI | 输入 |  |
| SEC | 输出 |  |
|  | 直流电 | GB/T 5465.2—2008中5031 |
| N | 中性 |  |
| ～ | 交流电 | GB/T 5465.2—2008中5032 |
| 3～ | 三相交流电 | GB/T 5465.2—2008中5032-1 |
| 3N～ | 带中性线的三相交流电 | GB/T 5465.2—2008中5032-2 |
| cosφ | 功率因数 |  |
|  | Ⅱ类设备 | GB/T 5465.2—2008中5172 |
| Ⅲ | Ⅲ类设备 | GB/T 5465.2—2008中5180 |
|  | 设备过电压类别 Ⅰ | GB/T 5465.2—2008中 |
|  | 设备过电压类别 Ⅱ | GB/T 5465.2—2008中 |
|  | 设备过电压类别 Ⅲ | GB/T 5465.2—2008中 |
|  | 设备过电压类别 Ⅳ | GB/T 5465.2—2008中 |
|  | 熔断器(加标时间-电流特性符号) | GB/T 5465.2—2008中5016 |
| ta | 额定最高环境温度 |  |
| tamin | 额定最低环境温度。正常使用条件下变压器可以连续运行的最低温度。 |  |
| tmin | 额定最低温度。运输和储存的最低温度。 |  |
|  | 接机壳或接机架（或铁心端子） | GB/T 5465.2—2008中5020 |
|  | 保护接地（接大地） | GB/T 5465.2—2008中5019 |
| IPXX | IP代码b |  |
|  | 接地（接大地或接功能地） | GB/T 5465.2—2008中5017 |
|  | 仅限室内使用 | GB/T 5465.2—2008中5957 |
|  | 表示预计在最高海拔3000m使用的设备。 符号“3000”可以用不同数值（以米为单位）替换，与实际应用一致。建议值为2000、3000、4000或5000（米）。 | GB/T 5465.2—2008中5957 |
|  | 表示如果插头部分的插针损坏，则应使用电源。 注：见8.8，附件类型C | GB/T 5465.2—2008中5957 |
| a 允许用扩大的倍率或缩小的倍率（例如kV，mA …）。 b 表中IP代码所用的X，在本例中系表示空缺的数字，但是，如果适用，这两个合适的数字应在变压器上标出。 如有必要，可以使用GB 4208规定的附加字母和补充字母。 |  |  |

调节装置的不同位置和开关的不同位置应用数字、字母或其他形像化的方式来表示。

如果使用数字来表示不同的位置，则“断”位应用数字0来表示，对较大的输出、输入等的位置应用较大的数字来表示。

数字0不应用作任何其他的表示。所使用的表示应易于理解，无需用语言、国家标准等知识。

标志不应标在螺钉上或其他易于拆卸的零部件上。

除下列所述的情况外，变压器在准备使用时，其标志应是明显可见的。

对端子的标志，如需要在盖板打开后辨认，则也应标在明显可见的位置上，该标志应能保证输入端子和输出端子互不发生混淆。

对可互换保护装置的标志应位于该保护装置的安装座旁，且在盖子打开和保护装置取出后，该标志应是明显可见的。

当有必要对安装或使用给予特别注意时，应在产品目录上、数据单上或使用说明书上提供下列可见信息（符号）：

对具有非自复位或不可更换保护装置以及不可更换有意薄弱部件的非固有耐短路变压器，应提

- 供关于短路或过载后保护装置不能复位和更换的信息；

对使保护接地导线电流出现了大于10mA时，且预定要作固定连接的变压器，其保护接地导线

- 电流大小应在使用说明书中清楚地说明，且还应按布线规程的规定给出有关安装的说明；

对额定输出大于1 000 VA的驻立式变压器，给出以额定电源电压的百分数表示的短路电压；

变压器的电气功能；

当变压器是装入电器内时，应给出考虑在不正常条件下绕组的温度限值，以作为该电器设计用

- 的信息；

对具有多个输出绕组且不将它们设计成供串联和（或）并联连接用的变压器，给出该变压器不

- 应接成串联和（或）并联连接使用的说明。

通过检查来检验是否符合8.1至8.14的要求。

对IP00变压器，如适用，27.2的试验不用进行，因为最终用途的外壳可能会影响试验结果。

标志应是耐久的和易于辨认的。

通过检查，以及用一块沾有水的棉布用手擦拭标志15 s，然后用一块沾有汽油的棉布再擦拭15 s来检验其是否合格。

供本试验用的汽油为脂肪族溶剂乙烷，其最大芳香烃的体积百分比含量为0.1％，贝壳松丁醇值为29，初始沸点约为65℃，干涸点约为69℃，比重为0.68g/cm3。

采用模压或蚀刻的标志不承受本试验。

在本部分所列的所有试验完成后，标志应易于辨认，标签应不可能轻易被揭掉，而且不应出现卷边。

带有符合EN 50075（IEC插头type C）的集成插头的便携式变压器，应使用符号IEC 60417-6352：2015-10。

插入式变压器的说明表应包含以下信息或等效信息：

如果插头部件的引脚损坏，则应报废插入式电源。

电击防护

概述

变压器应封装并对防止触及危险的带电零部件提供足够的防护，且应没有因电容器储存电荷而引起的电击危险。

通过检查和9.2.1、9.2.2和9.3的试验来检验是否合格。

防止触及危险的带电零部件的防护

危险的带电零部件的确定

如果带电零部件用双重绝缘或加强绝缘与电源隔离，且其在变压器接到额定电源电压时能满足9.2.1.2或9.2.1.3的要求，则该带电零部件不是危险的带电零部件。

电压不应大于交流35V（峰值）或无纹波直流60V。

在任意两个导电零部件之间通过测量来检验是否合格。

如果电压大于交流35 V（峰值）或无纹波直流60 V，则接触电流不应超过：

对交流：0.7 mA（峰值）；

对直流：2.0 mA。

按附录J的规定，通过测量接触电流来检验是否合格。

另外，当电容器与带电零部件相连时：

对储存电压在60 V至15 kV时，放电量不应大于45 C，或者

对储存电压大于15 kV时，放电能量不应大于350 mJ。

通过用一个2 000 的负载进行测量来检验是否符合9.1.1.2.1和9.1.1.2.2的要求。

危险的带电零部件的触及

- 变压器的结构应对防止触及危险的带电零部件提供足够的防护。

- Ⅰ类和Ⅱ类变压器的结构和封装应对防止意外接触危险的带电零部件具有足够的防护。

- 对Ⅰ类变压器，可触及的零部件至少应用基本绝缘与危险的带电零部件隔离。

- Ⅱ类变压器的结构和封装应对防止触及基本绝缘以及对防止接触仅用基本绝缘与危险的带电零部件隔离的导电零部件具有足够的防护。只有用双重绝缘或加强绝缘与危险的带电零部件隔离的零部件才是可以触及的。

- 在拆除可拆卸零部件后，危险的带电零部件不应是可触及的，但下列零部件除外：

具有灯头大于B9和E10的灯泡；

D型熔断器座。

- IP00变压器在装入所配套的最终产品后，应符合最终产品的标准。

- 漆、釉、纸、棉织品、导电零部件上的氧化膜以及密封胶不认为能对防止意外触及危险的带电零部

- 件提供所要求的防护，全绝缘绕组线（FIW）除外。

- 注1：可以依靠自凝固树脂对防止意外触及危险的带电零部件提供要求的保护。

轴、手柄、操作杆、按钮和类似零部件不应是危险的带电零部件。

通过检查以及通过GB 4208的相关试验来检验是否合格。

此外，对Ⅱ类变压器的开孔，以及对Ⅰ类变压器中除了接到保护接地端子的导电零部件上的开孔外的其他开孔，要用图3所示的试验销来进行试验。

试验指

用试验指和试验销时，不用明显的力插入每一个可能的位置处。

用图4的试验指时，不用明显的力插入，对变压器每一个可能的位置进行试验，但对通常置于地面使用的，以及质量超过40 kg的变压器不要将其倾斜。试验指通过开孔插入到试验指所能允许的任何深度，而且在插入前、插入过程中和插入到任何位置后，均要将试验指转动或改变角度方位。如果开孔不能使试验指进入，则沿试验指笔直方向施加的力要增加到20 N。如果试验指此时进入孔内，则在将试验指改变角度方位的情况下重复进行试验。

材料：金属，除非另有说明

线性尺寸（毫米）

没有特定公差的尺寸公差：

角度：0 / –10°

在线性尺寸上：

–不超过25毫米：

–25毫米以上：±0.2

两个关节均应允许在相同的平面和相同的方向上移动90°，角度为0°，+ 10°公差。

标准试验指

用试验指时，应不可能接触到裸露的危险的带电零部件或者接触到仅用漆、釉、纸、棉织品、氧化膜或密封胶来保护的危险的带电零部件，全绝缘绕组线（FIW）除外。

对Ⅱ类变压器，用试验指时，应不可能接触到仅用基本绝缘与危险的带电零部件隔离的导电零部件。

此外，用试验销时，应不可能接触到裸露的危险的带电零部件。

- 注2：本要求不适用于灯头或插座。

如有疑问时，则用电压不小于40V的电接触指示器与试验销一起使用。

非危险的带电零部件的触及

用双重绝缘或加强绝缘与输入电路隔离的输出电路中的非危险的带电零部件，在下列条件下是可以触及的：

对空载输出电压不超过交流35V（峰值）或无纹波直流60V，两个极可以触及；

对空载输出电压超过交流35V（峰值）或无纹波直流60V，以及不超过交流250V，仅一个极可以触及。

危险性放电的防护

对带一次电源插头的变压器，在插头拔出后1 s进行测量，插头的插销不应是危险的带电体。

对不带一次电源插头的变压器，在断开电源后5 s进行测量，供变压器与电源连接用的端子不应是危险的带电体。

就本条而言，插头连接器和器具输入插座被认为是电源插头。

- 通过下列试验来检验是否合格：

- 如果插销间的标称电容不超过0.1 F，则不需进行本试验。

- 变压器的一次电源开关（如果有）要处于断路位置，除非处于接通位置时是更加不利的情况。

- 本试验应进行10次，或者要用一种能在电源电压处于最不利的电角度下将电源切断的装置来进行

- 试验。

- 在切断电源后1 s或5 s时，测量输入端子间或电源引线间或连接电源用的电源插头插销间的电压。

- 如果电压超过无纹波直流60 V，在保持相同的条件下测得的放电量不应超过45 C。

输入电压设定值的改变

对具有多个额定电源电压的变压器，应做成不用工具就不能改变电压的设定值。

如果需要用工具打开盖板才能改变电压的设定值，则认为是满足有关电压设定值要求的一个实例。

对能设定成不同额定电源电压的变压器，应做成当变压器在准备使用时，对该变压器所设定的电压的指示值在变压器上就能辨认。

对装有一种能选择输入连接的装置（例如使用分接头），以便能在对应于电源电压调节范围中间值10%的范围内调节电源电压的用插头连接的变压器，不认为是具有多个电源电压的变压器。

对用插头连接的安全隔离变压器，应只有一个额定电源电压，除非一旦较高的标志电压接到较低电压绕组上，该变压器不会产生超过其适用范围允许限值的输出电压。

通过测量和检查来检验是否合格。

负载输出电压和输出电流

当变压器接到额定电源频率的额定电源电压，并用一个能在额定输出电压和额定功率因数（对交流电流）下产生额定输出的阻抗作负载，其输出电压值与额定值相差不应大于：

- 对具有一个额定输出电压的固有耐短路变压器的输出电压，10%；

对具有多个额定输出电压的固有耐短路变压器的最高输出电压，10%；

对具有多个额定输出电压的固有耐短路变压器的其他输出电压，15%；

对其他变压器的输出电压，5%。

对装有整流器的变压器，则在上述百分数上再加5%。

将变压器接到额定电源频率的额定电源电压，并用一个能在额定输出电压和额定功率因数下产生额定输出的阻抗作负载，当其达到稳定状态后，通过测量输出电压来检验是否合格。

对装有整流器的变压器，用能测出算术平均值的电压表接到直流电路的端子上测出其输出电压，但特别规定了方均根值（r.m.s.）时除外（见8.1）。

对具有多个额定电源电压的变压器，本要求适用于每一个额定电源电压。

对具有多个输出绕组的变压器，除非另有规定，每个绕组应同时施加负载。

如果变压器标有额定输出、额定输出电压、额定输出电流和额定功率因数，这些数值应协调一致。

如果未标出变压器的额定输出电流，为了本规范的目的，可以由额定输出和额定输出电压计算出额定输出电流。

通过计算来检验是否合格。

空载输出电压

对不同类型的变压器，其空载输出电压限值的相关要求见GB 19212其他各部分。

对装有整流器的变压器，如果整流器的输入和输出端子接到端子或端接装置上时，则在整流器的输入和输出端子上测量输出电压。如果整流器的输入端子是用户可触及的，则在整流器的输入端子上进行测量。输出电压是用能测出算术平均值的电压表接到电路的端子上测量，但特别规定了方均根值（r.m.s.）时除外（见8.1）。

短路电压

如果标有短路电压标志，则测出的短路电压与标称值相差不应大于20%。

将变压器置于环境温度下，通过测量短路电压来检验是否合格。

发热

一般要求

14.1.1 温升试验

在正常使用时，变压器及其支撑件的温度不应过高。

制造商可根据14.1.2.1或14.1.2.2选择模拟载荷方法，而不是直接采用的载荷方法。

- 模拟载荷方法符合IEC 60076-11：2004、23.2.1和23.2.2。

在下列条件下，当温度达到稳定时测量该温度。

试验和测量在无气流的场所进行，其空间的大小要保证不影响试验的结果。如果变压器标有ta额定

值，则试验在ta±5℃下进行。

- 进行发热试验仅考虑ta（而不是tamin）。

- 对移动式变压器，将其置于涂有无光黑漆的胶合板支撑件上。对驻立式变压器，按正常使用的情况将其安装在涂有无光黑漆的胶合板支撑件上。该支撑件厚约20 mm，其尺寸大小比样品在支撑件上的垂直投影尺寸至少大200 mm。

对预定要插入固定式插座内的带有整体式插销的变压器，其试验在嵌入式安装插座上进行，该插座是安装在如图2所示的涂有无光黑漆的胶合板支撑件上的盒内。

对嵌入式变压器，试验按5.10的规定进行。

对外壳防护等级不是IP00的变压器，其试验在其外壳内进行。

对外壳防护等级为IP00且不知其最终用途的变压器，其试验按5.13的规定进行。

如果变压器外壳防护等级为IP00，则要测量支撑件的温度，但不考虑表1和表3给出的温度值。

对带有用特殊制备的软线的X型连接用的端子的变压器和带有Y型和Z型连接用的端子的变压器，应先使连接处承受5N的拉力，然后立即进行发热试验。

变压器接到额定电源电压，并用一个能在额定输出电压以及在额定功率因数（对交流电流）下能产生额定输出的阻抗作负载。在达到稳定时，测量输出电流值。然后将电源电压升高10%，输出电流调节到与前面的测得值相同。对独立用变压器不调节输出电流。此后，电路无需再作改变。如果空载条件是较为不利的情况，则试验还要在空载条件下重复进行。

配套用变压器要在所配套的电器或其他设备在按相关规范规定的正常使用条件工作时所产生的条件下工作。具有间歇工作循环额定值的变压器应在该间歇工作循环额定值的条件下进行试验，直至达到稳定状态。

各绕组的温度用电阻值变化法测量。

其中一个方法是，分别测量每个绕组在试验结束时的电阻值。测量是在断电后尽快地开始读取并在每隔一段稍短的间隔时间读取各次电阻测量值，以便能绘制出电阻随时间变化的曲线，从而确定出断电时刻下的电阻值。

- 绕组的温升值按公式（1）计算：

（1）

- 使用公式（2）和（3）计算相对于环境温度的最高温度的替代计算：

（2）

（3）

式中：

对铜，X=234.5，对铝，X=225；

t ——高于t2 的温升，最高温度等于t +t2；

R1 ——在环境温度t1下，试验开始时的电阻；

R2 ——当达到稳定状态时，试验结束时的电阻；

t1 ——试验开始时的环境温度；

t2 ——试验结束时的环境温度；

T ——最高温度。

试验开始时，各绕组的温度应等于环境温度。

在测量各绕组温度时，先要在离样品有一定距离而不会对温度读数有影响的位置处测量环境温度。试验期间，在该位置处的环境温度变化不应大于10℃。对于标有ta 的变压器，试验温度等于t +ta。

对具有多个输入或输出绕组，或者具有带分接头的输入或输出绕组的变压器，所得的试验结果要按其中的最高温度值考虑。

绕组电阻小于50mΩ的变压器也可以通过热电偶测量。热电偶只能安装在变压器绕组的可触及表面上，表2中绕组温度最大值应的降低10°C。

其他部分的温度用热电偶测量，热电偶的选择和安放的位置要使其对被测部分的温度影响最小。

测量支撑件表面温度所使用的热电偶要贴在涂有黑色的铜或黄铜制成的小圆片的背面，小圆片的厚度为1 mm，直径为15 mm，小圆片与支撑件表面要齐平。

测量电气绝缘（除绕组绝缘外）的温度时，要在该绝缘中的某故障处可能会使危险的带电零部件与可触及金属零部件之间发生接触，或可能会使爬电距离和电气间隙减小到小于第26章规定值的该位置的绝缘表面上测量。此外，为了避免着火的危险，热电偶还应置于绝缘材料最热点的位置处进行测量。

试验中，当变压器是在额定环境温度（25℃或ta）下工作时，其温度不应超过表2的规定值。如果试验区域的温度与额定环境温度有差异，在这种情况下，当使用表2的限值和确定27.2和27.5的试验温度时均应考虑到这种差异。

14.1.2 温升试验替代方法

14.1.2.1 模拟负载法

本方法适用于自然风或强制风冷的封闭式或非封闭式或全封闭式干式单元。

温升是通过短路测试（负载损耗）和开路测试（空载损耗）的组合来确定的。

变压器的温度应与测试实验室环境的温度保持稳定。应测量一次绕组和二次绕组的电阻，这些值将用作计算两个绕组温升的参考值，还应测量并记录测试实验室的环境温度。

对于三相变压器，应在中央和外部相线端子之间进行电阻测量。

测量点（如有，即变压器上的环境温度温度计和传感器）的位置应相同，以进行参考测量和最终测量。

绕组短路测试应在一个绕组中流过额定电流而另一绕组短路的情况下进行，应持续到达到绕组和磁芯的稳态状态为止。绕组温升Δθc应通过电阻升高法或叠加法确定。

开路测试在额定电压和额定频率下进行，应持续进行达到得绕组和磁芯的稳态条件，然后再测量各个绕组的温升Δθe。

应按下述程序进行测试：

进行绕组短路测试，直到铁心和绕组温度稳定为止。然后，应进行开路测试，直到铁心和绕组温度达到稳定为止；或

进行开路测试，直到铁心和绕组温度稳定为止。然后，应进行绕组短路测试，直到铁心和绕组温度达到稳定为止。

每个绕组的总绕组温升Δθ´c，以及绕组中的额定电流和铁芯的正常励磁，通过公式（4）计算：

（4）

式中：

Δθ，c 绕组总温升

Δθc  短路试验的绕组温升

Δθe 绕组总温升

Kl= 自然风冷为0.8，强制风冷为0.9。

14.1.2.2 背对背法

当有两个相似的变压器且有必要的测试设备时适用此方法，其适用于自然风冷或强制风冷的封闭式或非封闭式干式单元。

变压器的温度应与测试实验室环境的温度保持稳定。高压绕组和低压绕组的电阻应进行测量，这些值将用作计算两个绕组温升的参考值。还应测量并记录测试实验室的环境温度。

对于参考测量和最终测量，测量点的位置应相同。

两个变压器（其中一个是被测变压器）并联连接，并且内部绕组最好在被测变压器的额定电压下励磁。通过不同的电压比或注入电压，使额定电流在被测变压器中流动，直到铁心和绕组温度稳定为止。见图5和图6。

在向绕组施加测试电流之前，可以通过激励铁心一段时间（最好不少于12小时）来减少测试的持续时间。

A =额定频率下的电压源，空载损耗

B =额定频率下的额定电流源，负载损耗

C =升压变压器

相互负载法示例-单相

A =额定频率下的电压源，空载损耗

B =额定频率下的额定电流源，负载损耗

C =升压变压器

相互负载法示例-三相

14.1.3 稳态条件的确定

当温度上升的变化每小时不超过1K时，则被认为温升已变得恒定，达到最终温升。

为了确定何时达到稳态条件，应将热电偶置于以下表面：

对于第3章中定义的所有类型的变压器：上轭的中心，并在实际可行的情况下，尽可能靠近绕组顶部的最里面的绕组，测量应在三相变压器的中心脚上进行。

正常使用时的最高温度值

| 零部件a | 温度 ℃ |
| --- | --- |
| 绕组，如果其绝缘系统（例如，骨架以及与绕组接触的任何其他绝缘材料）是： A级b E级b B级b F级b H级b 其他等级c 驻立式变压器的外部外壳d、f（用标准试验指能触及到的），如果是： 裸露金属 胶或清漆覆盖的金属 其他材料 驻立式变压器的外部外壳d、f（用标准试验指不能触及到的） 移动式变压器的外部外壳d、f、手柄和类似零部件： 在正常使用时，这些零部件是被连续握持的（例如手持式变压器），如果是： 金属 其他材料 在正常使用时，这些零部件是不被连续握持的，如果是： 金属 其他材料 供外部导线用的端子和开关的端子 内部和外部布线的绝缘e： 橡胶 聚氯乙烯 | 100 115 120 140 165 — 65 70 80 85 48 48 60 80 70 65 70 |
| 其劣变可能会影响安全的下列材料零部件e： 橡胶（除布线的绝缘外） 酚醛 脲醛 浸渍过的纸和纤维 浸渍过的木材 聚氯乙烯（除布线的绝缘外）、聚苯乙烯和类似的热塑性材料 黄漆布 支撑件 印制电路板e： 用酚醛、三聚氰胺-甲醛、苯酚-糠醛或聚酯粘合的 用环氧粘合的 | 75 105 85 85 85 65 75 85 105 140 |
| a 如果使用其他材料，他们承受的温度不应超过已确认的这些材料的允许温度。 b 材料分级按GB/T 11021和GB/T 11026（所有部分）的规定。但是，考虑到在这些试验中，温度是平均值而不是最热点温度， 因此各温度分级值作了调整。 c 如果使用除GB/T 11021和GB/T 11026（所有部分）规定以外的其他绝缘材料，绝缘系统应承受14.3的试验。 d 如果任何元器件是变压器外表面的一部分，该元器件的温度不应超过对相应的外部外壳的规定温度值。 e 各类橡胶和聚氯乙烯绝缘是指GB/T 5013（所有部分）和GB/T 5023（所有部分）规定的那些绝缘。 f 如果易触及部件的表面温度超过要求的值，则应使用警告标志IEC 60417-5041（2002-10）。 |  |

对于根据GB/T 11021的每种绝缘等级，可以找到针对最高绕组温度适当降低热点的说明，见表3。

表2中要求的最高绕组温度的说明

| GB/T 11021规定的绝缘等级 | 表2中的最高温度 | 测试点发热降低 K | GB/T 11021规定的最终最高温度 ℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| A 级 | 100 | 5 | 105 |
| E 级 | 115 | 5 | 120 |
| B 级 | 120 | 10 | 130 |
| F 级 | 140 | 15 | 155 |
| H 级 | 165 | 15 | 180 |
| 绕组温度的测量基于电阻法。因此，测量值是绕组温度的平均值。为了覆盖绕组内部的峰值，必须减少测试点。 |  |  |  |

接触绝缘材料的保护装置中的发热元件，也应测量其温升。

试验后，样品应立即按18.3的规定承受介电强度试验（试验电压值见表14规定），且试验电压仅施加在输入与输出电路之间。

试验中和试验后，电气连接不应出现松动，爬电距离和电气间隙不应减小到小于第26章的规定值，密封胶不应熔化，过载保护装置不应动作。

根据IEC 60038，±10％的额定电压容差也适用于1000 V的交流电压值和1415 V的直流电压值。

根据绝缘系统的特点应用14.1或14.3的规定

下列规定适用于绕组。

如果制造方已说明其绝缘系统的绝缘等级，则所测得的绕组温度不应超过表2中规定的相关的温度值（如果说明了ta，则要考虑ta值）。

如果制造方未说明其绝缘系统的绝缘等级，则所测得的绕组温度不应超过表2中对A级绝缘系统规定的温度值（如果说明了ta值，则要考虑ta值）。

如果制造方未说明其绝缘系统的绝缘等级，而所测得的绕组温度超过表2中对A级绝缘系统规定的温度值（如果说明了ta，则要考虑ta值），则变压器的带电零部件（铁心和绕组）要承受14.3的试验。加热箱的温度要在考虑了ta值后，按表4的规定选取。在表4中所选取的温度是与计算所得的温度值最接近的最高温度值。

对未说明绝缘系统等级的加速老化试验

一般要求

当适用时（见14.2、19.12.3和26.3），变压器的带电零部件（铁心和绕组）要承受下列老化试验，每次循环由加热、振动和受潮处理组成。测量按14.3.5的规定进行。

样品数按5.2的规定。样品要承受10次试验循环。

加热

根据绝缘系统的类型，制造方按表4的规定所提出建议的时间和温度组合，将样品置于加热箱内。在同一时间和温度组合条件下进行10次循环。

加热箱内的温度要保持在±3℃的允许偏差内。

每次循环的试验温度和试验时间（d）

| 试验温度 ℃ | 对应于绝缘系统温度分级的试验时间 d |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100℃ | 115℃ | 120℃ | 140℃ | 165℃ |
| 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 | 4 7 | 4 7 | 4 7 | 4 7 14 | 4 7 14 |
| 按GB/T 11021和GB/T 11026规定的相应的分级 | A | E | B | F | H |

在进行加热试验后，先使样品冷却到环境温度，然后进行振动试验。

振动

按GB/T 2423.10的规定，用带子绕过样品外壳，将样品按其正常使用时的工作位置固定在振动台上。振动方向为垂直方向，严酷度为：

持续时间：30 min；

振幅：0.35 mm；

频率范围：10 Hz，55 Hz，10 Hz；

扫频速率：约1 oct/min。

受潮处理

样品按17.2的规定承受2 d(48 h)的受潮处理。

测量

在进行循环前和在进行每次完整循环后，要进行下列所有的测量和试验项目：

空载输入电流或空载输入电流的阻性分量；

空载输入电流或空载输入电流的阻性分量不应大于在初始测量时所测得相应值的30%；

按18.1和18.2测量绝缘电阻；

按18.3和18.4进行介电强度试验。但试验电压值要减小到规定值的35%，试验时间加倍；

下列试验仅适用于额定频率为50 Hz或60 Hz的变压器。

在进行介电强度试验后，对一个输入电路施加至少为1.2倍额定电源电压、频率为2倍额定电源频率的试验电压持续5 min。变压器不接负载。试验时，对多线绕组（如果有）要串联连接。可以使用比2倍额定电源频率更高的试验频率，此时连接试验电压的持续时间（以min为单位）等于10倍额定电源频率除以该试验频率，但不小于2 min。

在进行上述各项试验期间，绕组的匝间、输入与输出电路之间、相邻的输入或输出电路之间、或者绕组与任何导电铁心之间的绝缘均不应出现击穿。

如果在完成所有的10次循环试验后，有一个或多个样品不合格，则认为变压器加速老化试验不合

格。

短路和过载保护

概述

短路或过载试验方法

变压器不应由于在正常使用时可能出现的短路和过载而变得不安全。

通过检查和下列试验来检验是否合格。本试验应在完成14.1规定的试验后，立即在相同的环境温度和1.1倍额定电源电压下，且不改变变压器的工作位置下进行，或者，对非固有耐短路变压器，在0.9倍～1.1倍额定电源电压范围内的任一电压值下进行。

对固有耐短路变压器，进行15.2的试验；

对非固有耐短路变压器，进行15.3的试验；

对非耐短路变压器，进行15.4的试验；

对无危害式变压器，进行15.5的试验；

对装有整流器的变压器，15.2或15.3的试验进行两次，一次将整流器的输入端子进行短路，另一次将整流器的输出端子进行短路；

对具有多个输出绕组或对带有分接头的输出绕组的变压器，所得的试验结果要按其中的最高温度值考虑。在多个输出绕组的情况下，对预定要同时施加负载的所有输出绕组均要施加额定输出负载，然后将选定的一个输出绕组短路。

对15.2、15.3和15.4的试验，当变压器是在其额定环境温度（25℃或ta）下工作时，变压器的温度不应超过表5的规定值。如果试验区域的温度与变压器的额定环境温度有差异，在这种情况下，当使用表5的温度限值时均应考虑到这种差异。

短路或过载条件下的最高温度

| 绝缘等级 | A | E | B | F | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固有保护的绕组 15.2 | 最高温度 ℃ |  |  |  |  |
|  | 150 | 165 | 175 | 190 | 210 |
| 用保护装置保护的绕组： - 15.3.2、15.3.3、15.3.4 在要求的时间或表4给出的时间T下a | 200 | 215 | 225 | 240 | 260 |
| 15.3.1 在第一个1h时，峰值 在第一个1h后，峰值 在第一个1h后，算术平均值b | 200 175 150 | 215 190 165 | 225 200 175 | 240 215 190 | 260 235 210 |
| 15.3.5 | 175 | 190 | 200 | 215 | 235 |
| 外部外壳(用标准试验指能触及到的) 导线的橡胶绝缘 导线的聚氯乙烯绝缘 支撑件(即被变压器覆盖的松木胶合板上的任何区域) | 105 85 85 105 |  |  |  |  |
| a 所考虑的最高温度是在试验时和试验后由于热惯性所达到的最高温度。 b 算术平均值按下列规定来确定： 当加到变压器上的电源是在循环接通和断开时，要绘制所考虑的一段试验时间的温度对时间变化的曲线图。算术平均温度值（tA）按下列公式确定： tA=(tmax+tmin )/2 式中： tmax —各最大值的平均值； tmin —各最小值的平均值。 各最大值 各最小值 时间 温度 CESI |  |  |  |  |  |

试验期间，变压器不应产生火焰、融熔金属、达到危险含量的有毒或可燃气体，而且温度不应超过表5的规定值。

在进行所有试验时和试验后，变压器应符合第9章的要求。

试验后，当变压器冷却到接近环境温度时，绝缘系统应承受18.3的介电强度试验。

在进行介电强度试验前，不进行17.2的受潮处理。

固有耐短路变压器

对固有耐短路变压器进行试验时，将输出绕组短路，直至达到稳定状态。

非固有耐短路变压器

对非固有耐短路变压器，按下列规定进行试验：

将输出端子短路。当电源电压为0.9倍～1.1倍额定电源电压之间的任一电压值时，在温度超过表5的规定值之前，所装的过载保护装置应动作。

如果用符合GB/T 13539.2或GB/T 13539.3的熔断器，或者用技术性能相当的熔断器来保护，则对变压器施加负载的时间为T，施加电流等于标在变压器上的该保护熔断体的额定电流的k倍，其中k和T为表6中的规定值。在试验期间，通过熔断器的电流应保持不变。熔断体要用阻抗可忽略不计的连接导体来代替。

熔断器的T和k值

| 按gG和gTr保护熔断体额定电流In 标志的电流值 A | T h | k |
| --- | --- | --- |
| In ≤4 4＜In ＜16 16≤In ≤63 63＜In ≤160 160＜In ≤200 200＜In ≤1000 | 1 1 1 2 3 2 | 2.1 1.9 1.6 1.6 1.6 1.5 |
| - 对由非熟练人员使用的B型、gG圆柱形熔断器（GB/T 13539.3），以及对由专职人员使用的具有带螺栓连接的熔断体的熔断器（GB/T 13539.2），当In＜16 A时，k 值为1.6。 对由非熟练人员使用的D型熔断器（GB/T 13539.3），当额定电流为16 A时，k 值为1.9。 |  |  |

如果用符合GB 9364（所有部分）的小型熔断器，或用符合ISO 8820（所有部分）的道路车辆用刀型电熔断体，或者用技术性能相当的熔断器来保护，则对变压器施加负载的时间与该熔断器相关标准规格单规定的最长预飞弧时间相对应，施加电流为与该最长预飞弧时间相对应的电流。在试验期间，通过熔断器的电流应保持不变。熔断体要用阻抗可忽略不计的连接导体来代替。

技术性能相当的熔断器是指与GB 9364（所有部分）和ISO 8820（所有部分）规定的熔断器具有相同时间－电流特性的熔断器。

如果用符合GB 9364（所有部分）的小型熔断器来保护变压器，则应在1.5倍的熔断器额定电流下进行附加的过载试验，直至变压器达到稳定状态。

如果用符合GB 10963（所有部分）的断路器，或技术性能相当的断路器来保护，则对变压器施加负载的时间为GB 10963（所有部分）所规定的时间，施加电流等于1.45倍断路器的额定电流值。试验期间，通过断路器的电流应保持不变。断路器要用阻抗可忽略不计的连接导体来代替。

如果用下列保护装置来保护：

除符合GB 9364（所有部分）或GB/T 13539（所有部分）的熔断器以外的，或者除断路器以外的过载保护装置，或

有意薄弱部件，

则对变压器施加负载的电流等于能引起保护装置动作的最小电流的0.95倍电流值，直至变压器达到稳定状态。确定能引起保护装置动作的最小电流的方法是：一开始使变压器在100%额定输出条件下工作，然后以2%的增量逐级增加输出电流(每一级要保持达到稳定状态)，直到保护装置动作。

如果保护装置是有意薄弱部件，则要在2个新样品上重复上述试验。在第一个样品试验期间，有意薄弱部件应按上述同样的方式和在同样的部位上动作。在第二个样品试验期间，在达到稳定状态时，温度不应超过表5的规定值。

非耐短路变压器

对非耐短路变压器，将制造商规定的相应的保护装置装入相关的输入或输出电路中，按15.3的规定进行试验。

对配套用非耐短路变压器，将制造商规定的相应的保护装置装入输入或输出电路中，在正常使用时最不利的条件下和在为其设计配套用变压器的该类型设备或电路的最不利的负载条件下进行试验。最不利的负载条件的实例是：连续工作、短时工作或间歇工作。

无危害式变压器

三个附加的新样品仅用于下列试验。

在本试验期间，当变压器失效时，应在其输入电路中发生断路。

三个样品中的每一个要按正常使用的方式安放在厚度为20 mm的涂有无光黑漆的胶合板表面上，按14.1的规定使样品发热，直至温度达到稳定。然后，使每一个变压器样品在1.1倍额定输入电压下工作，对在14.1的试验时产生最高温度的输出绕组，一开始施加1.5倍额定输出电流的负载（或者如果不可能施加1.5倍额定输出电流值，则施加最大可得到的输出电流值），直至达到稳定状态或变压器出现失效（以其中先出现者为准）。

如果变压器出现失效，则该变压器在试验时和试验后应符合15.5.2 规定的判断准则。

如果变压器未出现失效，则记下达到稳定状态的时间，然后将所选定的输出绕组短路。试验一直继续到变压器出现失效。在这一部分试验中，每个样品应在不大于达到稳定状态所需要的时间内失效，但不超过5 h。

变压器的失效应是安全的，且在进行试验时和试验后应符合15.5.2 规定的判断准则。

在进行15.5.1的试验时的任何时间：

用标准试验指图4能触及到的变压器外壳的任何部位处的温度不应超过175℃；

胶合板支撑件任何部位处的温度不应超过125℃；

变压器不应产生火焰、融熔物质、灼热颗粒或绝缘材料的燃烧滴落物。

在进行15.5.1的试验后，且在冷却到环境温度后：

变压器应承受介电强度试验，该试验的试验电压为第18章表14规定值的35%。对所有变压器，该试验要在输入与壳体之间进行，此外，对安全隔离、隔离和分离变压器，还要在输入与输出之间进行。

外壳（如果有）上不应出现能使标准试验指（图4）接触到危险的带电零部件的孔洞。如有疑问时，则要用电压不小于40 V的电接触指示器来检查是否接触到危险的带电零部件。

如果变压器不符合本条中任何一项规定，则认为该变压器上述试验不合格。

机械强度

概述

变压器应具有足够的机械强度，其结构应能承受在正常使用时可以预见的粗鲁操作。

对驻立式变压器，通过16.2的试验；以及对移动式变压器，要按适用的情况，通过16.2、16.3和16.4的试验来检验是否合格。

试验后，变压器不应出现不符合本部分要求的损坏。特别是，当按9.2.2的规定进行试验时，危险的带电零部件不应变成可触及。绝缘隔板不应受到损坏，而且手柄、操作杆、旋钮和类似零部件不应在其轴上出现松动。

- 涂层损坏，不会使爬电距离或电气间隙减小到小于第26章规定值的小凹痕，以及不会对电击防护或防潮造成不利影响的小缺口，均可忽略不计。

正常视力或无放大作用的矫正视力不能看到的裂纹，以及纤维增强模压件和类似零部件的表面裂纹，均可忽略不计。

此外，对16.4的试验，插销在试验时发生弯曲可忽略不计。

驻立式变压器

将装好盖子和类似零部件的变压器牢固地固定在刚性支撑件上，按GB/T 2423.55中试验Ehb的规定，使其承受弹簧锤产生的三次撞击，撞击能量为0.5J±0.05J，撞击要施加在对危险的带电零部件进行保护的外表面上可能是薄弱点的每个部位处，包括手柄、操作杆、开关旋钮和类似零部件，撞击时，使锤头垂直地压住表面。在施加撞击前，将底座和盖子的螺钉用等于表18 规定值的三分之二的力矩拧紧。

如果对上述撞击所产生的损坏有疑问时，则不计该损坏，需在另一个新样品上对同样的部位施加一组共三次的撞击，且其试验应合格。

当IP00变压器被装入电器或其他设备内时，其变压器的零部件是不可触及的，不需进行本试验。

移动式变压器（装有供插入固定布线插座内的整体式插销的移动式变压器除外）

将移动式变压器（装有供插入固定布线插座内的整体式插销的那些移动式变压器除外）保持在其正常使用时的工作位置，然后使其从25 mm高度跌落到置于平坦水泥支承面上的厚度至少为5 mm的平坦钢板上。跌落要以每5 s不超过1次的速率进行100次。

跌落高度应是样品在跌落前处于悬吊时，从样品中最接近试验表面的部位处测量。

样品落下的方法应保证它是在落下瞬间遭受干扰最小的情况下从悬吊的位置处自由落下。

如果变压器配备已固定好的外部软电缆或软线，则应将该软电缆或软线的长度截短至100 mm。

装有供插入固定布线插座内的整体式插销的移动式变压器

一般要求

装有供插入固定布线插座内的整体式插销的移动式变压器应具有足够的机械强度。

带有符合IEC TR 60083的整体主插头和不带有符合EN 50075（IEC的C型插头）的插头的电源单元插头应按照16.4.1进行试验。

如果不需要符合IEC TR 60083的插头的附加国家标准或法规，带有符合EN 50057（IEC的C型插头）的电源单元插头应按照16.4.2进行试验。

注1：使用该类型插头的国家在C型世界插头中提及（参见http://www.iec.ch/worldplugs/typeC.htm）。

通过进行试验a）、b）和c）来检验是否合格。试验a)要在3个样品上进行，所有3个样品均应能承受该试验。试验b）和c）应在一个新的样品上进行。

- 试验要在GB/T 2423.8规定的滚桶中进行。如果变压器配备有已固定好的外部软线，则应将该软线的长度截短至100 mm。每个样品均要单独进行试验。

- 滚桶以5 r/min的速率旋转，因此每分钟发生10次跌落，滚桶试验的跌落次数为：

如果样品质量不超过250g，50次；

如果样品质量超过250g，25次。

试验后，样品不应出现本部分意义范围内的损坏，但不要求样品仍能继续工作。

只要不影响电击防护，允许掉落小碎片。

不会使爬电距离或电气间隙减小到小于GB 2099.1—2008中27.1的规定值的插销变形、涂层损坏以及小凹痕均可忽略不计。

在对插销施加0.4 N·m的力矩时，先在一个方向上施加力矩1 min，然后在相反方向上施加力矩1 min，插销不应出现转动。

注2：当插销的转动不损害本部分意义上的安全时，则不需进行本试验。

按表7规定的拉力值，依次对每个插销沿插销的纵轴方向平稳地施加拉力1 min。

将样品放入温度达到70℃±2℃的加热箱后1 h，在加热箱内施加拉力。

插销上的拉力

| 等效插头类型的额定值 | 极数 | 拉力 N |
| --- | --- | --- |
| ≤10A，130 V/250 V | 2 3 | 40 50 |
| ＞10 A～≤16 A，130 V/250 V | 2 3 | 50 54 |
| ＞10 A～≤16 A，440 V | 3 ＞3 | 54 70 |

就本试验而言，保护接地接触件不论多少，均按一个极考虑。

试验后，且在该变压器装置冷却到环境温度后，插销在变压器装置的壳体中的位移不应大于1 mm。

装有供插入固定布线插座内的符合EN 50075（IEC的C型插头）整体式插销的移动式变压器

装有供插入固定布线插座内的整体式插销的移动式变压器应具有足够的机械强度。

通过进行试验a）和b）来检验是否合格。试验要在3个样品上进行，所有3个样品均应能承受该试验。

- 试验要在GB/T 2423.8规定的滚桶中进行。如果变压器配备有已固定好的外部软线，则应将该软线的长度截短至100 mm。每个样品均要单独进行试验。

- 滚桶以5 r/min的速率旋转，因此每分钟发生10次跌落，滚桶试验的跌落次数为：

如果样品质量不超过100g，1000次；

如果样品质量超过100g但不超过200g，500次；

如果样品质量超过200g，100次。

试验后应满足以下要求：

  - 样品不应出现本部分意义范围内的损坏，但不要求样品仍能继续工作；

  - 只要不影响电击防护，允许掉落小碎片；

  - 插头插销不应折断；

  - 插销变形、涂层损坏以及小凹痕均可忽略不计；

  - 应对进行了滚筒试验的相同样品按照IEC 60884-1:2002中24.10进行拉力试验。拉力试验中插销如果变形，则应准确进入垂直位置。插销不应折断。

将样品放入温度达到70℃±2℃的加热箱后1 h，在加热箱内施加拉力。试验后，且在该变压器装置冷却到环境温度后，插销在变压器装置的壳体中的位移不应大于1 mm。

- 力矩试验应在新样品上进行。在对插销施加0.4 N·m的力矩时，先在一个方向上施加力矩1 min，然后在相反方向上施加力矩1 min，插销不应出现转动。

注：当插销的转动不损害本部分意义上的安全时，则不需进行本试验。

用于车辆和铁路设备的变压器的附加要求

用于车辆和铁路设备的变压器

应在表8、表9和由样品重量决定的表10中的频率值的条件下依据IEC 61373进行附加试验。

振动试验条件（随机）

| 方向 | 试验时间 | RMS值 | 频率范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| X-Y-Z | 每个轴向 5h | 5.72 | 图7 |

加速寿命测试的振幅频谱密度ASD值

| 方向 | ASD值 （m/s²）²/Hz |
| --- | --- |
| X-Y-Z | 0.964 |

随机试验振幅频谱密度

依据样品重量的频率值

| 频率值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| m≤500kg | f1=5Hz | f1=150Hz |
| 500kg＜m≤1250kg | f1=×2Hz | f1=×60Hz |
| m＞1250kg | f1=2Hz | f1=60Hz |

交通工具中的变压器的试验要求

运输的变压器在表11和图8条件下依据IEC 60721-3-2进行冲击和振动试验。

振动试验的激励值

| 振动类型 | 单位 | 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正弦扫频 | mm | 3.5 |  |  |
|  | m/s² |  | 10 | 15 |
|  | Hz | 2至9 | 9至200 | 200至500 |
| 随机 | （m/s²）²/Hz | 1 |  | 0.3 |
|  | Hz | 10至200 |  | 200至2000 |
| 冲击 | Ⅰ型 m/s² | 100 |  |  |
|  | Ⅱ型 m/s² | 300 |  |  |

标准化的冲击波谱

防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护

用外壳提供的防护等级（IP代码）

一般要求

变压器的外壳应具有与变压器的分类和标在变压器上的IP代码相一致的防止灰尘、固体异物和潮湿进入的防护等级，但IP1X除外，它应按IP00进行标志和试验。

- 注1：IP代码系统的说明见附录Q。

- 注2：第17章未包含IP00防护等级。

通过17.1.1规定的相应试验，以及对其他IP额定值，通过GB 4208规定的相应试验来检验是否合格。如果使用了附加字母，变压器应符合GB 4208的相关要求，试验试具不应接触到危险的带电零部件和危险运动部件。

除了IPX8外，在进行第二位特征数字的试验前，变压器应在额定输出条件下接通电源，并在额定电压下使变压器达到稳定的工作温度。

试验用水的温度应为15℃±10℃。

变压器应按正常使用状态安装好并接好线，如果适用，在输出电路上插上适用的插头。

未配备外部软电缆或软线的变压器要按第22章的规定装上外部导线，该导线应是最不利的型号和截面积。

对17.1.1A～J的试验，如无其他规定，则对预定要用其壳体与某一表面呈面接触安装的固定式变压器，应将其放置在一块外形尺寸等于变压器投影面的板上来进行试验。

对外壳具有供排水用的排水孔的变压器，安装时应使其最低处的排水孔敞露。但制造商安装说明书另有规定时除外。试验期间通风孔要打开。

按正常使用接好线的移动式变压器应以其正常使用时的最不利的位置来放置。

对密封盖（如果有），应用其在进行25.6规定的试验时所施加的力矩值的三分之二力矩来拧紧。

试验完成后，变压器应承受18.3规定的介电强度试验，且经下列检查表明：

- 不可用17.1.2中A 1）、B 1）和C 1）试验规定的相应试具触及危险的带电零部件和危险运动部件。对于第一位特征数字为2的，试验指可穿透但是止推面（Φ50×20mm）不应穿过开孔；

- 对防固体异物进入的变压器，17.1.2中A 2）和B 2）试验规定的相应试验试具不能进入变压器外壳。如果试具全直径不穿过任何开孔则认为保护良好；

- 在防尘变压器的外壳内没有滑石粉的沉积，如果滑石粉是导电的，就可能会导致绝缘不能满足本部分的要求，试验见17.1.2中C 2）；

在尘密式变压器的外壳内没有滑石粉的沉积，试验见17.1.2中C 2）；

在除电压低于交流15V或直流25V的SELV零部件外的带电零部件上，或在可能会对使用人员或周围环境造成危险（例如在可能使爬电距离减小到小于第26章规定值）的绝缘上没有水迹；

在防滴水、防淋水、防溅水和防喷水变压器的外壳内不出现会导致损害安全的水的积聚；

在水密式变压器的外壳内没有水或水进入的痕迹；

具有外壳的变压器的试验

- A 防固体异物进入的变压器（IP代码第一位特征数字为2）应进行如下试验：

- 用GB 4208规定的施加10N（±10%的相对公差）力的标准试验指，和用图3规定的试验销按照第9章和26.2的要求进行；

- 用没有手柄或防护装置的直径为的刚性球体施加30N（±10%的相对公差）的力进行。

- B 防固体异物进入的变压器（IP代码第一位特征数字为3和4）应进行如下试验：

- 按照IEC 61032试验试具C或D施加表12 的力，在每个可能的点进行；

防固体异物进入的变压器试验

|  | 符合GB/T 16842的试具 | 试具金属线直径 mm | 施加的力 |
| --- | --- | --- | --- |
| IP代码第一位数字为3 | C | 2.5 | 3N±0.3N |
| IP代码第一位数字为4 | D | 1 | 1N±0.1N |

试具的金属线末端的切割面应与金属线长度方向成90°夹角且无毛刺。

- 对IP代码第一位数字为3，用直径为mm、无毛刺边、施加力为3N（±10%的相对公差）的刚性钢棒；对IP代码第一位数字为4，用直径为mm、无毛刺边、施加力为1N（±10%的相对公差）的刚性钢棒。用来模拟异物的试具可以是球形的。外壳有间接或曲折的进入路径，如果对球形物体的进入能力和运动有任何怀疑，则可能有必要对需要检查入口的施加规定力的开孔检查图纸或对物体试具提供特殊通道。

C 防尘变压器（IP代码第一位特征数字为5）应进行如下试验：

- 用符合B 1）的D试验试具对每一个可能的点进行；

- 在类似于GB 4208—2008图2所示的防尘箱中进行试验，用气流使防尘试验箱内的滑石粉保持悬浮状态，试验期间，图中所示的真空泵不连接。试验箱内每立方米容积中的滑石粉含量应为2 kg。所用的滑石粉应经过方孔筛过筛，方孔筛金属丝的标称直径为50 m，方孔筛金属丝之间标称自由距离为75 m。滑石粉的使用不宜超过20次试验。

试验应按下列规定进行：

- 将变压器悬吊在防尘试验箱外，使变压器在额定输出条件下工作，直至达到工作温度；

将一直在工作中的变压器放入防尘试验箱内，并使其受到的干扰最小；

将防尘试验箱的箱门关好；

将风扇/鼓风机通电，使滑石粉处于悬浮状态；

经过1 min后，在滑石粉仍保持悬浮状态时，将变压器断电并使其冷却3 h。

- 从风扇/鼓风机通电到变压器断电的间隔时间规定为1 min，是为了确保变压器在开始冷却时，在其周围的滑石粉处于正常悬浮状态，这一点对较小的变压器最为重要。变压器一开始按a）项的规定工作是为了确保试验箱不致于过热。

本试验条件的处理与GB 4208的第一种类型相对应。

- D 尘密式变压器（IP代码第一位特征数字为6）按C的规定进行试验。

- E 滴水变压器（IP代码第二位特征数字为1）承受滴水量为 mm/min的人工降雨10 min，进行人工降雨要使用GB 4208—2008图3所示的装置，雨水要从变压器顶部上方200 mm的高度垂直降落。

- F 防滴水变压器（IP代码第二位特征数字为2）以倾角达15°的任何角度倾斜放置，承受滴水量为 mm/min的人工降雨10 min（四个固定的倾斜位置每一个2.5min），进行人工降雨要使用GB 4208—2008图3所示的装置，水要从变压器顶部上方200 mm的高度垂直降落。

- G 防淋水变压器（IP代码第二位特征数字为3）使用GB 4208—2008图4所示的淋水装置淋水10 min。该装置中的半圆形摆管的半径应尽可能小，并能与变压器的尺寸和位置相协调。

- 摆管上打出的孔眼应保证使淋出的水流指向圆心，并且水流量应是0.07 l/min（±5%的相对公差），每个孔乘以孔数（约80kN/㎡）。

- 摆管摆动角度应为120°，即在其垂直面两侧各摆动60°角，一次完整的摆动（2×120°）所需时间约为4 s。

- 变压器应安置在摆管转动轴中心线的上方，使变压器的各端面均受到水喷流的充分覆盖。应使变压器按GB 4208的规定，绕其自身的垂直轴线旋转。

- 在淋水10 min后，应切断变压器的电源，以便其自行冷却，但淋水不中断，继续淋水10 min 。

- H 防溅水变压器（IP代码第二位特征数字为4）使用GB 4208—2008图4所示的淋水装置并按G的规定，从每个方向溅水10 min。变压器应安置在摆管转动轴中心线的下方，使变压器的各端面受到水喷流的充分覆盖。

- 摆管摆动角度应几乎达到360°，即在其垂直面两侧各摆动180°角，一次完整的摆动（2×360°）所需时间约为12 s。应使变压器按GB 4208的规定，围绕其自身的垂直轴线旋转。

- 被试设备的支撑件应做成网状体，以避免起挡水的作用。在溅水10 min后，应切断变压器的电源，以便其自行冷却，但溅水不中断，继续溅水10 min 。

- I 防喷水变压器（IP代码第二位特征数字为5）在其断电后立即承受喷水15 min，进行喷水要使用带喷嘴的软管从各个方向喷射，喷嘴的形状和尺寸如GB 4208—2008图6所示，其中尺寸D＇为6.3 mm。喷嘴离样品距离应为3 m。

- 水流量应为12.5 l/min（±5%的相对公差）。

- J 防强喷水变压器（IP代码第二位特征数字为6）在其断电后立即承受喷水3 min，喷水要使用带喷嘴的软管从各个方向喷射，喷嘴的形状和尺寸如GB 4208—2008图6所示，其中尺寸D＇为12 mm。喷嘴离样品距离应为3 m。

- 水流量率应为100 l/min（±5%的相对公差）。

- K 水密式变压器（IP代码第二位特征数字为7）在其断电后立即浸入水中30 min，使水高于变压器顶部至少150 mm，且变压器的最低部分至少承受1 m水柱高的压力。应采用变压器正常的固定方法将变压器固定在位。

对预定在水下工作的变压器，这种处置是不够严格的。

L	压力水密式变压器（IP代码第二位特征数字为8）通过其工作或通过其他适用的方法加热，使变压器外壳的温度超过试验箱内的水温5℃～10℃。

然后应切断变压器电源，并承受与额定最大浸水深度相对应的压力1.3倍的水压，试验30 min。

受潮处理

变压器应能承受其在正常使用时可能出现的潮湿条件。

先经过本条规定的受潮处理，然后立即进行第18章的试验来检验是否合格。

对预定要与电源作固定连接的变压器，要在安装好电缆但电缆进线口敞开的情况下进行试验。如果提供有若干个敲落孔，且其位于外壳的不同部位，则将其中产生最不利条件的敲落孔敲开。对预定要与外部软电缆或软线配套使用的变压器，在正确安装好该软线和软线进线口的情况下进行试验。

不用工具就能拆除的电气元器件、盖子和其他零部件要拆除，如有必要，要和主体部分一起进行受潮处理。

进行受潮处理要在潮湿箱内进行，箱内空气相对湿度保持在91%～95%。箱内凡能放置样品的所有位置处的空气温度保持在20℃～30℃之间任何一个方便的温度值t ，其误差在±1℃以内。

样品在放入潮湿箱之前，先使样品温度达到t 与（t +4）℃之间的某一温度。

样品在箱内保持时间如下：

对防护等级为IP20或防护等级更低的变压器，2 d（48 h）；

对其他防护等级的变压器，7 d（168 h）。

在大多数情况下，可以先将样品保持在规定的温度下至少4 h，使样品达到该规定的温度，然后进行受潮处理。

在潮湿箱内放置硫酸钠（Na2SO4）或硝酸钾（KNO3）饱和水溶液就能获得91%～95%的相对湿度，但要求该溶液与潮湿箱内的空气之间的接触表面足够大。为了使潮湿箱内部达到规定的条件，一般需要确保空气不断的循环和使用绝热的试验箱。

在进行受潮处理和第18章的试验后，变压器不应出现本部分意义范围内的损坏。

绝缘电阻、介电强度和漏电流

概述

变压器的绝缘电阻、介电强度和漏电流应符合要求。

在进行17.2的试验后，在潮湿箱内或在使样品处在上述规定温度的室内，重新装好可能已被拆除的那些零部件后，立即进行18.2至18.5的试验来检验是否合格。

如果接地屏应在初级和次级绕组间或次级电路已连接了功能接地，允许降低一级次级电路后的过电压类别分级，自耦变压器除外。

绝缘电阻

绝缘电阻不应小于表13的规定值。

绝缘电阻的测量要在施加约500 V的直流电压下并在施加电压1 min后进行测量。

绝缘电阻值

| 被试绝缘部位 | 绝缘电阻 M |
| --- | --- |
| 危险的带电零部件与壳体之间： 对基本绝缘 对加强绝缘 输入电路与输出电路之间（基本绝缘） 输入电路与输出电路之间（双重绝缘或加强绝缘） 每一个输入电路与连接在一起的所有其他输入电路之间 每一个输出电路与连接在一起的所有其他输出电路之间 Ⅱ类变压器的危险的带电零部件与仅用基本绝缘与该危险的带电零部件隔离的导电零部件之间 Ⅱ类变压器仅用基本绝缘与危险的带电零部件隔离的导电零部件与壳体之间 分别与Ⅱ类变压器绝缘材料外壳的内表面和外表面接触的两个金属箔之间 | 2 7 2 5 2 2 2 5 7 |

介电强度试验

在进行18.2的试验后，立即使绝缘承受50 Hz/60 Hz、基本上是正弦波形的介电强度试验电压1 min。介电强度试验电压值及其施加电压的部位见表14。

在进行试验前，将电阻器、电容器和其他元器件断开。

介电强度试验电压值表

| 过电压类别 | 绝缘类型 | 工作电压 V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＜50 | 100 | 150 | 300 | 600 | 1000 |
| Ⅰ类过电压 | 功能绝缘 | 250 | 350 | 工作电压+500 |  |  |  |
|  | 基本绝缘 | 250 | 350 | 700 | 1100 | 1500 | 2250 |
|  | 附加绝缘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 双重或加强绝缘 | 500 | 700 | 1400 | 2200 | 3000 | 4500 |
| Ⅱ类过电压 | 功能绝缘 | 250 | 350 | 工作电压+500 |  |  |  |
|  | 基本绝缘 | 250 | 500 | 1250 | 1500 | 2100 | 2500 |
|  | 附加绝缘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 双重或加强绝缘 | 500 | 1000 | 2500 | 3000 | 4200 | 5000 |
| Ⅲ类过电压 | 功能绝缘 | 250 | 350 | 工作电压+500 |  |  |  |
|  | 基本绝缘 | 250 | 700 | 1400 | 2100 | 2500 | 2750 |
|  | 附加绝缘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 双重或加强绝缘 | 500 | 1400 | 2800 | 4200 | 5000 | 5500 |
| Ⅳ类过电压 | 功能绝缘 | 250 | 350 | 工作电压+500 |  |  |  |
|  | 基本绝缘 | 250 | 850 | 1700 | 2500 | 2800 | 3000 |
|  | 附加绝缘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 双重或加强绝缘 | 500 | 1700 | 3400 | 5000 | 5600 | 6000 |
| 注1：对符合19.12.3 b）和26.2.5.1试验B的结构，试验电压要乘以系数1.25。对符合:26.2.5.2的结构，试验电压要乘以系数1.35。该增加不适用于按照L.4进行的例行电气强度试验。 注2：当工作电压处于中间值时，要在两个相应表列值之间用内插法求出试验电压值。 |  |  |  |  |  |  |  |

试验期间，绝缘材料和（或）系统不应出现闪络或击穿，电晕效应和类似现象不予考虑。试验电压施加部位的图例见附录N。

所使用的试验方法的细节见IEC 61180。

试验所用的高压变压器在输出端子短路时，应能提供至少200 mA的电流。

应注意，施加在输入与输出电路之间的介电强度试验电压不要使其他绝缘承受到过高的电压。如果制造商说明了在输入与输出电路之间具有双重绝缘系统（例如从输入电路到铁心和从铁心到输出电路），则每一个绝缘要按19.1和表14规定的介电强度试验电压分别进行试验。该要求同样适用于输入与壳体之间的双重绝缘。

对同时包含有加强绝缘和双重绝缘的Ⅱ类变压器的情况，应注意施加在加强绝缘上的介电强度试验电压不要使基本绝缘或附加绝缘承受过高的电压。

如果使用了FIW线或TIW线，同时跨绝缘的重复工作电压峰值Ut大于750V，则应依据IEC 60664-1（试验描述见下）进行局部放电试验。如果次级电路已接地，相应的重复电压峰值是输入输出电路间的最大测量电压。应在最大额定输入电压1.0倍下进行测量。

对测得重复工作电压峰值Ut大于750V的变压器应进行局部放电试验。

图中：

Ut  是最大峰值工作电压（V）；

t1  是5s间隔；

t2  是15s间隔；

在t2时段局部放电应小于或等于10pC。应依据图9进行试验。对其他应用可能有更高值的要求（IEC 61800-5-1）。

试验电压顺序

绕组之间和绕组内部的绝缘

在进行18.3的试验后，将某一个输入电路接到电压为2倍额定电源电压值、频率为2倍额定电源频率的试验电压持续5 min，变压器不接负载。在试验时，多线绕组（如果有）要将其串联连接。本试验仅适用于额定电源频率小于500 Hz的变压器。

可以使用比2倍额定电源频率更高的试验频率，此时施加试验电压的持续时间（以min为单位）等于10倍额定电源频率除以试验频率，但不少于2 min。

在试验期间，绕组匝间、输入电路与输出电路之间、相邻的输入电路或输出电路之间或者绕组与任何导电铁心之间的绝缘均不应出现击穿。

接触电流和保护接地导体电流

概述

接触电流和保护接地导体电流要按下列18.5.2和18.5.3的规定进行测量。

对调压器或具有分接头的变压器应选择最不利的调节值。对具有多个输入或输出绕组的变压器，应选择最不利的绕组组合。

本条所规定的测量方法是假定变压器用于星接法TN或TT系统，即变压器接在线（L）和中性线（N）之间。对其他系统，见GB/T 12113的有关条款。

对多相连接的情况，使用相同的程序，但此时要一相一相地进行测量。对每一相采用相同的限值。

接触电流和保护接地导体电流的测量要在变压器带有第14章规定的负载且在稳定状态下进行。

为了避免进行过多的试验，建议该测量与14章的发热试验合在一起进行。

接触电流

对用绝缘材料制成的外壳，将尺寸为10 cm×20 cm的金属箔贴在外壳的可触及表面上，并在该金属箔处进行测量。对Ⅰ类变压器上的Ⅱ类绝缘的零部件，应同时在两个零部件上测量接触电流。

测量时，应使用图10的试验电路。试验电路应包括一个隔离变压器，而且出于安全上的原因，与测量网络连接的“中性”导线应可靠地接地。对Ⅱ类变压器，保护接地导线可以忽略。图J.1的测量网络为使用的测量网络。但是，如果所涉及的频率在30 kHz以上，则对接触电流的测量除了图J.1的测量外，还应包括关于电灼伤效应的测量。对电灼伤效应，未加权的接触电流方均根值是恰当的。未加权的接触电流要由在图J.1中的500 电阻上测得的方均根值电压U1来计算。

端子A应依次接到每一个可触及的零部件。

在每次使用端子A时，端子B应先接地，然后端子A再依次接到其他可触及的零部件。

测量：

接触电流的测量要将开关p处于两个位置下，且开关e和n要处于下列组合位置下进行：

开关n和e处于通位；

开关n处于断位而开关e处于通位；

开关n处于通位而开关e处于断位。

在每次使用端子A和B测量时且在开关p、e和n的位置的每一种组合下所测得的接触电流应等于或小于表15的规定值。

试验配置：在星接法TN或TT系统上的单相设备

保护接地导体电流

测量保护接地导体电流时，变压器要按第14章的规定进行连接。此外，阻抗可以忽略（小于0.5 ）的电流表要接在变压器的接地端子与保护接地导体之间。

保护接地导体电流不应超过表15的规定值：

电流限值

| 电流类型 | 额定电流 | 最大限值（方均根值） |
| --- | --- | --- |
| 接触电流： 装有符合GB 1002插头的所有Ⅰ类和Ⅱ类变压器 | — | 0.5mA |
| 保护导体电流： 装有额定电流小于或等于32 A的单相或多相插 - 头的Ⅰ类变压器 预定要作永久性连接的Ⅰ类变压器 | ≤4A ＞4A～≤10A ＞10A ≤7A ＞7A～≤20A ＞20A | 2mA 0.5mA/A 5mA 3.5mA 0.5mA/A 10mA |

测量时所要观察的是电流的峰值。用性能良好的示波器就能将峰值转换为真实的方均根值。

关于接触电流和保护导体电流测量的进一步说明可以查阅GB/T 12113和 IEC 61140:2016（7.6条）。

结构

一般结构

概述

输入和输出电路应按GB 19212相关部分的规定，在电气上彼此隔离。其结构应使这些电路之间不可能存在任何直接的或间接通过其他导电零部件的连接，但有意采取时除外。

为了反映不同基础变压器类型，本条分为以下3部分：

19.1.2 自耦变压器

19.1.3 分离变压器

19.1.4 隔离和安全隔离变压器

自耦变压器

额定输入电压高于额定输出电压的连接插头的自耦变压器，不应有任何对输出插座上保护接地高于额定输出电压的电势。

应使用下列方法之一满足该要求：

极化输入、输出插头和插座系统

在这种情况下，应提供说明：不要将该变压器和非极化插头和插座系统一起使用。

极性检测装置（用于非极化输入、输出插头和插座系统）

对输出插座极点保护接地的电势不超过额定输出电压时，极性检测装置应仅将输出电路通电。断开装置的接触分离在每个极点应至少3mm。

注：极性检测装置的示例如磁性继电器。

通过以下试验检验是否合格：

在最不利的负载和输出电压条件下，将自耦变压器连接到1.1倍的额定输入电压的电网。将输入极性反接并重复试验。试验中，测量到每个电极的保护接地的电势不应超过有负载的最大输出电压（1.1倍额定输出电压考虑了第11章的允许偏差）。

通过测量检验是否合格。

如果极性检测装置使用流过保护接地的电流来检测，该电流应不超过0.75mA，并且应仅在极性反接测量时段流过。

通过测量检验是否合格。

所有试验在H.3.3的故障条件下重复进行。到每个电极的保护接地的电势超过有负载的最大输出电压的1.1倍的时间不大于5s。

通过测量检验是否合格。

另外，以下要求适用：

——对Ⅰ类变压器，输入输出绕组和壳体间的绝缘应至少由基本绝缘组成（额定的工作电压）；

——对Ⅱ类变压器，输入输出绕组和壳体间的绝缘应至少由双重或加强绝缘组成（额定的工作电压）。

通过检查来检验是否合格。

分离变压器

输入和输出电路应在电气上彼此隔离。其结构应使这些电路之间不可能存在任何直接的或间接通过其他导电零部件的连接，但有意采取时除外。

考虑第18章和第26章，通过检查和测量检验是否合格。

输入和输出绕组间的绝缘应至少由基本绝缘组成（额定的工作电压）；

另外，以下要求适用：

——对Ⅰ类变压器，输入绕组和壳体间，输出绕组和壳体间的绝缘应至少由基本绝缘组成（两个基本绝缘都基于额定的工作电压）；

——对Ⅱ类变压器，输入绕组和壳体间，输出绕组和壳体间的绝缘应至少由双重或加强绝缘组成（两个双重或加强绝缘都基于额定的工作电压）；

具有不连接壳体且在输入和输出绕组之间的中间导电零部件（例如：铁心）的变压器，中间导体零部件和输入绕组间，或中间导体零部件和输出绕组间的绝缘应至少由基本绝缘组成（额定的工作电压）；

注：未用至少基本绝缘将中间导体零部件与输入、输出绕组或壳体分离，则认为中间导体零部件和相应的部位连接了。

如果心未接地并不预定接地，绕组和心之间的基本绝缘（爬电距离和电气间隙）值可以分割，但是分割距离的总和不应少于第26章要求的爬电距离和电气间隙。

另外，以下要求适用：

——对Ⅰ类变压器，输入和输出绕组间经由中间导体零部件的绝缘应至少由基本绝缘组成（额定的工作电压）；

——对Ⅱ类变压器，输入绕组和壳体间、输出绕组和壳体间，经由中间导体零部件的绝缘应至少由双重或加强绝缘组成（额定的工作电压）。

可能连接到保护接地的输出电路部分。

输出电路和壳体间应无直接连接，对配套用变压器除非在相应设备标准中允许。

通过检查来检验是否合格。

隔离变压器和安全隔离变压器

输入和输出电路应在电气上彼此隔离。其结构应使这些电路之间不可能存在任何直接的或间接通过其他导电零部件的连接，但有意采取时除外。

考虑第18章和第26章，通过检查和测量检验是否合格。

输入和输出绕组间的绝缘应至少由双重或加强绝缘组成（额定的工作电压），除非符合19.1.4.4的要求；

另外，以下要求适用：

——对于不预定通过插头方式和电网电源连接的Ⅰ类变压器，输入绕组和连接到保护接地的壳体间的绝缘应至少由基本绝缘组成（额定的输入电压）。输出绕组和连接到保护接地的壳体间的绝缘应至少由基本绝缘组成（额定的输出电压）；

——对于预定通过插头方式和电网电源连接的Ⅰ类变压器，输入绕组和连接到保护接地的壳体间的绝缘应至少由基本绝缘组成。输出绕组和连接到保护接地的壳体间的绝缘应至少由附加绝缘组成（基本绝缘和附加绝缘都基于额定的工作电压）；

——对于Ⅱ类变压器，输入绕组和壳体间的绝缘应至少由双重或加强绝缘组成（额定的输入电压）。输出绕组和壳体间的绝缘应至少由双重或加强绝缘组成（额定的输出电压）。

具有不连接壳体且在输入和输出绕组之间的中间导电零部件（例如：铁心）的变压器，下列要求适用。

        - 对Ⅰ类和Ⅱ类变压器，输入和输出绕组间经由中间导体零部件的绝缘应由双重或加强绝缘组成（额定的工作电压）；

——对Ⅱ类变压器，输入绕组和壳体间、输出绕组和壳体间，经由中间导体零部件的绝缘应由双重或加强绝缘组成（额定的输入和输出电压），对于SELV电路仅要求为基本绝缘。

——除了独立变压器（例如IP00），输入和输出绕组间经由中间导体零部件的绝缘应由双重或加强绝缘组成（额定的工作电压）。

        - 作为19.1.4.3.1的替换，对于不预定通过插头方式和电网电源连接的Ⅰ类变压器，和对不同于独立变压器（例如IP00），如果结构确保铁心的所有层压板都连接到保护接地（例如通过焊接），并且如果数据表或说明表清楚规定变压器的安全依赖于接地连接，并且不可能用于Ⅱ类设备，则以下适用：

——输入绕组和连接到保护接地的中间导体零部件间、输出绕组和连接到保护接地的中间导体零部件间的绝缘，应至少由双重或加强绝缘组成（额定的输入和输出电压）；

        - 除19.1.4.3.1和19.1.4.3.2之外，中间导体零部件和输入绕组间、中间导体零部件和输出绕组间的绝缘，应至少由基本绝缘组成（额定的输入和输出电压）。未使用至少基本绝缘与输入绕组、输出绕组或壳体分离的中间导体零部件被认为是和相应部分连接了。

注：通过双重或加强绝缘将绕组之一隔离的中间金属部件被认为连接了其他绕组。

对于不预定通过插头方式和电网电源连接的Ⅰ类变压器，只要符合以下条件，则输入绕组和输出绕组可由基本绝缘加保护屏蔽代替双重或加强绝缘：

——输入绕组和保护屏蔽间应符合基本绝缘的要求（额定的输入电压）；

——输出绕组和保护屏蔽间应符合基本绝缘的要求（额定的输出电压）；

——除非另有规定，保护屏蔽应由延伸至少一个输入绕组全宽且没有缺口或破洞的金属箔或绕线网组成；

——未覆盖全部输入绕组宽度的保护屏蔽，应用附加的胶带或等效的绝缘以确保未覆盖部分的双重绝缘；

——如果保护屏蔽由箔制成，匝之间应彼此绝缘。如果仅有一匝，应至少有3mm的隔离重叠；

——保护屏蔽的绕线网的线和引出线应具有至少和过载保护装置的额定电流相一致的截面积来确保，如果可能发生绝缘故障，一旦绝缘系统故障则过载保护装置在引出线破坏之将电路断开。

——引出线应焊接在保护屏蔽或以一种可靠的方式固定。

通过插头方式连接到电网的各型变压器（合并或者不合并的），不允许用基本绝缘加保护屏蔽的方式代替。

注：本条的目的是：术语“绕组”不包含内部电路。

附录M给出了绕组结构的例子。

在输出电路和保护接地间不应有连接，除非对配套用变压器相关设备标准允许或符合19.8。

在输出电路和壳体之间不应有直接连接，除非对配套用变压器相关设备标准允许或符合19.8。

通过检查来检验是否合格。

对隔离变压器和安全隔离变压器，外部线用于连接的输入和输出端，应在引入导体到这些端子时的测量距离不少于25mm。如果使用了挡板来达到距离要求，测量应在挡板上和周围进行，该挡板应是绝缘材料并永久固定在变压器上的。

通过检查和测量（不计中间导体零部件）来检验是否合格。

额定输出不超过630VA移动式变压器应是Ⅱ类。

在输出电路和壳体间不应有连接，对配套用变压器除非相关设备标准允许。

通过插头方式连接到电网的各型变压器（合并或者不合并的），不允许用基本绝缘加保护屏蔽的方式代替。

材料易燃性

- 在变压器结构中不应使用已知是高度可燃的材料，例如赛璐珞。

棉布、丝绸、纸和类似的纤维材料不应作为绝缘材料使用，但经过浸渍处理的除外。

不应使用蜡和类似的材料作为浸渍剂，但其流动性受到适当限制时除外。

通过检查，当对是否是剧烈燃烧的材料有疑问时，还要通过27.4中的550℃的灼热丝试验来检验是否合格。

如果绝缘材料纤维之间的空隙充分地填满了合适的绝缘覆盖层（即环氧树脂、漆等），则认为该绝缘材料经过浸渍处理。

木材，即使经过浸渍处理，也不应作为附加绝缘或加强绝缘来使用。

移动式变压器的短路特性

移动式变压器应是耐短路变压器或无危害式变压器。

通过检查来检验是否合格。

Ⅱ类变压器的可触及导电零部件的接触预防

对Ⅱ类变压器，应采取措施来防止可触及导电零部件与电源线的导管或金属护套相接触。

通过检查来检验是否合格。

检修后重新装配的Ⅱ类变压器绝缘

Ⅱ类变压器中作为附加绝缘或加强绝缘用的零部件，如果在变压器检修后重新装配时可能会被遗漏，则应满足下列要求：

其固定方式应使得不将其严重破坏就不能取出，或者

在设计上应使它们不能被更换在不正确的位置上，而且如果它们被遗忘，应使变压器无法工作或能明显地看出变压器装配不完整。

通过检查以及通过手动试验来检验是否合格。

- 如果只能用破坏或割开的方法才能将护套取出，或者在两端将护套夹紧，则认为护套是用可靠的方法进行固定的。

- 检修包括开关、保护装置和电源软线（当其连接类型允许更换电源软线时）的更换。

- 当用漆涂层或用不能承受19.10试验的涂层材料作金属外壳内衬时，则认为不满足这些要求。

导线、螺钉或类似零部件的松动

Ⅰ类和Ⅱ类变压器的结构应做到，如果在正常使用中，任何导线、螺钉、垫圈、弹簧或类似零部件出现松动或从其位置上脱落时，它们不会使附加绝缘或加强绝缘的爬电距离或电气间隙，或者输入与输出端子之间的距离减小到小于第26章规定值的50%。

通过检查、测量以及手动试验来检验是否合格。

就本要求而言：

预计两个独立的固定装置不会同时出现松动；

对使用配有锁紧垫圈的螺钉或螺母来紧固的零部件，如果在更换电源软电缆或软线时，或在进行其他检修时不

- 用拆卸这些螺钉或螺母，则认为这类零部件是不易出现松动的；

对用锡焊连接的导线不认为是符合要求的固定，除非在靠近端接处采用不依靠焊锡的方法，例如，用钩住的方

- 法将导线固定在位；

对符合GB 13140.3的无螺纹端子被认为是对导线提供了符合要求的固定，而不需要再有任何附加措施；

与端子连接的导线不认为是符合要求的固定，除非在靠近端子处还采取了适当类型的附加固定；在绞合导线的

- 情况下，这种附加固定要夹住绞合导线的绝缘，而不是仅夹住其导线；

如果在端子螺钉松动时，短硬导线仍能保持在位，则认为该短硬导线是不易从端子上脱开的。

电阻器或电容器和可触及导电零部件的连接

用电阻器或电容器与可触及的导电零部件连接的导电零部件应用双重绝缘或加强绝缘与危险的带电零部件隔离。

通过对双重绝缘或加强绝缘的所有相关要求和试验来检验是否合格。

电阻器或电容器隔离的导电零部件的桥接

用双重绝缘或加强绝缘隔离的导电零部件，例如带电零部件与壳体，或初级与次级电路，可以桥接(导电桥接)有电阻器或Y2类电容器，只要它们至少由两个单独的元件组成，且其阻抗在变压器的寿命期内不可能发生明显地变化。

如果使用电阻器，则它们应符合GB 8898—2011的14.2的试验要求。如果使用电容器，则它们应符合GB/T 14472的相关要求，包括其中的3.4.2。

如果将两个电容器串联使用，则应以跨在这两个电容器上的总工作电压来规定每个电容器的工作电压，而且每个电容器的标称电容量值应相同。如果其中的任何一个元件发生短路或开路，则第9章规定的限值不应超过。

另外，如果工作电压不大于250 V，用双重绝缘或加强绝缘隔离的导电零部件（例如带电零部件与壳体，或初级与次级电路）可以桥接有符合GB/T 14472相关要求的单个Y1类电容器，包括其中的3.4.2。直至过电压类别Ⅲ这些要求适用。

对于超过交流250V不超过交流500V工作电压且过电压类别Ⅲ，要求使用两个Y1电容器。

Y1类电容器被认为具有加强绝缘。

通过检查及测量来检验是否合格。

分离输入和输出绕组的绝缘材料

使输入与输出绕组隔离的绝缘材料，以及用来作为Ⅱ类变压器附加绝缘的天然或合成橡胶零部件应是能耐老化的，或者在结构上或尺寸上应做成是，如果出现任何裂纹，均不会使爬电距离减小到小于第26章的规定值。

通过检查、测量，以及当对橡胶的老化性能有疑问时，要通过下列试验来检验是否合格。

橡胶零部件要在加压的氧气环境中进行老化。样品要自由悬挂在氧气罐内，氧气罐的有效容积至少为样品体积的10倍，氧气罐充入纯度不低于97%的商用氧气，使压力达到2.1 MPa。

样品在70℃温度的氧气罐内停留4 d（96h）。然后，立即从氧气罐中取出样品，并在环境温度下放置至少16 h，避免直接光照。

试验后，对样品进行检查，用正常视力或无放大作用的矫正视力进行观察，应无可见的裂纹。

如果对除橡胶以外的其他材料有疑问时，则要使用一种替换的方法（见14.3和26.3）。

使用氧气罐时会存在某些危险，因此须小心对待。要采取各种措施，避免因突然氧化引起爆炸危险。

隔离涂层提供保护以防止意外接触危险的带电零部件

当采用绝缘涂层来确保防止意外接触危险的带电零部件时，该绝缘涂层应能承受下列试验：

- 老化试验

带涂层的零部件承受IEC 60068-2-2试验Na规定的条件，在温度为70℃±2℃下进行7 d（168 h）。

在进行该处理后，使零部件冷却到环境温度，检查涂层未出现脱离基材的疏松或皱缩。

冲击试验

然后将该零部件置于－10 ℃±2 ℃的温度下处理4h。当样品仍处在该温度时，用符合GB/T 2423.55规定的能量为0.5 J±0.05 J的弹簧锤，对涂层可能是薄弱处施加一次撞击。

在进行该试验后，涂层不应出现损坏。特别是用正常视力或无放大作用的矫正视力进行观察，无可见的裂纹。

划痕试验

最后，对在正常工作条件下达到最高温度的部位处进行划痕试验。划痕要用淬硬的钢针来进行，钢针的端部呈锥形，顶角为40°，其尖端倒圆，倒圆半径为0.25 mm±0.02 mm。

进行划痕时要如图11所示，沿样品表面以约20 mm/s的速度驱动钢针。对钢针的荷重要使沿钢针轴向施加的作用力为10 N±0.5 N。各条划痕之间至少相隔5 mm，而且划痕离样品的边缘至少有5 mm的距离。

在进行该试验后，涂层不应出现松脱或被刺穿，然后，应承受1.8规定的介电强度试验，试验电压要加在基材与贴在涂层上的金属箔之间。

本试验可以在独立的带涂层零部件的样品上进行。

注：试验时钢针所在的ABCD平面垂直于样品。

绝缘涂层耐磨性试验

手柄、操作杆、旋钮和类似零部件的绝缘材料

如果手柄、操作杆、旋钮和类似零部件的轴或紧固件，在绝缘一旦发生击穿时可能会变成带电体，则这些零部件应用绝缘材料制成，或用附加绝缘将这些零部件充分覆盖，或者用附加绝缘将这些零部件与其轴和紧固件隔离。

通过检查，以及如有必要，用对附加绝缘所规定的要求来检验是否合格。

绕组结构

在所有类型的变压器中应采取措施，以防止：

输入或输出绕组或它们的线匝发生过分的位移；

内部连线或外部连接导线发生过分的位移；

万一导线断裂或连接点松动，以致绕组的一部分或内部连线发生过分的位移。

通过检查以及通过第16章的试验来检验是否合格。

对每个绕组的最后一匝，应防止其发生位移。

防止位移的措施可以是：

采用强制性方法，例如，采用带子、合适的胶粘剂或机械固定方法将导线固紧；

或者采用工艺处理技术。

对于保护屏蔽层，为了防止因出现短路匝而引起的涡流损耗，如有必要，在结构布置上要使两个端边不能彼此接触，也不能同时都接触到铁心

如果使用有齿边的绝缘带作绝缘，则认为各层绝缘带的齿边是重合的。对贯通绝缘距离（DTI），如果采用外加一层有齿边的绝缘带和外加一层放置在齿边部位的无齿边绝缘带，则可以使用表22、中的减小值。

- 注：图M.3给出了示例。

- 如果使用无端板的骨架（无挡板骨架），则应防止每层端匝发生位移。

- 例如每一层可衬垫充分伸出每层端匝的绝缘材料，此外：

绕组可以浸渍热固性或冷固性的浸渍材料，以便充分填充其中的空隙并有效的封固端匝；

或者可以采用绝缘材料或工艺技术将绕组固定在一起。

通过检查以及通过第16章、第17章和第18章的试验来检验是否合格。

在绝缘系统中提供基本绝缘或加强绝缘的绝缘绕组线应满足下列要求。

- 具有多层挤压或螺旋缠绕绝缘线（仅成品线可试验）且通过附录K的试验。

- 用于导体的结构层的最小数应符合以下要求：

- ——基本绝缘：两个缠绕层或一个挤压层；

- ——附加绝缘：两层，缠绕或挤压；

- ——加强绝缘：三层缠绕层或挤压层。

- 螺旋缠绕绝缘层间爬电距离小于第26章给出的。对于1级污染，层间路径应据26.2.4胶接密封，K.2中试验A和型式试验的试验电压增加至它们正常值的1.35倍。

- 绕制时超过50%重叠的单层材料认为构成两层。

- 成品部件应通过介电强度例行试验，试验使用18.3中合适的试验电压值。

- 通过检查和按附录K测量（如果适用）来检验是否合适。

- 如果绕组线上的绝缘在绕制部件中用来提供基本或附加绝缘则：

绝缘线（例如聚酰亚胺绝缘线或与之相当的绝缘线）应符合附录K；

对附加绝缘，绝缘绕组线的绝缘应至少由两层绝缘组成；

对基本绝缘，绝缘绕组线的绝缘应至少由一层绝缘组成；

应在绝缘线和漆包线之间，提供基本绝缘满足介电强度试验的机械分离的绝缘。

- 如果对基本或附加绝缘，三层绝缘线和漆包线结合使用，则不要求附加衬垫绝缘（机械分离）。

如果绕组线上的绝缘在绕制部件中用来提供加强绝缘，则：

绝缘线（例如聚酰亚胺绝缘线或与之相当的绝缘线）应符合附录K；

一根绝缘绕组线的绝缘应至少由三层绝缘组成；

绝缘承受18.3的相关的介电强度试验。

如果绝缘绕组线是绕在：

金属铁心或铁氧体磁心上，或

漆包线的上面，或

漆包线的下面，

应在绝缘线和心之间，或绝缘线和漆包线之间，提供基本绝缘满足介电强度试验的机械分离的绝缘。

本要求是考虑到施加在绝缘绕组线上的机械应力。

变压器制造商应提供证明，绕组线已承受第K.3章所规定的100%的例行介电强度试验。

爬电距离和电气间隙的要求不适用于绝缘绕组线。

通过检查零部件以及绝缘线制造商的声明来检验是否合格。

使用TIW线的环状铁心用于初级和次级电路之间的双重或加强绝缘时，应符合以下要求：

环状铁心应有涂层，该涂层满足绕组和心之间的基本绝缘要求；

由三层（加强绝缘）TIW线组成的初级绕组，且由漆包线组成的次级绕组。这些独立的绕组不应彼此接触，无论是通过机械分离或满足基本绝缘介电强度试验的缝隙；

对多丝绕组（初级和次级绕组彼此接触），由三层TIW线组成的初级绕组和由一层TIW线组成的次级绕组（初级和次级绕组的要求可互换）。EE心或类似的结构也允许使用。

使用FIW线的环状铁心用于初级和次级电路之间的双重或加强绝缘时，应符合以下要求：

- 环状铁心应有涂层，该涂层满足基本绝缘要求；

- 由FIW线组成的初级绕组用于加强绝缘，并且由漆包线组成的次级绕组用于基本绝缘。这些独立的绕组不应彼此接触，无论是通过机械分离或满足基本绝缘介电强度试验的缝隙；

- 对多丝绕组（初级和次级绕组彼此接触），由FIW线组成的初级绕组和次级绕组用于加强绝缘。EE心或类似的结构也允许使用。

使用TIW线与FIW线相结合的环状铁心用于初级和次级电路之间的双重或加强绝缘时，应符合以下要求：

- 环状铁心应有涂层，该涂层满足基本绝缘要求；

- 由FIW线组成的初级绕组用于加强绝缘，并且由TIW线组成的次级绕组用于基本绝缘（一层）。这些独立的绕组不应彼此接触，无论是通过机械分离或满足基本绝缘介电强度试验的缝隙；

- 对多丝绕组（初级和次级绕组彼此接触），由TIW线组成的初级绕组用于加强绝缘（三层）和由FIW线组成的次级绕组用于加强绝缘。EE心或类似的结构也允许使用。

使用TIW线与FIW线相结合的环状铁心用于初级和次级电路之间的基本绝缘时，应符合以下要求：

环状铁心应有涂层，该涂层满足基本绝缘要求；

由FIW线组成的初级绕组用于基本绝缘，并且由TIW线组成的次级绕组用于基本绝缘（一层）。这些独立的绕组不应彼此接触，无论是通过机械分离或满足基本绝缘介电强度试验的缝隙；

- 注2：可以用漆包线代替FIW先作为基本绝缘。

对多丝绕组（初级和次级绕组彼此接触），由TIW线组成的初级绕组用于附加绝缘（两层）和由FIW线组成的次级绕组用于基本绝缘。EE心或类似的结构也允许使用；

- 3.1） 对多丝绕组（初级和次级绕组彼此接触），由TIW线组成的初级绕组用于基本绝缘（一层）和由TIW线组成的次级绕组用于基本绝缘（一层）。

FIW线、TIW线和漆包线相结合的更多的多丝结构仅限以下情况：

- 4.1） 由漆包线组成的初级绕组，由FIW组成的次级绕组，用于加强绝缘；

- 4.2） 有漆包线组成的初级绕组，由TIW组成的次级绕组，用于加强绝缘。

利用完全绝缘绕组线（FIW）的变压器仅应用于小于等于F级绝缘。

完全绝缘绕组线（FIW）应符合IEC 60851:2008，IEC 60317-0-7和IEC 60317-56。如果线有不同于表24的标称直径，最低电压强度值可以依据26.3.5的公式（6）计算出：

·用于变压器基本和附加绝缘的FIW线依据19.1.3：

——依据变压器工作电压，表14要求的基本和附加绝缘试验电压,应依据表24符合FIW线基本绝缘的最低电压强度；

——在基本绝缘FIW线和漆包线之间，应使用机械分离绝缘。两个绕组不应能彼此接触。机械分离绝缘应满足基本绝缘的高电压试验。FIW线的爬电距离和电气间隙无要求。

·用于变压器双重或加强绝缘的FIW线依据19.1.4：

——依据变压器工作电压，表14要求的基本和附加绝缘试验电压,应依据表24符合FIW线基本绝缘的最低电压强度。对初级和次级绕组应使用基本绝缘FIW线；

——在两个基本绝缘FIW线之间，应使用机械分离绝缘。这两个独立的绕组不应能彼此接触。机械分离绝缘应满足基本绝缘的高电压试验。FIW线之间的爬电距离和电气间隙无要求。

·具有加强绝缘的FIW线的替代结构：

——依据变压器工作电压，表14要求的加强绝缘试验电压,应依据表24符合FIW线基本绝缘的最低电压强度；

——在加强绝缘FIW线和漆包线之间，应使用机械分离绝缘。这两个独立的绕组不应彼此接触。机械分离绝缘应满足基本绝缘的高电压试验。FIW线之间的爬电距离和电气间隙无要求。

·含FIW线的替代结构，具有双重或加强绝缘的变压器的基本或附加绝缘：

——依据变压器工作电压，表14要求的基本或附加绝缘试验电压,应依据表24符合FIW线基本绝缘的最低电压强度。无论初级还是次级绕组，应使用基本绝缘FIW线。对非FIW线绕组，可使用漆包线；

——在基本绝缘FIW线和漆包线之间，要求有依据工作电压的附加绝缘。FIW线和漆包线之间的爬电距离和电气间隙要求附加绝缘。

·FIW线绕制：

——在金属或铁氧体磁芯上，应在FIW线和心之间，提供满足基本绝缘介电强度试验的机械分离绝缘。FIW线和漆包线（如果使用）不应接触到金属或铁氧体磁芯。

手柄、操作杆和类似零部件的固定

手柄、操作杆和类似零部件应用可靠的方法固定，使它们不会由于在正常使用时可能出现的发热、振动等而出现松动。

通过检查以及通过第14章和第16章的试验来检验是否合格。

电击防护的盖板的固定

提供电击防护的盖板应固紧。其固定至少应用两种独立的方法来实现，其中之一至少是需要使用工具的方法。

通过检查以及通过手动试验来检验是否合格。

盖板可以伴有诸如凹槽或凸缘的固定方法，成为所要求的固定方法之一。

可以使用螺钉作为需要使用工具的方法，但是对滚花螺母或螺钉，即使它们有封固措施也不宜使用。

插销变压器连接导致的固定插座上的应力

对装有插销以插入固定式插座内的变压器，不应使这些固定式插座承受到过大的应力。

通过将变压器按正常使用的情况插入符合GB 1002的固定式插座来检验是否合格，插座要能围绕穿过插套中心线、位于插座插合面后8 mm的水平轴线旋转。

为使插合面保持在垂直面内而必须加到插座上的附加力矩不应超过0.25 N·m。

在不正常或严酷条件下使用的移动式变压器

重量不超过18kg用于不正常或严酷条件下的移动式变压器，例如室内或室外重型施工场地，暴露于严重的尘土、碎屑或水分中，应具备IPX4或更高的保护。

注：IEC 61558-2-23覆盖到其他类粗暴处理。

进水防护的变压器的排水孔

防护等级从IPX1到IPX6的变压器应具有有效的排水孔，排水孔直径至少为5 mm，或面积为20 mm2且其宽度至少为3 mm。

如果变压器，包括其绕组、铁心和所有无绝缘的带电零部件全部被合适的密封材料所包住，则不需要排水孔。

进水防护的变压器连接插头

保护等级高于IPX1且有随插头一同提供的软线的变压器，应是模压式插头。

Ⅰ类移动式变压器的软电缆或软线连接

对设计成用软电缆或软线连接的Ⅰ类移动式变压器，应装有不可拆卸的带保护接地导线的软电缆或软线，以及带保护接地插销的插头。

如果Ⅰ类驻立式变压器装有不可拆卸的软电缆或软线，则该软电缆或软线应具有保护接地导线，而插头应具有保护接地插销。

通过检查、测量以及17.1的试验来检验是否符合19.16至19.19的要求。

导电零部件和SELV、PELV电路的隔离

SELV和PELV电路的带电零部件彼此之间以及与其他电路之间应在电气上隔离。在考虑相关

工作电压后，应满足下列要求：

SELV输出电路与所有非SELV和PELV电路在电气上应用双重绝缘或加强绝缘隔离；

SELV输出电路与其他SELV和PELV电路在电气上应用基本绝缘隔离。

该要求不排除PELV电路与保护接地相连。

对SELV电路要通过19.20.1的检查，以及对PELV电路要通过19.20.2的检查来检验是否合格。

SELV电路的带电零部件不应与保护接地、带电零部件或构成其他电路部分的保护接地导线相连。

SELV电路的外露导电零部件不应与下列零部件相连：

保护接地；或

保护接地导线或另一个电路的外露导电零部件。

如果标称电压超过交流25V或无纹波直流60 V，则其绝缘应能承受表14规定的双重绝缘或加强绝缘的试验电压，以提供防止直接接触的保护。

如果标称电压不超过交流25 V或无纹波直流60 V，则防止直接接触的保护一般不需要。但是，在某些外部影响（见GB 19212其他部分）情况下，这种保护可能还是需要的。

对PELV电路，应满足下列要求。

对确保防止直接接触的保护，其绝缘应能承受表14规定的双重绝缘或加强绝缘的试验电压。

本要求意味着，即使电压低于交流25V或无纹波直流60V，PELV电路仍必须进行绝缘。但直接与保护接地相连的带电零部件除外。

接触FELV电路的防护

对FELV电路，应满足下列要求，以确保对防止直接接触和间接接触的保护。

例如，当电路中的设备（例如变压器、继电器、遥控开关、接触器）相对于较高电压电路来说，其绝缘不够充分时，可能就要确保这种保护条件。

为提供防止间接接触的保护，应使其绝缘能承受初级电路所要求的最小试验电压。

Ⅱ类变压器的保护接地

Ⅱ类变压器不应装有保护接地装置。

但是，预定构成环形回路用的Ⅱ类变压器，可以装有使不在变压器内部端接的保护接地导线保持电气连续性的内部端子，只要该端子采用Ⅱ类绝缘与可触及的导电零部件进行绝缘即可。

通过检查来检验是否合格。

Ⅲ类变压器的保护接地

Ⅲ类变压器不应装有保护接地装置。

通过检查来检验是否合格。

元器件

元器件，例如开关、插头、熔断器、灯座、电容器以及软电缆和软线，应尽可能符合相关国家标准或IEC标准。

装在变压器内的或随同变压器一起提供的元器件，应作为变压器的一个组成部分承受本部分的所有试验。

符合相关元器件的国家标准或IEC标准不一定能确保符合本部分的要求。

这些元器件一般按相关的标准,按下列规定单独进行试验：

对标有具体额定值的元器件，要检查确定这些元器件是否能适用于变压器内可能出现的，包括

- 浪涌电流在内的条件。然后再对该元器件按其标志的额定值来进行试验，样品数按相关标准的要求来确定。

对未标有具体额定值的元器件，要在变压器内可能出现的，包括浪涌电流在内的条件下进行试

- 验，样品数通常按相关标准的要求来确定。

如果没有相关元器件的国家标准或IEC标准，或者如果该元器件未标有额定值，或者如果该元

- 器件未按其标出的额定值来使用，则该元器件要在变压器内出现的条件下进行试验，样品数通常按类似规范的要求来确定。

对IPX0变压器，其电网电源器具耦合器应符合GB 17465，而对其他变压器，应符合GB 17465.3和GB/T 11918。

自动控制器应符合GB 14536系列标准和GB 19212其他部分的要求，除非自动控制器是与变压器一起进行试验。

热熔断体应尽可能符合GB 9816.1。

作为变压器组成部分的开关应符合附录F的要求。

此外，预定要断开变压器电源的开关，应能全极断开电源，而且在相关各类过电压条件下能提供完全断开。有关全极断开和完全断开的要求不适用于预定要用软电缆或软线和插头与电源连接的变压器，也不适用于所提供的说明书中所说明的应在其固定布线中安装这种断开装置的变压器。

通过检查来检验是否合格。

输出电路的插座与预定要直接插入就安装规程、电压和频率而言可以用于输入电路的插座的插头之间应无不安全的兼容性。

对SELV系统用的插头和插座应符合IEC 60906-3和IEC 60884-2-4的要求。但是，对额定电流不大于3 A和最高电压为交流24 V或直流60 V，以及功率不超过72 W的SELV系统用的插头和插座允许仅符合下列要求：

插头应不可能插入其他标准电压系统的插座；

插座应不可能使其他标准电压系统的插头插入；

插座不应装有保护接地触头。

由于IEC 60906-3仅包括6 V、12 V、24 V和48 V电源电压，因此对中间电源电压的变压器，要能承受最接近的较高的电压。仅对配套用变压器，使用其他插头和插座系统是允许的。

对PELV系统用的插头和插座应符合下列要求：

插头应不可能插入其他标准电压系统的插座；

插座应不可能使其他标准电压系统的插头插入；

插座不应装有保护接地触头。

本要求不排除使用装有功能接地触头的插座。

对FELV系统用的插头和插座应符合下列要求：

插头应不可能插入其他标准电压系统的插座；以及

插座应不可能使其他标准电压系统的插头插入。

通过检查以及手动试验来检验是否合格。

热断路器、热熔断体、过载继电器、熔断器和其他过载保护装置应具有足够的分断能力。

通过20.7和20.8的相关试验来检验热断路器的分断能力是否合格。

通过20.8的相关试验来检验热熔断体的分断能力是否合格。

熔断器的分断能力应符合相关的熔断器标准。

符合GB 9364和GB/T 13539的熔断器要能允许连续承受不超过1.1倍额定值的负载电流。

热断路器应符合20.8.1.1和20.8.2、或20.8.1.2和20.8.2的要求。

按照GB 14536.1的要求

当作为独立的元器件进行试验时，热断路器应符合GB 14536.1相应的要求和试验。

就本部分而言，下列要求和试验适用：

- 热断路器应属于1型或2型（见GB 14536.1—2008的6.4）；

热断路器至少应具有微切断（1.C或2.C型）（见GB 14536.1—2008的6.4.3.3和6.9.3）或微断开（1.B或2.B型）（见GB 14536.1—2008的6.4.3.2和6.9.2）

带手动复位的热断路器应具有不会阻碍触头打开，以防止故障持续的自动脱扣机构（1.E或2.E型）（见GB 14536.1—2008的6.4.3.5）。

自动动作循环次数应为：

对自复位热断路器，3000次循环；

对不用工具就能手动复位的非自复位热断路器，300次循环（见GB 14536.1—2008的

- 6.11.10）；

当变压器断开时能复位的非自复位热断路器，300次循环（见GB 14536.1—2008的

- 6.11.10）；

对只能用工具复位的非自复位热断路器，30次循环（见GB 14536.1—2008的6.11.11）。

热断路器应设计成能承受长期施加在其绝缘零部件上的电气应力，并应按此进行相应的试验（见GB 14536.1—2008的6.14.2）；

热断路器的下列特性应与其在正常工作条件和故障条件（例如输出端子短路）下变压器中的使用情况相适应：

热断路器的额定值（见GB 14536.1—2008的第5章）；

按下列特点对热断路器进行的分类：

电源性质(见GB 14536.1—2008的6.1)；

所控制的负载类型（见GB 14536.1—2008的6.2）；

防止固体异物和灰尘进入的外壳防护等级（见GB 14536.1—2008的6.5.1）；

防止水有害进入的外壳防护等级（见GB 14536.1—2008的6.5.2）；

污染等级（见GB 14536.1—2008的6.5.3）；

热断路器的相比电痕化指数(见GB 14536.1—2008的6.13)；以及

热断路器的最高环境温度限值（见GB 14536.1—2008的6.7）。

当作为变压器的组成部分进行试验时，热断路器应：

至少具有GB 14536.1规定的微切断（1.C或2.C型）或微断开（1.B或2.B型）；

在其老化温度与变压器在环境温度为35 ℃或ta+10 ℃（如果适用）下正常工作时热断路器周

- 围温度相对应的条件下老化300 h；

通过建立相关的故障条件，承受20.7.1.1对作为独立的元器件进行试验的热断路器所规定的

- 自动动作循环次数。

试验要在3个样品上进行；

样品为装好热断路器的变压器。

通过检查以及规定的试验来检验是否合格；

试验中，不应出现持续的飞弧，而且不应出现由于其他原因引起的损坏。

试验后，热断路器和变压器不应出现本部分意义上的损坏，特别是，其外壳不应劣变，电气间隙和爬电距离不应减小，以及电气连接和机械固定装置不应松动。

热断路器应具有足够的分断能力

将装有非自复位热断路器的变压器接到1.1倍额定输入电压，且使输出端子短路，直到热断路器动作。然后断开电源电压，直到变压器冷却到接近室温。然后再次接到电源电压（输出端子一直是短路）。

该动作循环要按下列规定进行：

对无tamin标志的变压器，在室温25℃±10℃下，三次；

对有tamin标志的变压器，在最低环境温度tamin下，三次。

在循环试验后，变压器接到1.1倍额定电源电压，且在输出端子短路下持续48 h。

将装有自复位热断路器的变压器接到1.1倍额定输入电压，且使输出端子短路。

该动作循环要按下列规定进行：

对无tamin标志的变压器，在环境温度25 ℃±10 ℃下，48 h；

对有tamin标志的变压器，在环境温度25 ℃±10 ℃下，24 h，以及在最低环境温度tamin下，24 h。

通过检查以及按给定的顺序进行规定的试验来检验是否合格。

在这些试验期间，不应出现持续飞弧。

试验后，变压器应满足下列要求：

能承受第18章的试验；

没有出现本部分意义上的损坏，以及

仍能使用。

对间接加热型PTC电阻器，在本部分中被认为是非自复位热断路器。

通过下列试验来检验是否合格：

将变压器接到1.1倍额定输入电压48 h(2 d)，且使输出端子短路。

48 h后，应使变压器冷却到接近环境温度；本试验应在变压器制造商规定的最高环境温度下

- 重复进行5次；

应重复进行同样的试验循环，但是在0.9倍额定输入电压以及在变压器制造商规定的最低环境温度下进行。

在变压器承受负载时的循环部分期间，PTC电阻器应动作并停留在高阻抗状态，直到将电源切断为止。试验结束时，变压器应承受第18章的试验，不应出现损坏，且仍能使用。

对热熔断体应采用下列两种方法之一来进行试验。

当作为独立的元器件进行试验时，热熔断体应符合GB 9816.1的要求和试验。

当热熔断体按GB 9816.1进行试验时，下列要求和试验适用：

电气条件（见GB 9816.1—2013的6.1）；

热条件（见GB 9816.1—2013的6.2）；

热熔断体的额定值（见GB 9816.1—2013的第8章的b））；

密封化合物和浸渍液或清洗剂中的适应性（见GB 9816.1—2013的第8章的c））；

热熔断体应适合在正常工作条件、短路以及过载条件下的应用。

按照GB 9816.1的试验规范，通过检查和测量来检验是否合格。

当作为变压器的一个组成部分进行试验时：

应在其老化温度与变压器在环境温度为35 ℃或ta+10 ℃（如果适用）下正常工作时热熔断体

- 周围温度相对应的条件下，老化300 h；

应承受引起热熔断体动作的变压器的故障条件。试验中，不应出现持续飞弧和本部分意义上的

- 损坏；以及

断开点两端应能承受二倍额定电压值，且在等于二倍断开点两端的额定电压值的直流电压下，测得的绝缘电阻至少应为0.2 M。

试验进行三次，不允许出现不合格。本试验不适用于无危害式变压器。

每次试验后，热熔断体要局部或整体进行更换。

如果热熔断体是不能进行更换的，则试验要在三个新的样品上进行。

通过检查以及通过顺序规定的试验来检验是否合格。

自复位热保护装置，除非在本部分规定的试验中和试验后动作不会出现机械、电气或其他危险，否则，不应使用。

通过检查来检验是否合格。

预定要通过焊接操作来复位的热断路器，不应作为过载保护装置用。

通过检查来检验是否合格。

当接通电源电压时，过载保护装置不应动作。

通过下列试验来检验是否合格。

变压器在空载的情况下，接到等于1.1倍额定电源电压的电源。然后接通和切断电压20次，大约每隔10 s一次，或在能使浪涌电流达到最大的该电源电压波形的某一点下接通和切断该电源电压。

如果使用一种能在电源电压最不利的电角度下接通该电源电压的装置，则接通和切断该电源电压可以只进行两次。

电源应确保因浪涌电流引起的电压降低不超过2%。

注：配套用变压器无要求。

内部布线

内部布线和变压器的不同零部件之间的电气接线应进行充分地保护或封闭。

布线通道应平滑，且应无尖角、毛刺、焊渣等，以免导线的绝缘受损。

对于金属板上穿过绝缘导线的开孔，其孔缘应倒圆，倒圆半径不小于1.5 mm，或者应在开孔上装上绝缘材料护套。

无绝缘导线的固定应使其彼此之间以及与外壳之间保持足够的距离。

通过检查来检验是否符合21.1至21.3的要求。

当外部导线与输入或输出端子连接时，不应使内部布线松动。

通过检查以及23.3的试验来检验是否合格。

对在正常使用时承受的温度超过14.1给出的限值的绝缘导体，应采用耐热的和非吸湿性的绝缘材料。

通过检查，且如有必要，通过附加的试验，即在进行14.1的试验中测定其温度来检验是否合格。

电源连接和其他外部软电缆或软线

本章所涉及的所有电缆、软线和连接装置，其电流和电压额定值应与其所连接的变压器的额定值相适应。

通过检查来检验是否合格。

对输入和输出导线的布线，应为其提供各自分开的进、出线孔。

供外部布线用的进、出线孔，在设计中应确保软线穿过时，其护层无损伤的危险。

软电缆或软线的进、出线孔应是由绝缘材料制成的或装有用绝缘材料制成的护套，它们在预期的工作条件下，应是实际上不受老化的影响。护套进线孔的形状应能防止软线受到损伤。

供外部导线布线用的护套应可靠地固定，而且应确保护套不可能受到安装护套处的材料引起的损伤。

护套不应用天然橡胶制成，除非它们构成软线保护装置的一部分（见22.9）。

这些要求不排除使用可拆装的护套。

通过检查来检验是否合格。

固定式变压器的设计应确保变压器按正常方法固定在其支承物上后，能连接外部布线中的硬导线或软导线。

对不与固定布线作固定连接的变压器，可以在其输入侧装有器具输入插座。

变压器内部应有足够的布线空间，使导线能易于进入和接线，如果有盖子，在装上盖子时不会使导线或其绝缘受到损伤的危险。

当外部电源导线接到端子上时，该外部电源导线的绝缘应是不可能与不同极的危险的带电零部件，其中包括输出电路的带电零部件相接触。

通过检查以及用与端子额定连接容量相对应的最大截面积的导线，通过安装试验来检验是否合格。

对装有电源软线的移动式变压器，其软线的长度应符合下列要求：

对截面积为0.5 mm2时，不超过2 m；

对截面积大于0.5 mm2时，可以超过2 m。

通过检查来检验是否合格。

对防护等级为IPX0的变压器和“仅供户内使用”的、防护等级高于IPX0的变压器，其电源软线应符合下列要求：

对质量不超过3 kg的变压器，不轻于轻型聚氯乙烯护套软电缆或软线（60227 IEC 52）或普

- 通强度橡套软电缆或软线（60245 IEC 53）

对质量超过3 kg的变压器，不轻于普通聚氯乙烯护套软电缆或软线（60227 IEC 53）或普通

- 强度橡套软电缆或软线（60245 IEC 53）

除“仅供户内使用”的变压器外，对防护等级高于IPX0的变压器，其电源软线应为氯丁橡套软线，而且不应轻于普通氯丁橡套软线（60245 IEC 57）。

如果变压器是单相移动式变压器，在额定输出时其输入电流不超过16A，则其电源软线可以是装有符合GB 17465的器具耦合器的电线组件。

外部软电缆或软线的标称截面积不应小于表16的规定值。

接软电缆或软线的标称截面积

| 额定输出时的输入或输出电流 A | 标称截面积 mm2 |
| --- | --- |
| ≤3a ＞3～≤6 ＞6～≤10 ＞10～≤16 ＞16～≤25 ＞25～≤32 ＞32～≤40 ＞40～≤63 | 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 |
| 在日本，不允许标称截面积为0.5 mm2的软线作为外部电源软线用。 |  |
| a如果在软线或软线保护装置进入变压器的点与到插头进线口之间的软线长度不超过2 m，则这些软线可作为电 源软线用。 |  |

通过检查以及测量来检验是否合格。

Ⅰ类变压器的每种电源软线中应有一根带绿/黄色的软导线与变压器的保护接地端子相连，如果有插头，还要与插头的保护接地插销相连。

对在额定输出时输入电流不超过16 A的单相移动式变压器，其电源软线应装有符合GB 1002或IEC 60906-1的插头。其他移动式变压器可以装有符合GB/T 11918（所有部分）的插头。

通过检查来检验是否合格。

除GB 19212其他部分另有规定外，外部软电缆或软线应采用X、Y或Z型连接接到变压器上。

通过检查，如有必要，还要通过手动试验来检验是否合格。

对Z型连接，当将变压器外壳与外部软电缆或软线模压在一起时不应影响软线的绝缘。

通过检查来检验是否合格。

进线孔的外形应在结构及形状上采取措施，或者在进线孔装有进线护套，以确保穿入的外部软电缆或软线的护层不会受到损伤的危险。

导线与外壳之间的绝缘应由导线的绝缘再加上下列的绝缘构成：

对Ⅰ类变压器，至少为基本绝缘；

对Ⅱ类变压器，至少为双重绝缘或加强绝缘。

外部软电缆或软线的护套，如果至少是与符合GB/T 5023或GB/T 5013的护套相当，则该护套被认为是基本绝缘。

如果金属外壳的绝缘材料内衬和套管符合相关的要求，则只被认为是附加绝缘。

用绝缘材料制成的外壳被认为是加强绝缘，在这种情况下，不需要两个单独的绝缘。

通过检查和手动试验来检验是否合格。

进线护套应满足下列要求：

其形状能避免外部软电缆或软线受损伤；

被可靠地固定；

不借助工具就不能拆卸；以及

不用天然橡胶制成，但如果进线护套是Ⅰ类变压器带特殊软线的X型连接、Y型和Z型连接的

- 外部软电缆或软线橡皮护套的一个整体组成部分时除外。

通过检查以及通过手动试验来检验是否合格。

工作时要移动的带软线的变压器，其结构应能防止软线在进入变压器内的入口处产生过份的弯曲。软线保护装置（如果有）应由绝缘材料制成，且应用可靠的方法将其固定。

在具有如图12所示的摆动机构的试验装置上，通过下列试验来检验是否合格。

将包括软线进线口、软线保护装置（如果有）和外部软电缆或软线在内的变压器部分固定在摆动机构上，使得当摆动机构处于摆动行程的中间位置时，进入软线保护装置或进线口处的软线的轴是垂直的且穿过摆轴。对扁形软线，其截面的主轴应与摆轴平行。

对软线的荷重要使所施加的力为：

对截面积超过0.75 mm2 的软线，10 N；以及

对其他软线，5 N。

调整摆轴与软线保护装置进入变压器内的入口处之间的距离（即图12所示的距离A），以使摆动机构在作满行程摆动时，软线与荷重物的横向运动最小。

摆动机构要作90°角（垂直轴两侧各45°）的摆动，对Z型连接，弯曲次数应为20 000次，对其他连接为10 000次。弯曲速率应为60次/分。

- 一次弯曲是指一次作90°的摆动。

在经过一半次数的弯曲后，软线及其配套零部件要转90°，但所安装的软线是扁形软线时除外。

试验中，导线要承受该被试电路在额定电压下的最大额定电流的负载。

- 电流不流经保护接地导线。

试验不应出现下列结果：

导线之间出现短路；

任何导线中的绞合线的断线率大于10%；

导线脱离端子；

软线保护装置出现松脱；

软线或软线保护装置出现本部分意义上的损伤；

断裂的绞合线刺穿绝缘从而变成可触及；

- 导线包括保护接地导线。

- 如果电流超过所涉及电路的最大额定电流的二倍，则认为软线中的各导线之间发生短路。

柔性试验设备

对预定要与外部软电缆或软线一起使用的驻立式变压器以及移动式变压器，应装有软线固定装置，避免外部软电缆或软线在变压器内的接线处承受包括扭力在内的拉力，并防止导线绝缘受到磨损。

对X型连接，在移动式变压器中不应使用密封盖作为软线固定装置，除非密封盖具有夹紧装置，能夹紧可能会被用来作为外部软电缆或软线用的所有类型和尺寸规格的电缆或软线。不允许采用例如模压设计、将软线打成一个结或用绳子捆扎软线端部的方法来固定软线。如果能明显看出外部软电缆或软线是如何安装的，则允许采用迷宫或类似的固定方法。

对X型连接，软线固定装置的设计或配置应确保：

能易于更换软线；

能明显的看出消除应力和防止扭转所采用的方法；

能适用于不同类型软线的连接，但将变压器设计成只能安装一种特定类型的软线时除外；

整个软电缆或软线及其外套（如果有）能被装入软线固定装置内；

软线固定装置不会损伤软线，且在正常使用中，在压紧或松开软线固定装置时，软线固定装置

- 也不可能受到损伤；以及

如果软线固定装置的夹紧螺钉是可触及的或者是与可触及的导电零部件接触的，则软线不能接

- 触到该夹紧螺钉。

对带特殊软线的X型连接、以及Y型和Z型连接，其外部软电缆或软线的芯线与可触及的导电零部件之间的绝缘，对Ⅰ类变压器应符合基本绝缘的要求，对Ⅱ类变压器应符合附加绝缘的要求。

该绝缘可由下列材料组成：

固定在软线固定装置上的单独的绝缘隔板；

固定在软线上的特殊绝缘衬垫；

对Ⅰ类变压器，护套软线上的护套。

对带特殊软线的X型连接以及Y型连接，软线固定装置的设计应确保：

更换软电缆或软线不会影响满足本部分的要求；

整个软电缆或软电线及其外套（如果有）能被安装在软线固定装置内；

软线固定装置不会损伤软线，且在正常使用中，在压紧或松开软线固定装置时，软线固定装置

- 不可能受到损伤；以及

如果软线固定装置的夹紧螺钉是可触及的或者是与可触及的导电零部件接触的，则软线不能接

- 触到该夹紧螺钉。

通过检查以及下列试验来检验是否合格。

对X型连接（带特殊软线的X型连接除外），变压器应装有一根合适的外部软电缆或软线。其导线应接入端子内，且端子螺钉（如果有）应拧紧到足以防止导线偏离其原来的位置。软线固定装置应按正常方式使用，其夹紧螺钉用等于表17规定力矩的三分之二的力矩拧紧。

首先用能允许的最轻型的、表9规定的最小截面积的软线进行试验，然后再用下一根次重型的、最大规定截面积的软线进行试验，除非变压器被设计成只能安装一种特定类型的软线。

对带特殊软线的X型连接以及Y型和Z型连接，变压器要与安装就位的软线一起进行试验。

当将软线推入变压器内时，软线或变压器内部零部件应不可能会受到损伤。

然后软线应承受25次表17规定的拉力。拉力应沿最不利的方向施加，但不应猛拉，每次持续1 s。

在拉力试验后，软线要立即承受表17规定的力矩持续1 min。

施加到电源线上的拉力和力矩

| 变压器的质量 kg | 拉力 N | 力矩 Nm |
| --- | --- | --- |
| ≤1 ＞1～≤4 ＞4 | 30 60 100 | 0.10 0.25 0.35 |

试验中，软线不应受到损伤。

试验后，软线的纵向位移不应大于2 mm，而且导线在接线端子内的移动距离不应大于1 mm，在连接处不应出现明显的变形。

爬电距离和电气间隙不应减小到小于第26章的规定值。

为了测量纵向位移量，试验开始前，在软线上离软线固定装置或其他合适的位置处约20 mm距离的地方做一标记。

试验后，且当软线仍在承受拉力时，测量软线上的标记相对于软线固定装置或其他合适的位置处的位移量。

供电源电缆线或外部软电缆或软线在内部接线用的空间应符合下列要求：

- 当用于固定布线和X型和Y型连接时应设计成：

在装上盖子（如果有）前，能检查导线的连接和位置是否正确；

确保在装上盖子（如果有）时不会使导线或其绝缘受到损伤的危险；

对移动式变压器，能防止导线裸露端从接线端子上拉脱时接触到可触及的导电零部件，除

- 非对X 型和Y型连接，软线装有不可能拉脱导线的端接件；

此外，当用于固定布线和X型连接时应

有足够空间使导线易于进入和进行接线；以及

设计成当需要接触供外部导线用的接线端子时，盖子（如果有）只能借助工具才能取下。

通过检查和手动试验来检验是否合格。

外部导线接线端子

对预定要与固定布线进行固定连接的变压器，以及对除配备具有Y型或Z型连接的外部软线的变压器外的其他变压器，均应装有用螺钉、螺母或与其相当的连接器件来进行连接的接线端子。

作为变压器一个整体部分的接线端子，在变压器内部通常条件下，应符合GB 17464的要求。

其他端子应是：

分别按GB 13140.2、GB 13140.3或GB/T 14048.7的规定来检验，以及按其标志来使用，或者

在变压器内部通常条件下按GB 17464的规定来检验。

对具有X型连接的变压器，如果导线的位置或其固定不是单独依靠锡焊来保持时，则可以对外部导线采用锡焊的连接方法，除非装有隔板，能确保一旦导线在焊接处断开，不会使危险的带电零部件与其他导电零部件之间的爬电距离和电气间隙减小到小于第26章规定值的50%。

对具有Y型连接和Z型连接的变压器，可以对外部导线采用锡焊、熔接、压接或类似的连接方法。

对于Ⅱ类变压器，导线的位置或固定不应单独依靠锡焊、压接或熔接来保持其在位，除非装有隔板，能确保一旦导线在锡焊或熔接处断开，或从压接处滑脱，不会使危险的带电零部件与其他导电零部件之间的爬电距离和电气间隙减小到小于第26章规定值的50%。

通常，在焊接前先“钩住”被认为是保持软电缆或软线在位的合适的方法，只要导线穿过的孔不过大即可。

供带特殊软线的X型连接以及Y型和Z型连接用的端子应与其用途相适应。

通过检查以及对连接处施加5N的拉力，然后立即进行14.1的试验来检验是否符合23.1和23.2的要求。

除具有Y型或Z型连接的接线端子外，其他接线端子的固定应能确保在拧紧或松开夹紧装置时，接线端子不会松动，内部布线不会承受应力，而且爬电距离和电气间隙不会减小到小于第26章的规定值。

除具有Y型和Z型连接的接线端子外，其他接线端子的设计应能确保其在金属表面之间具有足够的接触压力来夹紧导线，且不会对导线造成损伤。

通过检查，以及在对与接线端子额定连接容量相对应的最大截面积的导线施加第25章规定力矩的三分之二的力矩拧紧和松开10次后，通过测量来检验是否符合23.3和23.4的要求。

当用封固胶而不用其他夹紧装置固紧时，不能认为是满足要求的。但是，可以采用自固性树脂来固定在正常使用时不承受扭力的端子。

对配有连接固定布线用的接线端子和具有X型连接的接线端子，安置位置应位于相关的不同极的接线端子和保护接地端子（如果有）的近旁。

通过检查来检验是否合格。

对接线端子排和类似的装置，如果不借助工具就应是触及不到的，即使其危险的带电零部件是不可触及的也应如此。

通过检查以及手动试验来检验是否合格。

对具有X型连接的变压器的接线端子或端接装置，其安置或遮挡应确保在安装导线时，如果绞合导线中的一根导线拉脱，则不应使带电零部件与可触及的导电零部件之间发生意外连接的危险，此外，对Ⅱ类变压器，则不应使带电零部件与仅用附加绝缘与可触及的导电零部件隔离的导电零部件之间发生意外连接的危险。

通过检查以及通过下列试验来检验是否合格。

将一根标称截面积符合第22章规定的软导线从其一端剥去8 mm长的绝缘。使该绞合导线中的一根导线自由悬空，而使其他导线完全插入并夹紧在接线端子内。

将该自由悬空导线按每一个可能的方向弯曲，但不围绕挡板锐弯，也不向后撕裂绝缘。接到带电接线端子上的导线中的该自由悬空导线不应触及到任何可触及的导电零部件。对Ⅱ类变压器，也不应触及到仅用基本绝缘或附加绝缘与可触及的导电零部件隔离的任何导电零部件。接到接地端子上的导线中的该自由悬空的导线不应触及到任何危险的带电零部件。

不带压板的接线端子，如果电流超过25 A，则至少应装有两个夹紧螺钉。

通过检查来检验是否合格。

除连接保护接地导线的接线端子螺钉外，接线端子螺钉不应接触到任何可触及的导电零部件。对Ⅱ类变压器，在将该螺钉尽量拧松时，这些螺钉还不应接触到用基本绝缘或附加绝缘与可触及的导电零部件隔离的任何导电零部件。

在进行23.2的试验时，通过检查来检验是否合格。

保护接地装置

对Ⅰ类变压器的可触及的导电零部件，如果在绝缘发生击穿时会变成带电体，则应将其与变压器内部的保护接地端子牢固可靠地连接。

Ⅱ类变压器不应装有将变压器接地的装置，但作功能用途时除外。

通过检查来检验是否合格。

如果可触及的导电零部件与危险的带电零部件是用和保护接地端子相连的导电屏蔽层来隔离的，或者，如果它与危险带电零部件是用双重绝缘或加强绝缘来隔离的，则就本要求而言，一旦绝缘发生击穿时，不认为可触及的导电零部件会变成带电体。

与固定布线连接的保护接地端子以及用X型连接的保护接地端子应符合第23章的要求。保护接地端子的紧固装置应能充分地锁紧，以防发生意外的松动，而且不借助工具就不能将它们松开。

通过检查、手动试验和第23章的试验来检验其是否合格。

某些端子，特别是柱型接线端子，可能需要采取特殊措施，例如使用一种不可能在无意中被卸下的具有足够弹性的零件。

对保护接地端子的所有各部分，应确保其与保护接地导线中的铜或与任何其他金属之间的接触不会引起腐蚀的危险。

如果保护接地端子本体是铝或者铝合金制成的框架或外壳中的一部分时，则应采取预防措施，避免铜与铝或铝合金之间的接触而引起腐蚀的危险。

通过检查来检验其是否合格。

保护接地端子本体，除了它是金属框架或外壳的一部分外，它应是用黄铜或耐腐蚀性能不低于黄铜的其他金属制成。此时，螺钉或螺母也应是黄铜或耐腐蚀性能相同的其他金属制成。

保护接地端子与需要和其连接的零部件之间的连接应是低电阻性的。

通过下列试验来检验是否合格。

用空载电压不超过12 V的交流电源提供试验用电流，其值等于1.5倍额定输入电流或25 A中的较大者，该电流依次施加在保护接地端子与每一个可触及的导电零部件之间，持续1 min。

- 额定输入电流按额定输出除以额定电源电压，或者对多相变压器，除以倍额定电源电压来确定，其中n为电源的相数。

测量保护接地端子与可触及的导电零部件之间的电压降，并根据电流和该电压降计算出电阻值。

在任何情况下，该电阻值不应超过0.1 。

- 如有疑问时，经过1 min后继续进行试验，直到达到稳定状态为止。

- 注意不要使测量探头的尖端与被测导电零部件之间的接触电阻影响测量结果。

- 如果为了试验方便，使用了电源软电缆或软线，则该软电缆或软线的电阻值不计入电阻测量值内。

- IP00变压器的铁心被认为是不可触及的。

对具有外部软电缆或软线的Ⅰ类变压器，其接线端子的配置或者软线固定装置与接线端子之间的导线长度应确保一旦软线从软线固定装置中拉脱时，载流导线在接地导线之前先被拉紧。

螺钉和连接

电气连接用或其他连接用的螺纹连接件，应能承受住在正常使用中出现的机械应力。

传递接触压力的螺钉以及可能要由用户拧紧的、且标称直径小于2.8 mm的螺钉应拧入金属件内。

螺钉不应用易于蠕变的软金属，例如锌或铝来制成。

绝缘材料制成的螺钉不应用于任何电气连接。

如果原螺钉用金属螺钉来替换会损伤输入和输出电路之间的基本绝缘、附加绝缘或加强绝缘，则该螺钉不应用绝缘材料制成；如果在更换电源软线时，可拆除的原螺钉用金属螺钉来替换会损伤基本绝缘，则该螺钉也不应用绝缘材料制成。

通过检查，以及对传递接触压力或可能要由用户拧紧的螺钉和螺母，通过下列试验来检验是否合格：

将螺钉或螺母拧紧和拧松，其次数为：

对与绝缘螺纹啮合的螺钉，10次；

对螺母和其他螺钉，5次。

与绝缘材料螺纹啮合的螺钉，每次应完全退出和拧入。

在对接线端子螺钉和螺母进行试验时，要在该端子上装入一根表16规定的最大截面的软电缆或软线，

并且在每次拧紧前，该软电缆或软线要重新放置到位。

用合适的试验改锥、扳手或键施加如表18中相应栏所规定的力矩来进行试验，相应栏应适用于：

- 无头金属螺钉，如果拧紧后的螺钉不露出孔外……………………………………Ⅰ

其他金属螺钉和螺母…………………………………………………………………Ⅱ

绝缘材料制成的下列螺钉：

具有六角头，其横截面尺寸超过螺纹外径，或

带有圆柱头和键座，其键座的横截面尺寸不小于螺纹外径的0.83倍，或

带有一字槽或十字槽的螺钉头，槽的长度超过螺纹外径的1.5倍…………Ⅱ

绝缘材料制成的其他螺钉……………………………………………………………Ⅲ

施加在螺钉和连接件上的力矩

| 螺钉标称直径 mm | 力矩 Nm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| ≤2.8 ＜2.8～≤3.0 ＜3.0～≤3.2 ＜3.2～≤3.6 ＜3.6～≤4.1 ＜4.1～≤4.7 ＜4.7～≤5.3 ＜5.3～≤6.0 | 0.2 0.25 0.3 0.4 0.7 0.8 0.8 — | 0.4 0.5 0.6 0.8 1.2 1.8 2.0 2.5 | 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.9 1.0 1.25 |

每次拧松螺钉或螺母时要松动一下导线。

试验中，不应出现会妨碍螺纹连接件随后使用的损伤。

- 可能要由用户来拧紧的螺钉或螺母包括了在更换用X型连接的电源软线时预定要操作的螺钉。

试验改锥的锥头形状要与受试的螺钉头相适应，不要猛然用力拧紧螺钉和螺母。

对与绝缘材料螺纹啮合的螺钉，其啮合长度应至少是3 mm加上螺钉标称直径的三分之一，或是8 mm，取其较小者。

应确保螺钉正确进入螺孔或螺母内。

通过检查，以及通过25.1的试验，但施加的力矩应用增加到规定值的1.2倍来检验是否合格。

如果能防止螺钉歪斜进入（例如，利用被固定的零部件、利用内螺纹上的凹口或使用去掉引导螺纹的螺钉使螺钉进入），则满足了正确进入的要求。

电气连接件应设计成不通过绝缘材料（但陶瓷或纯云母除外）来传递接触压力，除非该电气连接件的金属部分有足够的弹性来补偿绝缘材料的任何可能的压缩或变形。

螺纹成型螺钉（薄金属板螺钉）不应用于连接载流零部件，除非它们与这些载流零部件直接彼此接触夹紧，而且配有适当的锁紧装置。

螺纹切削（自攻）螺钉不应用于连接载流零部件，除非它们能产生完整形状的标准机械螺纹。但是，如果它们可能要由用户或安装人员来操作，则这种螺钉也不应使用，除非螺纹已成型在事先通过锻造操作获得的一段长度的材料上。

对螺纹切削螺钉和螺纹成型螺钉，当被用来提供接地连续性时，应确保在正常使用中不需要干预其连接，而且还应确保每一个连接处至少使用两个螺钉。

通过检查来检验是否符合25.3和25.4的要求。

对变压器的不同零部件进行机械连接的螺钉，如果其连接点承载电流，或者构成保护接地电路的一部分，则应将其锁紧以防松动。

对用于载流连接的铆钉，如果其连接点在正常使用中承受扭力，则应将其锁紧以防松动。

通过检查和手动试验来检验是否合格。

- 弹簧垫圈和类似的零件可以提供满意的锁紧。

- 对铆钉，采用非圆形的钉体或采用适当的棘齿就可以满足要求。

- 仅对正常使用时不承受扭力的螺纹连接件采用受热软化的密封胶就能提供满意的锁紧。

螺纹密封盖应符合下列试验：

在螺纹密封盖上应装上一根圆柱形的金属棒，其直径比封装处内径小，但要等于最接近该内径的毫米整数值。然后应用一个适当的扳手将密封盖拧紧，表19规定的力应施加在扳手上距密封盖轴线250 mm处，持续1 min。

密封盖的力矩试验

| 试验棒的直径 mm | 力 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 金属密封盖 N | 模压材料密封盖 N |
| ≤14 | 25 | 15 |
| ＞14～≤20 | 30 | 20 |
| ＞20 | 40 | 30 |

试验后，变压器和密封盖不应出现损伤。

爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离

概述

爬电距离（CR）、电气间隙（CL）和贯通绝缘距离，对组别 Ⅲa的绝缘材料（见GB/T 16935.1）不应小于相应绝缘材料（间IEC 60664-1）在相应的表20、表21和表22的规定值。

按26.2和26.3的规定，通过测量来检验是否合格。

- 注1：表20、表21和表22仅适用于频率不大于30 kHz。

测量爬电距离和电气间隙时，使用与固定布线连接的电源电缆或软线以及X型连接的电源电缆或软线，其导线规格为与接线端子额定连接容量相对应的最大规格和最小规格。对带特殊软线的X型连接、Y型或Z型连接，使用所供给的电源电缆和软线。

如果使用多层有齿边的绝缘带，就要像多层齿边彼此是重合的那样来确定爬电距离和电气间隙值。

- 注2：爬电距离和电气间隙测量方法示例的示意图见附录A。

- 注3：爬电距离和电气间隙测量点示例的示意图见附录P。

- 注4：为确定材料组别所需试验的细节见附录G。

如果印制线路板的失效可能会引起本部分意义上的危险，则印制线路板的爬电距离和电气间隙的数值应与表20和表21中对带电零部件所规定的未减小值相同，但如果印制线路板符合GB/T 16935.3的要求时除外。

如果污染产生持续的高导电性，例如由导电尘埃、雨或雪引起的导电性，则相对于污染等级3所规定的爬电距离和电气间隙，应将电气间隙至少再增加1.6 mm，将附录A的X值增加4.0 mm。

爬电距离和电气间隙

概述

爬电距离和电气间隙的数值见表20和表21。

用粘胶带包扎的绕组

对用粘胶带包扎的绕组，其胶带粘附在线圈骨架的挡板上，爬电路径长度值要沿胶带粘附表面来考虑。如果符合下列要求，减小值是指污染等级1（P1）的规定值：

所有绝缘材料均按GB/T 11021和GB/T 11026的规定分级；

满足GB/T 16935.1—2008中6.1.2.2.1的冲击电压绝缘试验；以及

满足26.2.3的试验A。

注：IEC 60664-1:2007中6.1.2.2.1的应用解释参见附录R。

电气间隙值不做要求。

不胶合的绝缘零部件

当使用由不胶合的卡入式分隔壁组成的绝缘隔板，爬电距离和电气间隙的测量要穿过接缝来进行。如果用符合GB/T 20631.1和GB/T 20631.2的胶带覆盖接缝，为了在生产过程中减少胶带折叠的危险，需要在分割壁的两侧各覆盖一层胶带。

所使用的材料应按GB/T 11021和GB/T 11026的规定分级。

对污染等级1（P1）的规定值不适用。

胶合的绝缘零部件

对具有胶合的零部件或粘接在一起的零部件的变压器，不要求穿过接缝的最小爬电距离和电气间隙。仅贯通绝缘距离（DTI）值适用。在这种情况下，也应满足GB/T 16935.1—2008中6.1.2.2.1的冲击电压绝缘试验。

注：IEC 60664-1:2007中6.1.2.2.1的应用解释参见附录R。

所使用的材料应按GB/T 11021和GB/T 11026（所有部分）的规定分级。

为了检验零部件的胶合或粘接是否良好，要进行下列相应试验：

试验A

需要三个特殊制备的样品，其绕组线用无绝缘的导线来代替，不进行任何浸渍或封装。绕组的结构应确保输入与输出绕组之间的任何部位不可能发生闪络，但被试胶合接缝处除外。

- 样品应承受下列顺序的温度循环10次：

- 在正常使用时测得的最高绕组温度±2℃再加10 K，但至少85℃下，68 h；

- 在25℃±2℃下，1 h；

- 在0℃±2℃下，2 h；

- 在25℃±2℃下，1 h。

然后，应对三个样品中的二个进行17.2的受潮处理（处理48 h）和18.3的相关介电强度试验，但介电强度试验电压值要乘以1.35。

三个样品中的一个应在热循环中最后一次循环下的最高温度期间终了后，立即进行18.3的相关介电强度试验，但介电强度试验电压值要乘以1.35。

施加到胶合零部件的样品上的试验电压要高于正常试验电压，其目的是要确认是否因表面没有胶合好而导致击穿发生。

密封的零部件（例如，采用浸渍或封装）

对具有防灰尘和潮气进入的封闭型或密封型零部件，且满足下列试验的变压器，所要求的最小爬电距离可以是污染等级1（P1）所规定的减小值。在这种情况下，也应满足GB/T 16935.1—2008中6.1.2.2.1的冲击电压绝缘试验。

电气间隙值不做要求。

所使用的材料应按GB/T 11021和GB/T 11026（所有部分）的规定分级。

为了检验零部件封装或浸渍是否良好，要进行下列相应试验：

试验B

为了对封装和浸渍进行试验，应按下列规定使用三个制备好的样品。对使用封装或浸渍的元件，通过对样品进行介电强度试验来检验接缝的可靠性，试验仅直接施加在接缝上。

- 样品应承受下列顺序的温度循环10次：

- 在正常使用时测得的最高绕组温度±2℃再加10 K，但至少85℃下，68 h；

- 在25℃±2℃下，1 h；

- 在0℃±2℃下，2 h；

- 在25℃±2℃下，1 h。

- 在每一次热循环试验期间，在绕组之间采用减小值的样品上，施加50 Hz或60 Hz、二倍工作电压

- 值的电压。

然后，应对三个样品中的二个进行17.2的受潮处理（处理48 h）和18.3的相关介电强度试验，但介电强度试验电压值要乘以1.25。

三个样品中的一个应在热循环试验中最后一次循环下的最高温度期间终了后，立即进行18.3的相关介电强度试验，但介电强度试验电压值要乘以1.25。

对具有防灰尘和潮气进入的封闭型或密封型的零部件，且满足下列试验的变压器，不要求最小爬电距离和电气间隙。只需用贯通绝缘距离（dti）的数值。在这种情况下，也应满足GB/T 16935.1—2008中6.1.2.2.1的冲击电压绝缘试验。

应对三个样品中的二个进行17.2的受潮处理（处理48 h）和18.3的相关介电强度试验，但介电强度试验电压值要乘以1.25。

三个样品中的一个应在热循环试验中最后一次循环下的最高温度期间终了后，立即进行18.3的相关

介电强度试验，但介电强度试验电压值要乘以1.25。

26.2.5.2  对具有防灰尘和潮气进入的封闭型或密封型的零部件，且满足下列试验的变压器，不要求最小爬电距离和电气间隙。只需用贯通绝缘距离（DTI）的数值。在这种情况下，也应满足IEC 60664-1:2007中6.1.2.2.1的冲击电压绝缘试验。

IEC 60664-1:2007 中 6.1.2.2.1 的适用范围，请参阅附录R

为了检验零部件封装或浸渍是否良好，要进行下列相应试验：

试验C

为了对封装和浸渍进行试验，应使用三个样品。对在导电零部件之间的绝缘化合物形成固体绝缘的元件，应对该成品元件进行试验。在绝缘化合物中不应有裂缝或空洞。

- 样品应承受下列顺序的温度循环10次：

- 在正常使用时测得的最高绕组温度±2℃再加10 K，但至少85℃下，68 h；

- 在25℃±2℃下，1 h；

- 在0℃±2℃下，2 h；

- 在25℃±2℃下，1 h。

- 在每一次热循环试验期间，在绕组之间采用减小值的样品上，施加50 Hz或60 Hz、工作电压或500V测试电压中值较高的电压。

- 在每一次热循环试验期间，在绕组之间采用减小值的样品上，施加50 Hz或60 Hz、二倍工作电压

- 值的电压。

然后，应对三个样品中的二个进行17.2的受潮处理（处理48 h）和18.3的相关介电强度试验，但介电强度试验电压值要乘以1.35。

三个样品中的一个应在热循环试验中最后一次循环下的最高温度期间终了后，立即进行18.3的相关

介电强度试验，但介电强度试验电压值要乘以1.35。

贯通绝缘距离（DTI）

对附加绝缘、双重绝缘或加强绝缘所要求的贯通绝缘距离仅在表22中作出规定。

绝缘应满足GB/T 11021和GB/T 11026（所有部分）规定的材料分级或14.3的试验。

如果材料满足14.3的试验要求，则认为该材料具有足够的机械强度和抗老化的能力。

关于贯通绝缘距离（DTI）的要求不意味着所规定的距离只应是贯通固体绝缘或薄层绝缘的距离，它可以由固体绝缘或薄层绝缘的厚度加上规定的电气间隙距离构成。

如果是固体绝缘，所需的值在表22中指定。如果满足14.3的试验要求，则对符合IEC 60085和IEC 60216（全部部分）规定的分级材料，可以使用0.4倍的贯通绝缘距离规定值，但对工作电压大于25 V的加强绝缘至少为0.2 mm，附加绝缘至少为0.1 mm。

如果是由多层薄层绝缘材料构成的绝缘，则该绝缘每一处至少应有下列要求的层数和dti值：

如果各层绝缘是不可分开的（粘结在一起）：

要求三层；

层叠后的绝缘整体应满足26.3.4的卷轴试验（拉力为150 ±10N）；

薄层DTI所需值见表22；

如果各层绝缘是可分开的：

要求2层；对分开的有齿边的多层绝缘，需要附加一层绝缘（有齿边的绝缘带）再加上被固定住的（例如胶粘的）无齿边的一层绝缘；

每一层的绝缘应满足26.3.4的卷轴试验（拉力为50 ±5N）

薄层DTI所需值见表22；

如果各层绝缘是可分开的（另一种供选择的要求）：

要求至少三层；对分开的有齿边的多层绝缘，需要附加一层绝缘（有齿边的绝缘带）再加上被固定住的（例如胶粘的）无齿边的一层绝缘；

  - 绝缘层数的三分之二应满足26.3.4的卷轴试验（拉力为100 ±5N）；

薄层DTI所需值见表22。

由于认为不同绝缘层的齿边可能会彼此重合，因此使用有齿边的多层绝缘就需要有附加的绝缘层。

对符合IEC 60085和IEC 60216（全部部分）规定的分级材料，如果满足14.3的试验，则不需要贯通绝缘距离的要求值。

表22对薄层应使用的数值使用方法如下：

- 对额定输出大于100 VA的变压器，薄层的数值适用；

- 对额定输出等于或大于25 VA和小于或等于100 VA的变压器，薄层的数值可以减小到其

值的三分之二；

- 对额定输出小于25 VA的变压器，薄层的数值可以减小到其值的三分之一。

对卷轴试验，制造方应提供三个独立的薄层绝缘试验样品，样品宽度为70±0.5 mm。

薄层绝缘样品固定在图13所示的钢制镀镍或黄铜制成的且表面平滑光洁的卷轴上进行试验。

0.035 mm±0.005 mm厚的金属箔（铝箔或铜箔）应紧贴在样品表面上并承受1±0.1N的拉力。金属箔的固定位置应使得金属箔的边缘离样品的边缘为20 mm，且当卷轴处在其最终的位置时，金属箔应能覆盖样品伸展的侧面至少10 mm。

在样品的自由端用适当的夹紧装置将样品固定在位，样品要承受下列规定的拉力：

- 对由几层不可分开的绝缘层构成的样品，拉力为150 ±10 N；

对由分开的绝缘层（有齿边或无齿边）中三分之二层数构成的样品，拉力为100±5 N；

对由单层绝缘层（有齿边或无齿边）构成的样品，拉力为50±5 N。

卷轴应缓慢地向前和向后旋转230°，旋转三次，旋转时不能猛然用力转动。如果旋转过程中样品在夹紧装置处出现破裂，则应重新进行试验。如果有一个或多个样品在任何其他地方出现破裂，则试验不合格。当卷轴处在其最终位置时，应在到达该最终位置后1 min内，在卷轴和金属箔之间按18.3的规定施加介电强度试验电压1 min，试验电压值按下列规定：

- 对由几层不可分开的绝缘层（至少三层）构成的样品，试验电压至少5 kV，或按18.3中适用

的试验电压值乘以1.35，取其较大者；

- 对由至少三层分开的绝缘层中三分之二层数构成的样品，试验电压至少5 kV，或按18.3中适

用的试验电压值乘以1.25，取其较大者；

- 对由两层分开的绝缘层中的一层构成的样品，试验电压至少5 kV，或按18.3中适用的试验电

压值乘以1.25，取其较大者；

试验期间不应出现闪络或击穿；电晕效应和类似的现像可忽略不计。

- 图13a 卷轴

- 图13b 卷轴位置

- 图13c 金属箔在纸上的位置

检验薄层绝缘材料的机械耐受力的试验装置

单位为毫米

电气间隙

| - 过电压类别 | - 导电部分绝缘 | - 污染等级 | - 工作电压[v] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≥25 ≤50 | 100 | 150 | 300 | 600 | 1000 |
| - OVC Ⅰ | - 基本绝缘 | P1 P2 P3 | - 0.2 0.8 | - 0.2 0.8 | - 0.2 0.8 | - 0.5 0.8 | - 1.5 1.5 | - 3.0 3.0 |
|  | 附加绝缘 | P1 P2 P3 | - 0.2 0.8 | - 0.2 0.8 | - 0.2 0.8 | - 0.5 0.8 | - 1.5 1.5 | - 3.0 3.0 |
|  | 双重绝缘或加强绝缘 | P1 P2 P3 | - 0.2 0.8 | - 0.2 0.8 | - 0.5 0.8 | - 1.5 1.5 | - 3.0 3.0 | - 5.5 5.5 |
| - OVC Ⅱ | 基本绝缘 | P1 P2 P3 | - 0.2 0.8 | - 0.2 0.8 | - 0.5 0.8 | - 1.5 1.5 | - 3.0 3.0 | - 5.5 5.5 |
|  | 附加绝缘 | P1 P2 P3 | - 0.2 0.8 | - 0.2 0.8 | - 0.5 0.8 | - 1.5 1.5 | - 3.0 3.0 | - 5.5 5.5 |
|  | 双重绝缘或加强绝缘 | P1 P2 P3 | - 0.2 0.8 | - 0.5 0.8 | - 1.5 1.5 | - 3.0 3.0 | - 5.5 5.5 | - 8.0 8.0 |
| - OVC Ⅲ | 基本绝缘 | P1 P2 P3 | - 0.2 0.8 | - 0.5 0.8 | - 1.5 1.5 | - 3.0 3.0 | - 5.5 5.5 | - 8.0 8.0 |
|  | 附加绝缘 | P1 P2 P3 | - 0.2 0.8 | - 0.5 0.8 | - 1.5 1.5 | - 3.0 3.0 | - 5.5 5.5 | - 8.0 8.0 |
|  | 双重绝缘或加强绝缘 | P1 P2 P3 | - 0.5 0.8 | - 1.5 1.5 | - 3.0 3.0 | - 5.5 5.5 | - 8.0 8.0 | - 14.0 14.0 |
| - OVC Ⅳ | 基本绝缘 | P1 P2 P3 | - 0.5 0.8 | - 1.5 1.5 | - 3.0 3.0 | - 5.5 5.5 | - 8.0 8.0 | - 14.0 14.0 |
|  | 附加绝缘 | P1 P2 P3 | - 0.5 0.8 | - 1.5 1.5 | - 3.0 3.0 | - 5.5 5.5 | - 8.0 8.0 | - 14.0 14.0 |
|  | 双重绝缘或加强绝缘 | P1 P2 P3 | - 1.5 1.5 | - 3.0 3.0 | - 5.5 5.5 | - 8.0 8.0 | - 14.0 14.0 | - 25.0 25.0 |
| 对于功能绝缘，不要求电气间隙。 电气间隙的值不能用表中的数值内插求得。 当工作电压低于25V AC或60V DC时，不要求电气间隙，因为表14的介电强度测试已经足够。 这些数值不适用于： 在每个绕组的内部或者在打算永久连接在一起的绕组组之间，只要要连接在一起的绕组的终止电位相同； 每个绕组的内部，或者在预定要永久连接在一起的多个绕组的各绕组之间，只要预定要连接在一起的各绕组的端接点处于相同电位值； 如果绕组仅预定作串联或并联接线（例如输入电压115 V/230 V），工作电压不超过300 V，且绕组线至少符合GB/T 6109（全部部分）中的1级要求。 对SELV电路与相邻的非SELV或PELV电路之间的绝缘，绝缘应该满足双重绝缘或者加强绝缘的要求（按19.1的规定）。 - 注1：当在表中的某一列中用一字线代替数字时，表示无要求值。 - 注2：P1=污染等级1，P2=污染等级2，P3=污染等级3。 - 注3：在本表中，电气间隙的最小值适用于海拔达2000m的空气间隙。 - 对于更高的值，请使用IEC 60664-1:2007表A.2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位为毫米

爬电距离

| 材料组别 | 导电部分绝缘 | 污染等级 | 工作电压[v] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≥25 ≤50 | 100 | 150 | 300 | 600 | 1000 |
| Ⅰ （CTI≥600） | 基本绝缘 | P1 P2 P3 | 0.18 0.6 1.5 | 0.25 0.7 1.8 | 0.3 0.8 2.0 | 0.7 1.5 3.9 | 1.7 3.0 7.7 | 3.2 5.5 12.5 |
|  | 附加绝缘 | P1 P2 P3 | 0.18 0.6 1.5 | 0.25 0.7 1.8 | 0.3 0.8 2.0 | 0.7 1.5 3.9 | 1.7 3.0 7.7 | 3.2 5.5 12.5 |
|  | 双重绝缘或加强绝缘 | P1 P2 P3 | 0.25 0.7 1.8 | 0.4 1.0 2.5 | 0.7 1.6 4.2 | 1.7 3.0 7.7 | 4.0 6.0 16.0 | 7.5 10.0 25.0 |
| Ⅱ （400≤CTI＜600） | 基本绝缘 | P1 P2 P3 | 0.18 0.9 1.7 | 0.25 1.0 2.0 | 0.3 1.1 2.2 | 0.7 2.1 4.2 | 1.7 4.3 8.6 | 3.2 7.1 14 |
|  | 附加绝缘 | P1 P2 P3 | 0.18 0.9 1.7 | 0.25 1.0 2.0 | 0.3 1.1 2.2 | 0.7 2.1 4.2 | 1.7 4.3 8.6 | 3.2 7.1 14 |
|  | 双重绝缘或加强绝缘 | P1 P2 P3 | 0.25 1.0 2.0 | 0.4 1.4 2.8 | 0.7 2.0 4.2 | 1.7 4.3 8.6 | 4.0 8.6 17.2 | 7.5 14.0 28.0 |
| Ⅲa （175≤CTI＜400） | 基本绝缘 | P1 P2 P3 | 0.18 1.2 1.9 | 0.25 1.4 2.2 | 0.3 1.6 2.5 | 0.7 3.0 4.7 | 1.7 6.0 9.5 | 3.2 10.0 16.0 |
|  | 附加绝缘 | P1 P2 P3 | 0.18 1.2 1.9 | 0.25 1.4 2.2 | 0.3 1.6 2.5 | 0.7 3.0 4.7 | 1.7 6.0 9.5 | 3.2 10.0 16.0 |
|  | 双重绝缘或加强绝缘 | P1 P2 P3 | 0.25 1.4 2.2 | 0.4 2.0 3.0 | 0.7 3.0 4.7 | 1.7 6.0 9.5 | 4.0 12.0 19.2 | 7.5 20.0 32.0 |
| Ⅲb （100≤CTI＜175） | 基本绝缘 | P1 P2 P3 | 0.18 1.2 1.9 | 0.25 1.4 2.2 | 0.3 1.6 2.5 | 0.7 3.0 4.7 | 1.7 6.0 9.5 | 3.2 10.0 16.0 |
|  | 附加绝缘 | P1 P2 P3 | 0.18 1.2 1.9 | 0.25 1.4 2.2 | 0.3 1.6 2.5 | 0.7 3.0 4.7 | 1.7 6.0 9.5 | 3.2 10.0 16.0 |
|  | 双重绝缘或加强绝缘 | P1 P2 P3 | 0.36 2.4 3.8 | 0.5 2.8 4.4 | 0.7 3.2 5.0 | 1.7 6.0 9.5 | 4.0 12.0 19.2 | 7.5 20.0 32.0 |
| 对于功能绝缘，不要求爬电距离。 当工作电压处于中间值时，可以在表中两个相应数值之间用内插法求出爬电距离的数值。 当工作电压低于25V AC或60V DC时，不要求爬电距离，因为表14的介电强度测试已经足够。 这些数值不适用于： 在每个绕组的内部或者在打算永久连接在一起的绕组组之间，只要要连接在一起的绕组的终止电位相同； - 每个绕组的内部，或者在预定要永久连接在一起的多个绕组的各绕组之间，只要预定要连接在一起的各绕组的端接点处于相同电位值； - 如果绕组仅预定作串联或并联接线（例如输入电压115 V/230 V），工作电压不超过300 V，且绕组线至少符合GB/T 6109（全部部分）中的1级要求。 对SELV电路与相邻的非SELV或PELV电路之间的绝缘，绝缘应该满足双重绝缘或者加强绝缘的要求（按19.1的规定）。 注1：当在表中的某一列中用一字线代替数字时，表示无要求值。 注2：P1=污染等级1，P2=污染等级2，P3=污染等级3。 爬电距离不得小于电气间隙。 材料组别Ⅲb（100≤CTI＜175）不推荐用于630 V以上的污染等级3。 对在IEC 60112中定义的相比电痕化指数(CTI)确定的解释见附录G。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位为毫米

贯通绝缘距离

| 导电零部件绝缘 |  | 工作电压[v] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≥25 ≤50 | 100 | 150 | 300 | 600 | 1000 |
| 基本绝缘 | 固体 | - | - | - | - | - | - |
|  | 薄层 | - | - | - | - | - | - |
| 附加绝缘 | 固体 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 |
|  | 薄层 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
| 双重绝缘或加强绝缘 | 固体 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
|  | 薄层 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 对于功能绝缘，不要求贯通绝缘距离（DTI）。 当工作电压处于中间值时，可以在表中两个相应数值之间用内插法求出贯通绝缘距离（DTI）的数值。 当工作电压低于25V AC或60V DC时，不要求贯通绝缘距离（DTI），因为表14的介电强度测试已经足够。 这些数值不适用于： 在每个绕组的内部或者在打算永久连接在一起的绕组组之间，只要要连接在一起的绕组的终止电位相同； - 每个绕组的内部，或者在预定要永久连接在一起的多个绕组的各绕组之间，只要预定要连接在一起的各绕组的端接点处于相同电位值； - 如果绕组仅预定作串联或并联接线（例如输入电压115 V/230 V），工作电压不超过300 V，且绕组线至少符合GB/T 6109（全部部分）中的1级要求。 对SELV电路与相邻的非SELV或PELV电路之间的绝缘，绝缘应该满足双重绝缘或者加强绝缘的要求（按19.1的规定）。 注1：当在表中的某一列中用一字线代替数字时，表示无要求值。 当在输入和输出绕组之间要求双重绝缘时，贯通绝缘的总厚度应直接测量或者通过金属零部件测量，但对绝缘绕组线除外（见19.12）。 注2：如果该基本绝缘或附加绝缘会受到物理破坏时，则要在电气间隙上增加该绝缘厚度。 根据第26.3.3条，在不同的层的情况下，允许减少上述值。 |  |  |  |  |  |  |  |

单位为毫米

外接端子间爬电距离和电气间隙

|  | 电流值[A] | 工作电压[v] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≥25 ≤50 | 100 | 150 | 300 | 600 | 1000 |
| 端子之间或者外部电缆与电缆的连接件的爬电距离和电气间隙（不包括用于输入和输出的螺钉端子） | ≤6 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 12.5 |
|  | ＞6 ≤16 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 |
|  | ＞16 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 |
| 注1：当工作电压处于中间值时，可以在表中两个相应数值之间用内插法求出爬电距离和电气间隙的数值。 注2：当工作电压低于25V AC或60V DC时，不要求爬电距离和电气间隙，因为表14的介电强度测试已经足够。 这些数值不适用于： - 每个绕组的内部，或者在预定要永久连接在一起的多个绕组的各绕组之间，只要预定要连接在一起的各绕组的端接点处于相同电位值； - 如果绕组仅预定作串联或并联接线（例如输入电压115 V/230 V），工作电压不超过300 V，且绕组线至少符合GB/T 6109（全部部分）中的1级要求。 对SELV电路与相邻的非SELV或PELV电路之间的绝缘，绝缘应该满足双重绝缘或者加强绝缘的要求（按19.1的规定）。 |  |  |  |  |  |  |  |

对于带有FIW导线的变压器，需要进行以下测试：

为了测试最终变压器的FIW绕组，应准备三个试验样品。样品应承受下列顺序的温度循环10次：

在正常使用时测得的最高绕组温度±2℃再加10 K，但至少85℃下，68 h；

在25℃±2℃下，1 h；

在0℃±2℃下，2 h；

在25℃±2℃下，1 h。

在每一次热循环试验期间，在绕组之间采用减小值的样品上，施加50 Hz或60 Hz、工作电压或500V测试电压中值较高的电压。

然后，应对三个样品中的二个进行17.2的受潮处理（处理48 h）和18.3的相关介电强度试验。

三个样品中的一个应在热循环试验中最后一次循环下的最高温度期间终了后，立即进行18.3的相关

介电强度试验。

局部放电试验应在循环试验结束时在常温下进行，如18.3.1所示。

注：最小值取决于在180℃时直径的增加。电压值适用于FIW等级的所有的直径。样品必须承受至少60秒的介电强度测试电压。表24中定义的其他FIW尺寸的允许电压强度值按下式进行计算：

其中，

最小外径[mm]

标称导体直径(铜直径)[mm]

最小特征击穿电压

FIW 允许的介电强度电压为[V](持续时间为60s)。

根据釉质总量的增加，FIW导线的最小外径和最小测试电压

| 标称导体直径 [mm] | 最小指定击穿电压 [V/μm] | 最小FIW外径 [mm] |  |  |  |  |  |  | 基体绝缘或增强绝缘在总径下的每根电线的最小介电强度测试电压值 [V]（持续60s） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FIW等级3 | FIW等级4 | FIW等级5 | FIW等级6 | FIW等级7 | FIW等级8 | FIW等级9 | FIW等级3 | FIW等级4 | FIW等级5 | FIW等级6 | FIW等级7 | FIW等级8 | FIW等级9 |
| 0.04 | 56 | 0.055 | 0.059 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 |  | 714 | 904 | 1428 | 1904 | 2380 | 2856 |  |
| 0.045 | 56 | 0.062 | 0.067 | 0.079 | 0.090 | 0.101 | 0.112 |  | 809 | 1047 | 1618 | 2142 | 2666 | 3189 |  |
| 0.05 | 56 | 0.067 | 0.073 | 0.084 | 0.095 | 0.106 | 0.117 |  | 809 | 1095 | 1618 | 2142 | 2666 | 3189 |  |
| 0.056 | 56 | 0.075 | 0.082 | 0.093 | 0.105 | 0.117 | 0.129 |  | 904 | 1238 | 1761 | 2332 | 2904 | 3475 |  |
| 0.063 | 56 | 0.084 | 0.090 | 0.103 | 0.116 | 0.129 | 0.142 |  | 1000 | 1285 | 1904 | 2523 | 3142 | 3760 |  |
| 0.071 | 56 | 0.092 | 0.098 | 0.111 | 0.124 | 0.137 | 0.150 | 0.163 | 1000 | 1285 | 1904 | 2523 | 3142 | 3760 | 4370 |
| 0.08 | 56 | 0.102 | 0.109 | 0.123 | 0.137 | 0.151 | 0.165 | 0.179 | 1047 | 1380 | 2047 | 2713 | 3380 | 4046 | 4712 |
| 0.09 | 56 | 0.114 | 0.121 | 0.135 | 0.149 | 0.163 | 0.177 | 0.191 | 1142 | 1476 | 2142 | 2808 | 3475 | 4141 | 4808 |
| 0.10 | 56 | 0.126 | 0.133 | 0.149 | 0.165 | 0.181 | 0.197 | 0.213 | 1238 | 1571 | 2332 | 3094 | 3856 | 4617 | 5379 |
| 0.112 | 53 | 0.140 | 0.148 | 0.165 | 0.182 | 0.199 | 0.216 | 0.233 | 1261 | 1622 | 2388 | 3154 | 3919 | 4685 | 5451 |
| 0.125 | 53 | 0.155 | 0.164 | 0.182 | 0.200 | 0.218 | 0.236 | 0.254 | 1352 | 1757 | 2568 | 3379 | 4190 | 5001 | 5811 |
| 0.14 | 53 | 0.172 | 0.182 | 0.202 | 0.222 | 0.242 | 0.262 | 0.282 | 1442 | 1892 | 2793 | 3694 | 4595 | 5496 | 6397 |
| 0.16 | 53 | 0.195 | 0.206 | 0.228 | 0.250 | 0.272 | 0.294 | 0.316 | 1577 | 2072 | 3063 | 4055 | 5046 | 6037 | 7028 |
| 0.18 | 53 | 0.218 | 0.230 | 0.254 | 0.278 | 0.302 | 0.326 | 0.350 | 1712 | 2253 | 3334 | 4415 | 5496 | 6577 | 7659 |
| 0.2 | 53 | 0.240 | 0.253 | 0.278 | 0.303 | 0.328 | 0.353 | 0.378 | 1802 | 2388 | 3514 | 4640 | 5766 | 6893 | 8019 |
| 0.224 | 53 | 0.267 | 0.281 | 0.308 | 0.335 | 0.362 | 0.389 | 0.416 | 1937 | 2568 | 3784 | 5001 | 6217 | 7433 | 8650 |
| 0.25 | 53 | 0.298 | 0.313 | 0.343 | 0.373 | 0.403 | 0.433 | 0.463 | 2162 | 2838 | 4190 | 5541 | 6893 | 8244 | 9596 |
| 0.28 | 53 | 0.330 | 0.346 | 0.377 | 0.408 | 0.439 | 0.470 | 0.501 | 2253 | 2973 | 4370 | 5766 | 7163 | 8560 | 9956 |
| 0.315 | 53 | 0.368 | 0.385 | 0.416 | 0.447 | 0.478 | 0.509 | 0.540 | 2388 | 3154 | 4550 | 5947 | 7343 | 8740 | 10136 |

| 标称导体直径 [mm] | 最小指定击穿电压 [V/μm] | 最小FIW外径 [mm] |  |  |  |  |  |  | 基体绝缘或增强绝缘在总径下的每根电线的最小介电强度测试电压值 [V]（持续60s） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FIW等级3 | FIW等级4 | FIW等级5 | FIW等级6 | FIW等级7 | FIW等级8 | FIW等级9 | FIW等级3 | FIW等级4 | FIW等级5 | FIW等级6 | FIW等级7 | FIW等级8 | FIW等级9 |
| 0.355 | 53 | 0.412 | 0.429 | 0.460 | 0.491 | 0.522 | 0.553 | 0.584 | 2568 | 3334 | 4730 | 6127 | 7523 | 8920 | 10316 |
| 0.4 | 49 | 0.460 | 0.479 | 0.510 | 0.541 | 0.572 | 0.603 |  | 2499 | 3290 | 4582 | 5873 | 7164 | 8455 |  |
| 0.45 | 49 | 0.514 | 0.534 | 0.565 | 0.596 | 0.627 | 0.658 |  | 2666 | 3499 | 4790 | 6081 | 7372 |  |  |
| 0.5 | 49 | 0.567 | 0.588 | 0.629 | 0.670 | 0.711 |  |  | 2791 | 3665 | 5373 | 7081 | 8788 |  |  |
| 0.56 | 37 | 0.631 | 0.654 | 0.695 | 0.736 | 0.777 |  |  | 2233 | 2956 | 4246 | 5535 | 6825 |  |  |
| 0.63 | 37 | 0.705 | 0.729 | 0.770 | 0.811 | 0.852 |  |  | 2359 | 3114 | 4403 | 5692 | 6982 |  |  |
| 0.71 | 37 | 0.790 | 0.815 | 0.856 | 0.897 | 0.938 |  |  | 2516 | 3302 | 4592 | 5881 | 7171 |  |  |
| 0.8 | 37 | 0.885 | 0.912 | 0.963 | 1.014 |  |  |  | 2673 | 3522 | 5126 | 6730 |  |  |  |
| 0.9 | 37 | 0.990 | 1.019 | 1.070 | 1.121 |  |  |  | 2831 | 3743 | 5347 | 6950 |  |  |  |
| 1.0 | 37 | 1.095 | 1.125 | 1.176 | 1.227 |  |  |  | 2988 | 3931 | 5535 | 7139 |  |  |  |
| 1.12 | 33 | 1.218 | 1.249 | 1.310 |  |  |  |  | 2749 | 3618 | 5330 |  |  |  |  |
| 1.25 | 33 | 1.350 | 1.382 | 1.443 |  |  |  |  | 2805 | 3703 | 5414 |  |  |  |  |
| 1.4 | 33 | 1.503 | 1.536 | 1.597 |  |  |  |  | 2889 | 3815 | 5516 |  |  |  |  |
| 1.6 | 33 | 1.707 | 1.714 | 1.802 |  |  |  |  | 3001 | 3955 | 5666 |  |  |  |  |
| 表中数值参照IEC 60317-0-7:2012表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

耐热、耐燃和耐电痕化

概述

对事先按相关国家标准或IEC标准的规定已通过试验的元器件，如果这些标准的要求和试验与本部分的要求和试验具有相同的严酷度水平，则下列试验可以省略。

耐热

概述

用绝缘材料制成的所有变压器零部件应耐热。

下列试验不适用于天然橡胶或合成橡胶制成的零部件，这些零部件应按19.9的规定进行试验。此外，下列试验也不适用于陶瓷材料制成的零部件。

用如图14所示的装置，按适用的情况，对绝缘材料制成的零部件进行27.2.2和27.2.3规定的球压试验来检验是否合格。

对电缆以及额定电流不大于3A、额定电压不大于交流24 V或不大于直流60 V和功率不超过72 W的小型连接器不进行本试验。

试验应在加热箱内，在下列规定的温度下进行。

球压试验程序的细节见GB/T 5169.21。

被被试零部件的表面应处于水平位置，用一个直径为5±0.05 mm的钢球以20±0.2 N的力压向该被试零部件的表面。

经过1 h后，将样品上的钢球取下，然后将样品浸入冷水中，使其在10 s内冷却到接近环境温度。测量由钢球造成的压痕的直径，该压痕的直径不应超过2 mm。

球压测试装置

外部可触及的零部件

用绝缘材料制成的外部可触及的零部件应耐热。

通过下列试验来检验是否合格。

试验在70 ℃±2 ℃下或在T＋15 ℃±2 ℃下，取其较高的温度值进行，其中T为在14.1的试验时相关零部件的温度。

相关零部件的温度应在最热点处测量，通常出现在外壳的内侧。

- 常数15 ℃是安全裕度。

- 对陶瓷材料零部件、骨架或玻璃不进行试验。

内部零部件

固定载流零部件位置用的用绝缘材料制成的内部零部件应耐热。

通过下列试验来检验是否合格

试验在125 ℃±2 ℃下或在T＋15 ℃±2 ℃下，取其较高的温度值进行，其中T为在14.1的试验时相关零部件的温度。

- 常数15 ℃是安全裕度。

对陶瓷材料零部件、骨架或玻璃不进行试验。

耐故障条件下产生的异常热

对于防护等级为IP20或更高的变压器，在故障条件下，不应成为一个引燃源，绕组间的绝缘不应被击穿，并且，危险的带电零部件不应被触及。

通过27.3.2和27.3.3的试验来检验是否合格。对于无危害式变压器，由于已在15.5中有相关规定，因此不需要对其进行本试验。

为了进行本试验，需要一个或两个附加的特殊制备的样品。绕组的短路或是应事先将制作中的绕组内部进行短路，或是可以用制造方提供的与绕组连接好的引线进行短路。

如果变压器在输入电路装有热保护装置，则应在输出绕组内进行短路，反之亦然。

如果变压器在输入和输出电路均装有热保护装置，则应用两个独立的样品分别在一个绕组内进行短路。

短路要在绕组的中部处进行。如果具有两个以上的绕组，则从热的方面看，短路应在离热控制器最远的绕组内进行。

被短路匝数的百分数应近似等于以额定电源电压百分数表示的短路电压。然后对带短路的样品进行如下的检查。

在环境温度下，应对不带负载的变压器施加1.1倍额定输入电压，所测得的输入功率（W）应等于额定输出值，偏差为±20%。测量时不应进行调节。

对移动式变压器，应将其放置在14.1规定的涂有无光黑漆的胶合板支撑件上。

对非内装式的驻立式变压器，应按正常使用的条件，以最不利的位置固定在14.1规定的涂有无光黑漆的胶合板支撑件上。当最不利的使用位置是垂直安装位置或顶板安装位置时，该驻立式变压器及其支撑件要安置在一块白松木板上方200 mm±5 mm处，白松木板的厚度约10 mm，上面覆盖一层薄纸。

为了进行本试验，输入电路应用熔断器或断路器来进行保护，其额定电流为变压器额定电流的10倍，但至少为16 A。

变压器（当适用时，装上其保护装置）应按上述规定试验15 d，但不带负载。试验结果是电路中应出现确定的断开。如果在这段时间之后没有发生确定的断开，则要切断电源。

对带有自复位保护装置的变压器，要将所有的保护装置短路。

如果是由非自复位或可更换保护装置（如果有）断开电路，则应先切断电源并使变压器冷却2 h。然后将保护装置复位或更换，并接通电源，直到保护装置断开电路或变压器发生断开。如果变压器未发生断开，则对装有可复位保护装置的情况，应进行30次循环，或者对装有可更换保护装置的情况，进行10次循环。每一次循环包括给变压器供电，直到保护装置断开电路，然后切断电源保持2 h。

试验期间不应出现火焰，而且变压器不应成为周围的点火源。支撑件的温度不应超过125 ℃。如果驻立式变压器是垂直安装位置或顶板安装位置，则燃烧滴落物（如果有），不应点燃薄纸或烧焦松木板。

在进行27.2.1的试验后，且当样品冷却到环境温度后，按下列规定进行试验。

- 如果输入电路出现确定的断开，则变压器应承受介电强度试验，试验电压为第18章表14规定值的35%。

如果在循环试验后，未出现确定的断开，则变压器应承受第18章表14规定的试验电压。

- 对防护等级为IP20和更高的变压器，在不施加明显作用力的情况下，标准试验指不应触及危险的带电零部件。如有疑问时，则要用电压不小于40 V的电接触指示器来指示是否触及危险的带电零部件。如果有一个样品未通过本试验，则判定整个试验不合格。

耐燃

概述

用绝缘材料制成的变压器的所有零部件应能耐点燃和阻止火焰蔓延。

本要求不适用于装饰件、旋钮和不可能被点燃的或不可能使变压器内部引发的火焰蔓延的其他零部件。

通过对绝缘材料制成的零部件进行GB/T 5169.10和本部分附录E规定的灼热丝试验来检验是否合格。

试验应在完整的变压器上进行。如果这样做不可能，则应使用被试部分的合适的样品。

如有必要，可以取下外壳件或割取适当的样品来进行试验。但是，应注意确保其形状、通风、热应力和可能的火焰影响、掉落在样品邻近处的燃烧滴落物或灼热颗粒等方面的标准试验条件与正常使用时出现的那些条件无重大差异。

样品的任何火焰或灼热应在移开灼热丝后的30s内熄灭。燃烧或熔化滴落物（如果有）不应点燃位于样品下方200 mm±5 mm处水平铺开的、符合IEC 60695-2-10:2013 (ISO 4046-4:2016)中规定的单层薄纸。

只用一个样品进行试验。如果对试验结果有疑问时，则试验要在两个附加样品上重复进行，且这两个样品均应通过试验。

外部可触及的零部件

用绝缘材料制成的外部零部件应能耐点燃和阻止火焰蔓延。

通过对外壳和其他外部可触及的零部件进行灼热丝试验来检验是否合格。灼热丝的温度按下列规定：

对外壳，为650 ℃；

对固定载流零部件在位（保持在位），以及固定外部导线端子用的零部件，当在正常工作时载

- 流零部件和接线端子中的电流不超过0.2 A时，为650 ℃；

对固定载流零部件在位（保持在位），以及固定采用固定连接（例如，焊接）的外部导线端子

- 用的零部件，当正常工作时载流零部件和接线端子中的电流超过0.2 A时，为750 ℃；

对固定载流零部件在位（保持在位），以及固定不采用固定连接的外部导线端子用的零部件，

- 当正常工作时载流零部件和接线端子中的电流超过0.2 A时，为850 ℃；

对厚度不大于0.2 mm的薄层材料不要求进行灼热丝试验。

内部零部件

固定载流零部件位置用的由绝缘材料制成的零部件应能耐点燃和阻止火焰蔓延。

通过对绝缘材料零部件进行灼热丝试验来检验是否合格。灼热丝的温度按下列规定：

对不固定载流零部件位置用的内部绝缘材料，为550 ℃；

对线圈骨架，为650 ℃；

对固定载流零部件在位（保持在位），以及固定外部导线端子用的零部件，当正常工作时载流

- 零部件和接线端子中的电流不大于0.2 A时，为650 ℃；

对固定载流零部件在位（保持在位），以及固定采用固定连接（例如，焊接）的外部导线端子

- 用的零部件，当正常工作时载流零部件和接线端子中的电流大于0.2 A时，为750 ℃；

对固定载流零部件位在位（保持在位），以及固定不采用固定连接的外部导线端子用的零部件，

- 当正常工作时载流零部件和接线端子中的电流大于0.2 A时，为850 ℃；

对厚度不大于0.2 mm的薄层材料不要求进行灼热丝试验。

耐电痕化

对IP等级不是IPX0的变压器，如果固定载流零部件位置的绝缘零部件暴露在污染等级3的环境中，则这些绝缘零部件的耐电痕化应至少等于材料组别Ⅲb。

材料组别Ⅲb（100≤CTI＜175）不推荐用于630 V以上的污染等级3。

对不是陶瓷类的绝缘材料，通过附录G的试验来检验是否合格。

在总共50滴滴液滴完之前，电极之间不应出现闪络或击穿。

防锈

对铁制零部件，如果其锈蚀可能会使变压器变得不安全，则应对锈蚀采取足够的防护。

本要求适用于铁心的外表面，在这种情况下，采用漆涂层的防护被认为是满足要求的。

通过检查，如有疑问时，通过下列试验来检验是否合格。

将被试零部件浸入三氯乙烷10 min，清除被试零部件上的全部油脂，然后将被试零部件浸入温度为20 ℃5 ℃、10%的氯化铵水溶液10 min。该被试零部件无需擦干，但要在甩掉任何液滴后，将其放入温度为20 ℃5 ℃、空气湿度达到饱和的试验箱内10 min。

所有零部件在温度为100 ℃5 ℃的高温箱内干燥10 min后，其表面不应出现锈痕。

- 注:尖锐边缘上的锈迹以及通过擦拭可以去除的任何黄色锈膜可忽略不计。

（规范性附录）
爬电距离和电气间隙的测量

图A.1至图A.8中规定的沟槽宽度X适用于涉及下列污染等级的所有的例子：

- 表A.1  基于污染等级的沟槽的宽度

| 污染等级 | 沟槽的宽度X最小值 mm |
| --- | --- |
| 1 2 3 | 0.25 1.0 1.5 |
| 如果涉及的电气间隙小于3 mm，则沟槽宽度最小可减小到该距离的三分之一。 |  |

在例A.1至A.8中指定的尺寸X的最小值取决于其污染等级，见表A.1。

测量爬电距离和电气间隙的方法见图A.1至图A.8所示。这些例子对在气隙和沟槽之间或在各种绝缘的类型之间没有区别。

需做下列一些假定：

- 假定任何凹进处桥接有长度等于规定宽度X的且被置于最不利位置上的绝缘连接物（见图A.3）；

- 横跨沟槽的距离等于或大于规定宽度X时，爬电距离沿沟槽的轮廓线来测量（见图A.2）；

- 在测量彼此间能处于不同位置的零部件之间的爬电距离和电气间隙时，是在这些零部件处于最不利的位置时进行测量。

条件：所考虑的路径包含有一条任意深度，宽度小于X mm，槽壁平行或收敛的沟槽。

规则：如上图所示，直接跨沟槽测量爬电距离和电气间隙。

图A.1 例1

条件：所考虑的路径包含有一条任意深度，宽度等于或大于X mm，槽壁平行的沟槽。

规则：电气间隙就是“视线”距离。爬电距离的路径就是沿沟槽轮廓线伸展的路径。

图A.2 例2

CESI

条件:所考虑的路径包含有一条内角小于80°、宽度大于X mm的V形沟槽。

规则:电气间隙就是“视线”距离。 爬电距离的路径就是沿沟槽轮廓线伸展的路径，但沟槽底部用长度为X mm的绝缘连接物“短接”。

- 图A.3 例3

CESI

条件:所考虑的路径包含有一根肋。

规则:电气间隙就是越过肋条顶部的最短直达的空间路径。 爬电距离的路径就是沿肋条轮廓线伸展的路径。

图A.4 例4

CESI

条件:所考虑的路径包含有一条不粘合的接缝，而在该接缝的两头各有一条宽度小于X mm的沟槽。

规则:爬电距离和电气间隙的路径就是如图所示的“视线”距离。

图A.5 例5

条件:所考虑的路径有一条不粘合的接缝，而在该接缝两头各有一条宽度等于或大于X mm的沟槽。

规则:电气间隙的路径就是“视线”距离。爬电距离就是沿沟槽轮廓线伸展的路径。

图A.6 例6

CESI

由于螺钉头与凹槽槽壁之间的空隙足够宽，所以必须考虑该空隙。

图A.7 例7

CESI

由于螺钉头与凹槽槽壁之间的空隙太窄，所以不必考虑该空隙。

图A.8 例8

（规范性附录）
系列变压器的试验

概述

本附录所规定的要求是为了要简化系列变压器的试验。

如果要对一个系列中的变压器进行试验，则试验样品数可以减少。

如果符合下列条件，则这些变压器可以被看作是一个系列中的变压器：

- 它们属于同一类型，这是指它们均是GB 19212其他部分中的某一部分所规定的变压器；

- 它们具有相同的结构，这是指：

  - 它们的叠片或铁心同属一个型式的尺寸系列并用同一种材料制成，

  - 采用相同类型的绕制工艺（例如，同心式或两段式，相同的绝缘系统），

  - 采用相同的装配工艺（例如，敞开式，封闭式，密封式，浸渍，封装等），

  - 采用相同类型的防过载保护（例如熔断器，热断路器等），

  - 它们具有相同的频率范围。

- 它们被设计成能适用于相同的最低和最高环境温度。

如果变压器在所有其他方面符合上述规则，则允许下列一些参数有所不同：

  - 输入电压范围；

  - 输出电压范围；

  - 分接头数量和（或）绕组数量；

  - 在所宣称的频率范围内的电源频率；

  - 额定输出。

要求

对上面规定的一个系列中的变压器进行试验时，所需的样品数应为：

- 对参数1)，2)和3)：至少选取两种样品，但不多于四种样品，以便确保它们能代表被试类型中的最不利情况；

样品要按下列规则选取：

- 一种样品为额定输出最小但电压最高和分接头数最少；

- 一种样品为额定输出最大但电压最低和分接头数最少；

- 一种样品为额定输出最小但分接头数最多和相邻绕组间的电压差别最大；

- 一种样品为额定输出中等但电压中等和分接头数中等；

- 一种样品为额定输出最大但电压最低和绕组数最多。

当仅选取两种样品时，要采用前两种选择。

- 对参数4)：频率范围内电源频率最低的一种样品，如有疑问时，频率范围内电源频率最高的一种样品。

如果可能，该样品可以是针对参数1)、2)和3)所选取的第二种样品。

- 对参数5)：至少两种样品，选取额定输出范围的两个限值。

该样品要按下列规则选取：

- 一种样品为额定输出最小且变压器电流值与相应保护装置（如果有）电流值的百分数差值最大；

- 一种样品为额定输出最大且变压器电流值与相应保护装置（如果有）电流值的百分数差值最大；

- 一种样品为代表绕组和铁心温度最不利的情况；

- 一种样品为代表外壳温升最不利的情况。

为了确保在任何情况下均能覆盖最不利的情况，制造方应声明系列中在正常条件下损耗最大的型号，这个型号变压器应被选取作为被试样品之一。

上述条件最少要用两种样品来覆盖。

每一种样品的样品数应符合5.2的规定，但对下列试验除外：

- 14.3的试验，就系列试验而言，只需总共三个样品中的两个样品，这两个样品是参数5）的前两种样品；

- 15.5的试验，就系列试验而言，只需总共三个样品中的两个样品，这两个样品是参数5）的前两种样品；

- 16.4的试验，就系列试验而言，只需总共三个样品，但要选取最重的型号。

结构检查

- 对每一种叠片或铁心规格的变压器，至少应提供一个样品进行结构间隙检查、机械强度试验等。

B.3所要求的样品要包括B.2所使用的样品。

（空）

（空）

（规范性附录）
灼热丝试验

概述

灼热丝试验按GB/T 5169.10和GB/T 5169.11的规定进行。

为了本部分的目的引用GB/T 5169.11的有关章条时，下列内容适用。

严酷等级

IEC 60695-2-11:2014第8.3节“严酷等级”的要求适用，但灼热丝的尖端温度为本部分27.4的规定值。

处理

IEC 60695-2-11:2014第7章“处理”的要求适用，但需要进行预处理。

试验程序

IEC 60695-2-11:2014第8章“试验程序”的要求适用，但8.1增加下列一段内容：

“如果可能，灼热丝的尖端应施加在平坦的表面上，而不施加在沟槽处、敲落孔、狭窄凹槽或尖锐边缘处。”

（规范性附录）
作为变压器装配部件的手动开关的要求

概述

对拼合在或附装在变压器上的开关，试验要按F.2或F.3所述的GB 15092.1的规定来进行。

手动机械开关应符合F.2或F.3的要求。

作为独立元件进行试验的开关

作为独立元件进行试验的开关应符合IEC 61058-1:2016的要求和试验，但有如下修改：

- 7.9：开关应适合在该相关污染等级的环境中使用；

- 7.11.3：关于耐热和耐燃，开关应能承受850℃的灼热丝温度。

此外，就下列方面而言，符合IEC 61058-1:2016规定的开关，其特性应与正常工作条件下开关的功能相适应：

- 第6章：开关的额定值；

- 按下列特征对开关的分类：

- 7.1：电源种类，

- 7.2：开关控制的负载类型，

- 7.3：周围空气温度。

如果开关是使次级电路的输出插座通电或断电，则应按F.3.3的规定，考虑表F.1所示的输出插座额定输出电流和额定峰值浪涌电流。

通过检查以及按GB 15092.1的试验规定，通过测量来检验其是否合格。

作为变压器的一个组成部分进行试验的开关

作为变压器设备一个组成部分进行试验的开关，在正常工作条件下工作时，应满足F.3.2、F.3.3和F.3.4的要求。

开关应能承受在正常使用中所出现的电应力、热应力和机械应力而不会出现过度磨损或其他有害影响，且其机构应符合IEC 61058-1：2016中13章对开关的要求。

按IEC 61058-1：2016中13章的规定以及通过下列耐久性试验来检验其是否合格：

开关按IEC 61058-1：2016中17.1.2规定的顺序，并在按设备正常工作条件下给出的电和热的条件下承受10000次操作循环，但IEC 61058-1-1：2016中17.5.1规定的在加快速度和提高电压条件下的试验除外。

在三个样品上进行本试验，不允许出现故障。

如果开关是使次级电路输出插座通电或断电，则要用一个附加的负载接到输出插座上来进行耐久性试验，该附加负载是在考虑了IEC 61058-1:2016 图8所示的说明，由IEC 61058-1:2016 图10所示的电路组成。

附加负载的额定电流I 应等于输出插座的标称值（见8.1d））。附加负载的峰值浪涌电流应达到表F.1的规定值。

- 表Ｆ.1  附加负载的峰值浪涌电流

| 输出插座的额定电流I A | 峰值浪涌电流 A |
| --- | --- |
| I ≤ 0.5 0.5＜I ≤1.0 I ＞1.0 | 20 50 100 |

如果输出插座是用电流值来标志的，则要选取该电流值作为插座的额定电流I。

如果输出插座是用功率值来标志的，则要按该功率值计算出插座的额定电流I。

试验后，开关应无本部分意义上的损坏。特别是，其外壳不应出现劣变，电气间隙和爬电距离不应减小，由机械固定的电气连接不应出现松动。

通过检查以及分别按给定的顺序进行F.3.4和F.3.5规定的试验来检验其是否合格。

开关的结构应确保其在正常使用下的温度不致过高。所使用的材料应使开关的性能在设备给出的条件下，不会因正常使用时的操作而受到不良的影响。特别是，触点和端子的材料和设计应保证开关的操作和性能不会因触点和端子的氧化或其他劣变而造成有害的影响。

在正常工作条件下以及按GB 15092.1—2010的16.2.2 d)、i)和m)的规定，并将输出插座（如果有）的额定电流I ，包括第F.3章规定的峰值浪涌电流考虑在内，在处于“通”位时来检验其是否合格。

开关应具有足够的介电强度。

通过下列试验来检验其是否合格：

开关应承受18.3规定的介电强度试验，但在介电强度试验前不进行受潮处理，试验电压降低到18.3规定的相应试验电压值的75%，但不小于500V方均根值（700 V峰值）。试验电压施加在下列部位：

当开关处于“通”位时，在危险的带电零部件与可触及的导电零部件之间，此外，如果是多极

- 开关，则在各极之间。

当开关处于“断”位时，在每一个触点断开间隙。试验时，与触点断开间隙并联的电阻器和电

- 容器可以断开。

（规范性附录）
电痕化试验

概述

变压器的电痕化试验应按GB/T 4207的规定，按下列说明来进行。

为了本部分的目的，将所使用材料按其相比电痕化指数(CTI)值划分为下列三组：

材料组别Ⅰ   600≤CTI；

材料组别Ⅱ   400≤CTI＜600；

材料组别Ⅲa  175≤CTI＜400；

材料组别Ⅲb  100≤CTI＜175。

材料组别的划分是通过按GB/T 4207规定进行的相比电痕化指数试验所得到的相比电痕化指数值来确定的。

本试验在三个独立的样品上或从相关元器件上割取的三片样品上进行，要注意每次试验开始前，电极要干净，其形状及摆放位置正确。如有疑问，在必要时要在新的样品上重复进行试验。

为了本部分的目的，引用GB/T 4207的有关章条时，下列内容适用。

试样

IEC 60112:2003第5章“试样”的要求适用，但厚度要求不少于3毫米的不适用。

试验设备

- IEC 60112:2003 第7章“试验设备”的要求，以及7.3节测试结果为A适用。

试验程序

IEC 60112:2003 第8章“基本试验程序”的要求适用，但下列内容除外：

- 对第11章的CTI试验，第5章的注3和最后一段也适用；

第10章不适用。

（规范性附录）
电子电路

概述

对包含有电子电路的变压器，下列要求要补充到第5章、第15章、第26章。

关联变压器不需要本附件。

试验的一般说明（对第5章的补充）

本部分的各章，在经过本附录和涉及特定变压器的GB 19212其他部分的修改后，适用于电子电路。

要避免由于连续试验而引起的应力累积。必要时可以更换元器件或使用附加样品。

要通过对相关电路的评估将附加样品数保持在最低限度。

短路和过载保护（对第15章的补充）

电子电路的设计和应用应确保在某个故障条件下不会使变压器发生有关电击、着火危险或危险的异常工作而变得不安全。

按H.3.3规定的故障条件，对所有电路或电路的零部件进行评定来检验是否合格，除非其符合H.3.2规定的条件。

如果在任一故障条件下，变压器的安全依赖于熔断体的动作，则要进行H.3.4的试验。

在每次试验中和试验后，温度不应超过表3的规定值，而且变压器应符合15.1规定的条件。

如果印制电路板上的导体出现开路，只要下列6个条件能满足，则认为变压器能承受住该特定的试验：

- 印制电路板符合FV1的要求；

- 断开处导体的每一端，其剥离长度不超过2 mm；

- 断开处是出现在如H.2.2所述的小功率电路内，另外断开处的电压不应超过50 V；

- 当将断开处的导体桥接好，变压器符合本条规定的要求；

- 其他导体松动的长度不大于5 mm；

- 出现剥离或松动的任何导体不会使危险的带电零部件与可触及的零部件之间的爬电距离和电

气间隙减小到小于第26章的规定值。

除非需要在任何一项试验后更换元器件，否则，只需要在电子电路的最后一项试验后进行18.3的介电强度试验。

通常，对变压器及其电路图进行检查就能显示出必须模拟的故障条件，以便能将试验限制在那些可以预计会得到最不利结果的情况下进行。

对电路或电路中的零部件，如果能同时满足下列两个条件，则H.2.3规定的故障条件a)至f)不适用：

该电子电路是下列所述的小功率电路；

变压器的其他零部件中的防止电击、着火危险、机械危险或有危险的异常工作的保护，不是靠

- 电子电路的正常工作来达到。

小功率电路的确定如下（图H.1给出了一个例子）：

变压器在额定电压下工作，在被检测点与接到电子电路的电源的极性相反的极之间，接入一个电阻值被调至最大的可变电阻器。

然后将电阻值减小，直至该电阻器消耗的功率达到最大值。在持续5 s结束时，距最靠近供电电源的任何一点对该电阻器提供的最大功率不超过15 W，则该点就称为小功率点。离供电电源比小功率点更远的那部分电路就认为是小功率电路。

只需要从接到电子电路的电源的一个极来进行测量，最好是出现小功率点最少的那一个极。

在确定小功率点时，建议从靠近电源的点开始。

- 注：可变电阻器消耗的功率要用功率表来测量。

要考虑下列各个故障条件，并且如有必要，一次施加一个故障条件。要考虑随后的故障。

- 如果不同极性的带电零部件之间的爬电距离和电气间隙小于第26章的规定值，则将其短路。

- 使任一元器件的端子开路。

- 将电容器短路，除非电容器符合GB/T 14472的要求。

- 除集成电路外，将电子元器件的任意两个端子短路。在光电耦合器的两个电路之间不施加本故    障条件。

- 将集成电路内部开路或短路。此时，要评定变压器可能发生的危险情况，以确保变压器的安全不是靠这种元器件正常工作来维持。

要考虑集成电路所有可能的输出信号所引起的结果。如果可以看出某一输出信号不可能发生，则相关的故障就不必考虑。

微处理器要按集成电路来进行试验。

半导体元器件，例如晶闸管和三极管要承受故障条件b）和d）。

- 此外，将每个小功率电路短路。为此，将小功率点与测量时所选取的电源的那一极相连。

为了模拟故障条件，变压器要在额定电源电压的0.90倍至1.1倍之间的任一电源电压下工作。

当模拟任一故障条件时，试验要持续到稳态建立时止。

在每种情况下，如果变压器内发生电源中断，则试验结束。

如果变压器装有电子电路，且该电子电路的工作是确保变压器符合第15章的要求，则要按上述a)至e)的规定模拟单个故障，重复进行相关的试验。

如果电路不能用其他方法来评定时，则要将故障条件e）施加于包封元器件或类似元器件。

对正温度系数电阻器（PTCs）和负温度系数电阻器（NTCs），如果是在其制造方所规定的范围内使用，则不必将它们短路。

对H.3.3中规定的任一故障条件，如果变压器的安全是靠熔断体的动作来保持的，则试验要重复进行，但要用电流表来代替该熔断体。

如有疑问时，在确定电流值时应考虑该熔断体的最大电阻值。

对符合GB 9364.3的小型熔断体，下列规定适用：

如果测得的电流不超过熔断体额定电流的2.1倍，则认为电路不具有充分的保护，试验要在熔断体短路的情况下进行。

如果测得的电流至少为熔断体额定电流的2.75倍，则认为电路具有充分的保护。

如果测得的电流超过熔断体额定电流的2.1倍，但未超过额定电流的2.75倍，则短路该熔断体，然后按下列规定进行试验：

- 对快速动作熔断体，试验持续某个相应的时间，或者30min，取时间较短者；

- 对延时熔断体，试验持续某个相应的时间，或者2min，取时间较短者。

对熔断体是否能作为保护装置要根据GB 9364.3规定的熔断特性来检验，GB 9364.3还给出了计算熔断体的最大电阻值时所必需的信息。

对除了符合GB 9364.3的那些熔断器以外的熔断器，其试验要按15.3.2至15.3.5的规定进行。

爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离（对第26章的补充）

对仅用基本绝缘来隔离不同极性的带电零部件，如果将这些零部件的爬电距离和电气间隙依次短路能满足第H.2章的要求，则允许这些爬电距离和电气间隙小于第26章的规定值。

如果光电耦合器的每个绝缘被充分密封，并且材料的各层之间没有空气，则光电耦合器内的爬电距离和电气间隙不必测量。

如果在印制电路板上使用涂层来保护微环境或提供基本绝缘，则附录W适用。GB/T 16935.3—2005第4章要求的较小距离适用（类型1保护：P1值；类型2绝缘保护距离）。

对封装变压器的循环试验，见26.2。

对光电耦合器，其处理程序是在温度比在进行第14章或15章的试验时，在光电耦合器表面测得的最高温度高50K下进行，同时使光电耦合器在这些试验中所出现的最严酷的条件下工作。

电源

CESI

D是向外接负载提供的最大功率超过15 W的离电源最远的点。

A和B是向外接负载提供的最大功率不超过15 W的离电源最近的点。这些点是小功率点。

A点和B点分别对C点短路。

将H.3.3中规定的故障条件a）至e）逐个施加到Z1，Z2，Z3，Z6和Z7。

- 图H.1 具有小功率点的电子电路的例子（见H.2.2）

（规范性附录）
 变压器矩形截面连接器尺寸、基本尺寸及配合

如果表I.1中的A尺寸不大于400mm，矩形横截面截面尺寸应至少为绕组线或金属箔截面值的50%。

如果表I.1中的A尺寸大于400mm，铜矩形截面连接器的尺寸参数应符合DIN 43671，铝矩形截面连接器的尺寸参数应符合DIN 43670，包铜铝截面连接器的尺寸参数应符合DIN 43670第2部分，或至少等于绕组线或金属箔的截面值。

矩形截面连接器的电流密度不得超过4.0 A/mm2。接触面的尺寸和安装孔应符合表I.1中规定的值。

对于较大的电流值或由于结构的原因，在满足相同截面尺寸值的情况下，可采用矩形截面连接器并联。

注：当采用附加方法冷却矩形截面连接器并确保其连接时，这些值可以减小。方法有液体冷却等。

矩形截面连接器应具有足够的机械强度，以避免扭曲或断开。例如，由高短路电流和与聚束导体的连接造成扭曲和断开。

表I.1仅用于确保与母线的连接。

- 表I.1 矩形铜连接器的尺寸

| 尺寸 | 电流（A） | A（mm） | B（mm） | C（mm） | D（mm） | E（mm） | F（mm） | 安装螺纹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤145 | 15 | 12 | 6 | 5.5 | / | / | M5 |
|  | ≤215 | 18 | 15 | 7.5 | 6.6 |  |  | M6 |
|  | ≤365 | 23 | 20 | 10 | 9 |  |  | M8 |
|  | ≤430 | 28 | 25 | 12.5 | 11 |  |  | M10 |
|  | ≤760 | 35 | 30 | 15 | 11 |  |  | M10 |
|  | ≤950 | 45 | 40 | 20 | 13.5 |  |  | M12 |
|  | ≤1135 | 85 | 50 | 20 | 13.5 | 40 | / | M12 |
|  | ≤1305 | 65 | 60 | 17 | 13.5 | 26 | 26 | M12 |

|  | ≤1645 | 85 | 80 | 20 | 13.5 | 40 | 40 | M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤1975 | 85 | 100 | 20 | 13.5 | 40 | 50 | M12 |
|  | ≤2305 | 85 | 120 | 20 | 13.5 | 40 | 60 | M12 |
|  | ≤2940 | 85 | 160 | 20 | 13.5 | 40 | 40 | M12 |
|  | ≤3565 | 85 | 200 | 20 | 13.5 | 40 | 50 | M12 |
| 注1：对于铝矩形截面连接器，电流值可以减少到指定值的78%。 注2：对于铜包铝矩形截面连接器，电流值可以减少到指定值的83%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性附录）
接触电流测量网络

- （引自GB/T 12113—2003图4）

引自GB/T 12113—2003图4

真方均根值读数                                    输入电容：≤200 pF

不确定度：≤2 %                                   频率范围：15 Hz1 MHz

输入电阻：0.1 M

- 图J.1 接触电流测量网络

（规范性附录）
绝缘绕组线

概述

本附件规定了可用于提供基本绝缘、补充绝缘、双重绝缘或加强绝缘的绕组绕制件的绕组线。有关构造的详细信息，请参见19.12.3。

本附件适用于直径在0.05mm至5.0mm之间的实心圆形绕组线和绞合绕组线，以及具有等效截面积(0.002 mm2至19.6 mm2)的实心方形和实心矩形(平面弯曲)绕组线。

如果用两层或两层以上螺旋缠绕的胶带对导线进行绝缘，则各层之间的重叠应足以确保在制造绕组绕制件时继续重叠。螺旋绕丝绝缘层应足够牢固，以保持搭接量。

型式试验

    - 概述

除非另有规定，绕组线应通过以下型式试验:温度在15℃至35℃之间，相对湿度在25%至75%之间。

    - 介电强度实验

实心圆形绕组线和绞合绕组线

测试样品按照IEC 60851-5:2008(双绞线)的4.4.1进行制备。然后在对样品进行本文档中18.3的介电强度测试。测试使用标准测试电压，电压最小值如下表所示：

- 对于加强绝缘，6kVRMS，或

- 对于基本绝缘或补充绝缘，6kVRMS。

方形或矩形绕组线

测试样品按照IEC 60851-5:2008(金属包覆的单芯线)的4.4.1进行制备。然后在对样品进行本文档中18.3的介电强度测试。测试使用标准测试电压，电压最小值如下表所示：

- 对于加强绝缘，5.5kVRMS，或

- 对于基本绝缘或补充绝缘，2.75kVRMS。

    - 灵活性和依从性

应使用IEC 60851-3:2009的芯轴缠绕试验5.1(在试验8中)，芯轴直径如表K.1所示。测试电压应施加在导线和芯棒之间。

测试样品按IEC 60851-3:2009的5.1.1.4进行检测，然后进行18.3的介电强度测试，最小测试电压为:

——对于加强绝缘，5.5kVRMS，或

——对于基本绝缘或补充绝缘，2.75kVRMS。

测试电压施加在导线和芯棒之间。

表K.1 芯棒直径

| mm | 芯棒直径 mm |
| --- | --- |
| ＜0.35 | 4.0±0.2 |
| ＜0.50 | 6.0±0.2 |
| ＜0.75 | 8.0±0.2 |
| ＜2.50 | 10.0±0.2 |
| ＜5.00 |  |
| a 达到但不包括该值 b 根据IEC 60317-43 |  |

芯轴绕制时施加在导线上的拉力，由导线直径计算为118MPa，相对公差±10% (118 N/mm2，相对公差±10%)。

矩形导线不需要在尺寸较小的一侧(宽度)进行沿边弯曲。对于方形和矩形导线的芯轴缠绕试验，相邻两圈不需要相互接触。

    - 热震

试验样品应按照IEC 60851-6:2012标准3.2.1(试验9)的规定制备，然后进行18.3的介电强度试验，最小试验电压为:

——对于加强绝缘，5.5kVRMS，或

——对于基本绝缘或补充绝缘，2.75kVRMS。

测试电压施加在导线和芯棒之间。烘箱温度由表K.2中的隔热等级决定。芯棒在绕制过程中，芯棒直径和施加在导线上的张力如表K.1所示。测试电压施加在导线和芯棒之间。

从烘箱中取出后，在室温下进行介电强度实验。

表K.2 烘箱温度

| 隔热等级 | 105级（A） | 120级（E） | 130级（B） | 155级（F） | 180级（H） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烘箱温度℃ | 200 | 215 | 225 | 250 | 275 |

矩形导线不需要在尺寸较小的一侧(宽度)进行沿边弯曲。

注：在测试9中，IEC 60851-6:2012中的3.2.2不用于实心方形和实心矩形绕组线。

    - 弯曲后的介电强度保持

5个样品按照K.2.3的方法制备，测试如下:

将芯棒放置在一个容器内，并定位，使它可以被至少5mm的金属丸包围。样品中导体的两端应足够长以避免产生飞弧。

金属丸直径不得超过2mm，且应由不锈钢、镍或镀镍铁球组成。将金属球轻轻倒入容器中，直到样品被至少5mm的金属球覆盖，金属球应定期用合适的溶剂清洗。

注：上述测试程序摘自IEC 60851-5:1988的4.6.1 c)，但不包括在该标准的第四版(2008)中。

样品应进行18.3的介电强度试验，最小试验电压为：

- 对于加强绝缘，5.5kVRMS，或

- 对于基本绝缘或补充绝缘，2.75kVRMS。

芯棒在绕制过程中，芯棒直径和施加在导线上的张力如K.2.3所示。

生产过程中的测试

    - 概述

在按照K.3.2和K.3.3规定的制造过程中，绕组线制造商应对绕组线进行介电强度测试。

    - 常规试验

### 常规试验的测试电压应该依照18.3中的介电强度试验，最小试验电压为：

- 对于加强绝缘，4.2kVRMS，或

- 对于基本绝缘或补充绝缘，2.1kVRMS。

    - 抽样试验

实心圆形绕组线和绞合绕组线

### 双绞线样品应按照IEC 60851-5:2008的4.4.1进行测试。然后对样品进行18.3的介电强度试验。测试电压应该依照18.3中的介电强度试验，最小试验电压为：

- 对于加强绝缘，6kVRMS，或

- 对于基本绝缘或补充绝缘，3kVRMS。

方形或矩形绕组线

测试样品按照IEC 60851-5:2008的4.7.1进行制备。然后在对样品进行本文档中18.3的介电强度测试。测试使用标准测试电压，电压最小值如下表所示：

- 对于加强绝缘，5.5kVRMS，或

- 对于基本绝缘或补充绝缘，3kVRMS。

（规范性附录）
例行试验（生产试验）

概述

本附录中规定的试验是要就安全方面检查在材料或制造上是否出现了不能允许的变化。这些试验不会使变压器的性能和可靠性受到损害，制造方应在变压器生产完工后，对每个变压器进行这些试验。该项检查用来核查制造方的生产系统是否已对100 %的产品进行了下列试验。

这些试验应在生产线的温度下进行。

根据制造方所获得的经验，可以进一步进行一些试验，以确保每个变压器都能和已通过本部分试验的样品相一致。

例行试验原则上应在生产末端时进行。但是，如果能够提供证明，在早期阶段进行这些试验也能提供同样的安全水平，则可以采用这种试验程序。

保护接地连续性试验

对Ⅰ类变压器，在接地端子与为安全原因而必须接地的每一个可触及的导电零部件之间，依次接到能提供至少10 A的电流且其空载电压不超过12V的电源。

在本试验过程中，保护接地端子与各相关的可触及的导电零部件之间不应出现连接中断或电流明显减小。

检验空载输出电压

空载输出电压应符合制造方规定的标称值和允差，此外，不应超过GB 19212其他部分所要求的最大空载输出电压。

介电强度试验

在环境温度下，按18.3表8a的规定进行试验，但不进行17.2的受潮试验。

在规定的试验电压下施加1 s。

试验是在下列零部件之间进行：

- 输入电路的带电零部件与变压器的可触及的导电零部件之间；

输入电路与输出电路之间。

试验期间不应出现闪络或击穿。

对绝缘水平高的变压器和工作电压高于1 000 V的分离变压器可能需要进行附加的试验。

检验保护装置的安装

如有保护装置，则不应由于其在变压器内的安装不当而妨碍该保护装置的动作。

通过检查来检验其是否合格。

检查

检查应确认所有需要的和相关的标志均齐全。

例行介电强度试验后的重复试验

任何介电强度试验的重复试验应按表14要求的试验电压值的80%进行。

（资料性附录）
对19.1进行指导用的例子

概述

图M.1、图M.2、图M.3、图M.4和图M.5中的例子可以对19.1进行指导。

关键词：

规定厚度的一块或至少三层胶带                           CR 爬电距离

规定厚度的一种加上胶带或插入绝缘材料或至少三层胶带，   CL  电气间隙

例如，胶带或至少四层锯齿状胶带                         B  基础绝缘

1 附加绝缘用规定厚度的管或至少三层胶带(见第26章)           S  补充绝缘

2 在第26章中根据补充绝缘的规定形成厚度的一部分             R  加强绝缘或双重绝缘

3 最后一圈绕组防止移位。例如,胶粘带或粘合剂                I  输入或第一绕组

O  输出或第二绕组

绕组骨架

    - 同心式

- 图M.1 同心式结构的例子

    - 并列式

- 图M.2 并列式结构的例子

绕组

    - 无屏蔽层

- 图M.3 无屏蔽层绕组的例子

- 图M.4 包覆绕组结构的例子

  - 图M.5 有屏蔽层绕组的例子

（资料性附录）
介电强度试验中试验电压施加点的例子

根据IEC 61558-2-1的规定，图N.1、图N.2和图N.3用于分离变压器。

以隔离变压器为例说明不同类型绝缘的试验电压值要求(见19.1.3):

功能绝缘(例如，根据表20、表21和表22对多线绕组进行绝缘)

基础绝缘

基础绝缘(用于输出绕组的电压等级)

补充绝缘

双层或加强绝缘

图N.1 带金属外壳的I类变压器

- 图N.2 具有金属外壳的II类结构变压器

图N.3 具有绝缘材料外壳的Ⅱ类结构变压器

（空）

（资料性附录）
爬电距离和电气间隙测量点的例子

根据IEC 61558-2-1，图P.1、图P.2、图P.3和图P.4是对隔离变压器进行的规定。

使用需要何种绝缘材料的隔离变压器的例子说明(见19.1.3):

功能绝缘(例如，根据表20、表21和表22对多线绕组进行绝缘)

基础绝缘

基础绝缘(用于输出绕组的电压等级)

补充绝缘

双层或加强绝缘

图P.1 I类结构的变压器

图P.2 具有接地金属屏蔽层的Ⅰ类结构变压器

图P.3 具有金属外壳的Ⅱ类结构变压器

图P.3 具有绝缘材料外壳的Ⅱ类结构变压器

（资料性附录）
防护等级IP代码的说明

概述

表示防护等级的代号由特征字母IP和后加两位数字（“特征数字”）组成。其中的两位数字分别表示符合表Q.1、表Q.2和表Q.3规定的条件。第一位数字代表上述Q.2a)和b)项规定的防护等级，第二位数字代表上述Q.3项规定的防护等级。

可以用另一个字母(可选)更详细地表示对接触危险部件的防护程度(见IEC 60529:1989，第7章)。

可以用一个字母(可选)补充信息(见IEC 60529:1989，第8章)。

接触危险部件和固体异物防护等级

  - 该分级系统包括的防护类型如下：

- 防止人体接触或靠近带电零部件，以及防止人体接触外壳内的运动零部件（但光滑转轴或类似零部件除外）的防护；

- 防止固体异物进入设备的防护。

- 表Q.1  第一位特征数字代表的接触危险部件防护等级

| 第一位特征数字 | 防护等级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 简短说明 | 定义 |
| 0 | 无防护 | - |
| 1 | 防止用手背接触危险部件 | 由一个直径50mm的球体组成的接触探头，应该与危险部件有足够的间隙。 |
| 2 | 防止用手指接触危险部件 | 直径12mm、长度80mm的关节测试手指，应该与危险部件有足够的间隙。 |
| 3 | 防止用工具接触危险部件 | 直径2.5 mm的接触探头不得穿透。 |
| 4 | 防止用电线接触危险部件 | 直径10 mm的接触探头不得穿透。 |
| 5 | 防止用电线接触危险部件 | 直径10 mm的接触探头不得穿透。 |
| 6 | 防止用电线接触危险部件 | 直径10 mm的接触探头不得穿透。 |
| 由于表Q.2中有同样的规定要求，“不得穿透”的定义在表Q.2中给出。 注：对于第一个特征性数字3、4、5和6，如果保持一定的间隙，就可以满足对危险活动部件的接触保护。 |  |  |

- 表Q.2  第一位特征数字代表的固体异物防护等级

| 第一位特征数字 | 防护等级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 简短说明 | 定义 |
| 0 | 无防护 | - |
| 1 | 防止直径大于50 mm的固体异物进入 | 直径50mm的球体对象探头，不得完全穿透。 |
| 2 | 防止直径大于12.5 mm的固体异物进入 | 直径12.5mm的球体对象探头，不得完全穿透。 |
| 3 | 防止直径大于2.5 mm的固体异物进入 | 直径2.5mm的球体对象探头，不得完全穿透。 |
| 4 | 防止直径大于1.0 mm的固体异物进入 | 直径1.0mm的球体对象探头，不得完全穿透。 |
| 5 | 防尘 | 不能完全防止灰尘进入，但灰尘不能大量渗透，以免影响设备的正常运行或损害安全。 |
| 6 | 尘密 | 无灰尘进入。 |
| 对象探头的全直径不得通过外壳的开口。 |  |  |

防水等级

保护外壳内的设备，防止有害的水进入。

表Q.3  第二位特征数字代表的防护等级

| 第二位特征数字 | 防护等级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 简短说明 | 外壳提供的防护类型的说明 |
| 0 | 无防护 | 垂直水滴应无有害影响 |
| 1 | 防垂直滴水 | 滴水（垂直滴落水滴）应无有害影响。 |
| 2 | 外壳在15范围内倾斜时的防滴水 | 当箱体在垂直两侧以任意角度倾斜至15°时，垂直滴水应无有害影响。 |
| 3 | 防淋水 | 在垂直方向两侧各60范围内淋水应无有害影响。 |
| 4 | 防溅水 | 向外壳任何方向溅水应无有害影响。 |
| 5 | 防喷水 | 外壳任何方向喷水应无有害影响。 |
| 6 | 防强烈喷水 | 强烈喷水后外壳进水量应不致达到有害的程度。 |
| 7 | 防短时间浸水影响 | 当在规定的压力和时间的条件下，外壳短时间浸入水中后，不能大量进水而造成有害影响。 |
| 8 | 防持续浸水影响 | 当外壳在制造商和用户同意但比数字7更严重的条件下持续浸水时，不能大量进水而造成有害影响。 |
| 9 | 防高压、高温水射流 | 从任何方向向外壳投射高压、高温的水应无有害影响 |

（规范性附录）
GB/T 16935.1—2008中6.1.2.2.1的应用说明

冲击绝缘试验

- 波形：1.2/50 s；

- 每一极性三次冲击；

- 相邻两次冲击的间隔时间至少1 s；

- 冲击电压按GB/T 16935.1—2008表F.5的规定；

- 额定冲击电压根据GB/T 16935.1—2008表F.1的工作电压和过电压类别来确定；

- 对双重绝缘或加强绝缘，根据GB/T 16935.1—2008中4.2.3，使用高一级的值（见GB/T 16935.1

—2008的5.1.6）。用该值就能在GB/T 16935.1—2008表F.5中查出适用的冲击电压

- IEC 60664-1:2007中6.1.2.2.1规定的冲击试验电压摘要见表R.1。

举例：

工作电压：300 V（r.m.s），过电压类别Ⅲ

根据GB/T 16935.1—2008表F.1确定：4 000 V（额定冲击电压）

双重绝缘6 000 V（根据4.2.3的额定冲击电压使用高一级的值）

根据GB/T 16935.1—2008表F.5（6 000 V）的规定＝7.385 kV（冲击试验电压）

- 表 R.1  根据GB/T 16935.1—2008中6.1.2.2.1确定的冲击试验电压

| 工作电压 V（交流） | 过电压类别Ⅳ |  | 过电压类别III |  | 过电压类别II |  | 过电压类别I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双重绝缘或加强绝缘 V（交流） | 基本绝缘 V（交流） | 双重绝缘或加强绝缘 V（交流） | 基本绝缘 V（交流） | 双重绝缘或加强绝缘 V（交流） | 基本绝缘 V（交流） | 双重绝缘或加强绝缘 V（交流） | 基本绝缘 V（交流） |
| 50 | 2 920 | 1 751 | 1 751 | 934 | 934 | 541 | 541 | 357 |
| 100 | 4 923 | 2 920 | 2 920 | 1 751 | 1 751 | 934 | 934 | 541 |
| 150 | 7 385 | 4 923 | 4 923 | 2 920 | 2 920 | 1 751 | 1 751 | 934 |
| 300 | 9 847 | 7 385 | 7 385 | 4 923 | 4 923 | 2 920 | 2 920 | 1 751 |
| 600 | 14 770 | 9 847 | 9 847 | 7 385 | 7 385 | 4 923 | 4 923 | 2 920 |
| 1 000 | n.a. | 14 770 | 14 770 | 9 847 | 9 847 | 7 385 | 7 385 | 4 923 |

当工作电压为中间值时，要在两个相应表列值之间用内插法求出试验电压值。

例如：

| 交流 230 V | 交流 8698 V | 交流 6 236 V | 交流 6 130 V | 交流 3 940 V | 交流 3 940 V | 交流 2 390 V | 交流 2375 V | 交流 1370 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 过电压类别的定义见GB/T 16935.1—2008中4.3.3.2.1。

一般用途变压器采用过电压类别Ⅲ。

用于家用电器或影音、资讯及通讯科技设备的变压器，采用电压类别II及以上。

（暂缺）

（空）

（空）

（资料性附录）
用于热断路器的符号

概述

本附录的目的是向设备制造方和最终用户提供有关在热断路器动作后使变压器重新恢复工作的方法方面的信息。

当要用这些符号时，它们将作为信息供参考使用。今后，当这些符号被熟悉并得到承认后，将会使它们成为强制性采用的符号。

当使用这些符号时，应将它们标在变压器上。这些符号既适用于独立用变压器，也适用于配套用变压器。

图V.1、图V.2、图V.3和图V.4可以使用。

- 是用来表示该装置是由温度来使其动作的符号。

非自复位热断路器（见3.3.4）

图V.1 手动复位

图V.2 断电复位

图 V.2.3　热熔断体（见3.3.5）

图 V.2.4 自复位热断路器（见3.3.3）

（规范性附录）
带涂层的印制电路板

前言

印制电路板保护涂层的试验要按GB/T 16935.3以及下列W.2到W.5修改内容来进行。

概述

GB/T 16935.3—2005中5.1适用，但是，当使用生产的样品时，要试验三块印制电路板样品。

低温

IEC 60664-3:2016 中5.7.2的试验要在-25℃下进行。

温度快速变化

在IEC 60664-3:2016中5.7.4的要求规定为严酷等级1。

附加试验

GB/T 16935.3—2005中5.9的要求不适用。

参 考 文 献

[1]  IEC 60038：2009  IEC stantard voltages

[2]  IEC 60050-151:2001 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 151: Electrical and magnetic devices

[3]  IEC 60050-195:1998 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 195: Earthing and protection against electric shock

[4]  IEC 60050-421:1990 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 421: Power transformers and reactors

[5]  IEC 60050-581:2008  International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 581:

Electromechanical components for electronic equipment

[6]  IEC 60051 (all parts) Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories

[7]  IEC 60317-43 Specifications for particular types of winding wires – Part 43: Aromatic polyimide tape wrapped round copper wire, class 240

- IEC 60364-4-41:2005 Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety –Protection against electric shock

- IEC 60584-1:2013 Thermocouples – Part 1: EMF specifications and tolerances

- IEC 60695-10-2:2014 Fire hazard testing – Part 10-2: Abnormal heat – Ball pressure test method

- IEC 60738-1:2006 Thermistors – Directly heated positive temperature coefficient – Part 1:Generic specification

- IEC 60998-1:2002 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes – Part 1: General requirements

- IEC 61000-3-2:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)

- IEC 61000-3-3:2013 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection

- IEC 61180:2016 High-voltage test techniques for low-voltage equipment – Definitions, test and procedure requirements, test equipment

- IEC 61558-2 (all parts), Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2: Particular requirements and tests

- IEC 61558-2-4 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformers

- IEC 61558-2-6 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers

- IEC 61558-2-23 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof – Part 2-23: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for construction sites

- IEC 62041:2010 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof – EMC requirements

- IEC Guide 104 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications

- CISPR 11:2015 Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

- CISPR 14 (all parts) Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances,electric tools and similar apparatus

- ISO/IEC 18004 Information technology – Automatic identification and data capture techniques – QR Code bar code symbology specification

- ISO 3:1973 Preferred numbers – Series of preferred numbers

- ISO 4046-4:2016 Paper, board, pulps and related terms – Vocabulary – Part 4: Paper and board grades and converted products

- IEEE 101:1987 IEEE guide for the statistical analysis of thermal life test data

- CENELEC Guide 29 Temperatures of hot surfaces likely to be touched – Guidance document for Technical Committees and Manufacturers

_________________________________

定义项索引

| A | 可触及零部件 | 3.2.5 |  | O | 输出电路 | 3.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全极断开 | 3.3.1 |  |  | 输出绕组 | 3.4.4 |
|  | 配套用变压器 | 3.1.6 |  |  | 过载继电器 | 3.3.6 |
|  | 自耦变压器 | 3.1.5 |  |  | 过电压类别 | 3.5.1 |
| B | 基础绝缘 | 3.7.1 |  |  | 过电压类别Ⅰ | 3.5.11.1 |
|  | 机壳 | 3.2.4 |  |  | 过电压类别Ⅱ | 3.5.11.2 |
| C | Ⅰ类变压器 | 3.7.5 |  |  | 过电压类别Ⅲ | 3.5.11.3 |
|  | Ⅱ类变压器 | 3.7.6 |  |  | 过电压类别Ⅳ | 3.5.11.4 |
|  | Ⅲ类变压器 | 3.7.7 |  | P | PELV电路（保护特低电压） |  |
|  | 电气间隙（CL） | 3.7.8 |  |  | 污染 | 3.7.10 |
|  | 传导性部件 | 3.2.11 |  |  | 污染等级1（P1） | 3.7.12.1 |
|  | 连接线 | 3.2.3 |  |  | 污染等级2（P2） | 3.7.12.2 |
|  | 连续作业 | 3.3.10.1 |  |  | 污染等级3（P3） | 3.7.12.3 |
|  | 爬电距离（CR） | 3.7.9 |  |  | 手提式变压器 | 3.1.12 |
| D | 污染等级 | 3.1.12 |  |  | 电源线 | 3.2.2 |
|  | 可拆卸的零部件 | 3.2.6 |  |  | 电源模块 | 3.1.19 |
|  | 双重绝缘 | 3.7.3 |  |  | 保护性导线 | 3.3.11 |
|  | 干式变压器 | 3.1.18 |  |  | 保护接地导线电流 | 3.8.2 |
|  | 载荷类型 | 3.3.10 |  |  | 防护网 | 3.7.14 |
| E | 介电分选 | 3.2.15 |  |  | 保护隔离 | 3.7.13 |
|  | 电子电路 | 3.2.13 |  | R | 额定环境温度 | 3.5.8 |
|  | 电子元器件 | 3.2.12 |  |  | 额定频率 | 3.5.3 |
|  | ELV（特低电压） | 3.7.15 |  |  | 额定最低环境温度 | 3.5.9 |
|  | 附件 | 3.2.9 |  |  | 额定最低温度 | 3.5.19 |
|  | 外部软缆或软线 | 3.2.1 |  |  | 额定输出 | 3.5.7 |
|  | 挤压绕组线 | 3.4.9 |  |  | 额定输出电流 | 3.5.4 |
| F | 无危害式安全变压器 | 3.1.11 |  |  | 额定输出电压 | 3.5.5 |
|  | FELV-电路（功能特低电压） | 3.7.19 |  |  | 额定功率因数 | 3.5.6 |
|  | 固定变压器 | 3.1.14 |  |  | 额定供电频率 | 3.5.3.1 |
|  | 嵌入式变压器 | 3.1.13 |  |  | 额定供电电压 | 3.5.1 |
|  | 全绝缘绕组线 | 3.4.6 |  |  | 额定供电电压范围 | 3.5.2 |
|  | 功能绝缘 | 3.7.1.1 |  |  | 电抗器 | 3.1.21 |
| G | FIW等级 | 3.47 |  |  | 增强绝缘 | 3.7.4 |
| H | 手持变压器 | 3.1.16 |  | S | 安全隔离变压器 | 3.1.3 |
|  | 危险带电零部件 | 3.7.21 |  |  | 自复位热断路器 | 3.3.3 |
| I | 内装式变压器 | 3.1.6.1 |  |  | SELV（安全特低电压） | 3.7.16 |
|  | 独立变压器 | 3.1.7 |  |  | SELV-电路 | 3.7.17 |
|  | 先天性短路保护变压器 | 3.1.9.2 |  |  | 分离变压器 | 3.1.4 |
|  | 输入电路 | 3.4.1 |  |  | 防短路变压器 | 3.1.9 |
|  | 输入绕组 | 3.4.3 |  |  | 短路电压 | 3.3.9 |
|  | 包覆绝缘绕组线 | 3.4.8 |  |  | 短时工作周期 | 3.3.10.2 |
|  | 故意脆弱零件 | 3.3.7 |  |  | 固定变压器 | 3.1.15 |
|  | 中间导电零部件 | 3.2.10 |  |  | 附加绝缘 | 3.7.2 |
|  | 断续的工作周期 | 3.3.10.3 |  |  | 开关式电源装置 | 3.1.20 |
|  | 内部操作频率 | 3.5.3.2 |  | T | 热断路器 | 3.3.2 |
|  | 内部电路 | 3.4.5 |  |  | 热熔体 | 3.3.5 |
|  | 隔离变压器 | 3.1.2 |  |  | 工具 | 3.2.8 |
| L | 带电部件 | 3.7.20 |  |  | 接触电流 | 3.8.1 |
| M | 微环境 | 3.7.11 |  |  | 变压器 | 3.1.1 |
| N | 空载输入功率 | 3.6.1 |  |  | 专用变压器 | 3.1.6.2 |
|  | 空载输出电压 | 3.6.2 |  |  | X型连接 | 3.2.1 |
|  | 不可拆卸的零（部）件 | 3.2.7 |  |  | Y型连接 | 3.2.1 |
|  | 非固有短路保护变压器 | 3.1.9.1 |  |  | Z型连接 | 3.2.1 |
|  | 具有不可复位、自复位或可更换的保护装置的非固有短路保护变压器 | 3.1.9.2 |  | W | 工作电压 | 3.3.8 |
|  | 具有可复位、自复位或可更换保护装置的非固有短路保护变压器 | 3.1.9.1 |  |  |  |  |
|  | 非自复位热断路器 | 3.3.4 |  |  |  |  |
|  | 非耐短路变压器 | 3.1.10 |  |  |  |  |

（资料性附录）
本部分与IEC 61558-1：2009中具有技术性差异的规范性引用文件

表X.1中给出了本部分与IEC 61558-1：2009中具有技术性差异的规范性引用文件对照情况。

- 表X.1  本部分与IEC 61558-1：2009中具有技术性差异的规范性引用文件对照情况

| 本部分中的规范性引用文件 | IEC 61558-1：2009中的规范性引用文件 | 差异情况 |
| --- | --- | --- |
| GB 1002 | IEC 60083 | 两者间无一致性对应关系 （这两项标准间无技术性差异，IEC标准包括的范围更广） |
| GB 2099.1—2008 | IEC 60884-1:2002 | 国标采用了IEC 60884-1:2006新版本 |
| GB/T 2423.2—2008 | IEC 60068-2-2:1974 | 国标采用了IEC 60068-2-2:2007新版本 |
| GB/T 4074.5—2008 | IEC 60851-5:1996 | 国标采用了IEC 60851-5:2004新版本 |
| GB/T 4207—2012 | IEC 60112:2003 | 国标采用了IEC 60112:2009新版本 |
| GB 4208—2008 | IEC 60529:1989 | 国标采用了IEC 60529:2001新版本 |
| GB/T 5465.2—2008 | IEC 60417-DB:2002 | 国标采用了IEC 60417-DB:2007新版本 |
| GB 8898—2011 | IEC 60065:2001 | 国标采用了IEC 60065:2005新版本 |
| GB 9364（所有部分） GB 9364.3 | IEC 60127-3 | 增加对GB 9364（所有部分）的引用 |
| GB/T 11021—2014 | IEC 60085:1984 | 国标采用了IEC 60085:2007新版本 |
| GB/T 12113—2003 | IEC 60990:1990 | 国标采用了IEC 60990:1999新版本 |
| GB 14536.1—2008 | IEC 60730-1：1999 | 国标采用了IEC 60730-1:2003新版本 |
| GB 15092.1—2010 | IEC 61058-1:2000 | 国标采用了IEC 61058-1:2008新版本 |
| GB/T 16935.1-2008 | IEC 60664-1:1992 | 国标采用了IEC 60664-1:2007新版本 |

参 考 文 献

[1]  GB 16895  建筑物电气装置（IEC 60364）

[2]  GB/T 17627.1-1998  低压电气设备的高电压试验技术 第一部分:定义和试验要求（IEC 61180-1:1992）

[3]  GB/T 17627.2-1998  低压电气设备的高电压试验技术 第二部分:测量系统和试验设备（IEC 61180-2:1994）

[4]  GB/T 21419  变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 电磁兼容(EMC)要求（IEC 62041）

[5]  IEC 60038：1983  IEC stantard voltages

[6]  IEC 60050-195：1998  International Electrotechnical Vocabulary(IEV) - Part 195:Earthing and protetion against electric shock

[7]  IEC 60050-421：1990  International Electrotechnical Vocabulary(IEV) - Chapter 421:Power transformers and reactors

[8]  IEC 60050-826：1982  International Electrotechnical Vocabulary(IEV) - Part 826:Electrical installation of buildings

[9]  IEC 60051（all parts） Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories

[10]  IEC 60364-4-41：2001  Electrical installations of building - Part 4-41:Protection for safety-Protection against electrical shock

[11]  IEC 60584-1：1995  Thermocouples - Part 1:Reference tables

[12]  IEC 60738-1：1998  Thermistors – Directly heated positive step-function temperature coefficient – Part 1:General requirements

[13]  IEC 60998-1：2002 Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes – Part 1:General requirements

[14]  IEC 61000-3-2：2000  Electromagnetic compatibility（EMC） – Part 3-2:Limits for harmonic current emissions （equipment input current ≤16 A per phase）

[15]  IEC 61000-3-3：1994  Electromagnetic compatibility（EMC） – Part 3-3:Limits – Section 3:Limition of voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated current ≤16 A

[16]  IEC 62401：2003   Power transformers,power supply units,reactors and similar products – EMC requirements

[17]  CISPR 11：2003  Industrial,scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment – Electromagnetic distuibance charecteristics – Limits and methods of measurement

[18]  CISPR 14（all parts）Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus

[19]  ISO 3：1973  Preferred numbers – Series of preferred numbers

[20]  IEEE 101：1987  IEEE guide for the statistical analysis of thermal life test data

_________________________________

- 本系列标准中，有些部分是在《电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全》标题下，有些部分是在《电源电压为1 100 V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全》标题下，有些部分是在《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全》标题下，未来发布的本系列标准的标题可能还会修改。

“DB”是指IEC在线数据库。

GB 10963.2是按总标题“家用及类似场所用过流保护断路器”来出版的（即在标题中未使用引导要素“电气附件”）。