CX-B-08

第       号技术服务合同书

(SF6气体绝缘电流互感器)

| 依据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术服务的内容和要求： □1. 例行试验 □3. 特殊试验 □2. 型式试验 □3.1 一次端截断雷电冲击耐压试验 □2.1 温升试验 □3.2机械强度试验(适用于Um≥72.5 kV) □2.2 一次端冲击耐压试验 □3.3 传递过电压测量(适用于Um≥72.5 kV) □2.3 户外型互感器的湿试验 □3.4绝缘热稳定试验(适用于Um≥252kV) □2.4 准确度试验 □4. 其它试验项目 □2.4.1比值差和相位差试验 □4.1 污秽爬电距离测量 □2.4.2仪表保安系数(FS)测定 □4.2 零表压下工频耐压试验 □2.4.3保护用电流互感器的复合误差试验 □4.3 压力试验（适用于气体绝缘样品） □2.5 无线电干扰电压测量(适用于Um≥126 kV) □2.6 外壳防护等级的检验 □2.7 短时电流试验 □2.8 环境温度下密封性能试验（适用于气体绝缘样品） □5试验过程录像 □6 提供英文报告 委托试验项目保持“ █ ”，非委托试验项目保持“ □ ” 注：(1)以上检验项目完成后，乙方出具检验报告或提供检验记录，检验报告有效期为五年。 (2)要求委托监试的样品，请在该项目后面注明“监试”字样。 声明条款：为保证全部检测过程公正性、独立性和诚实性，本实验室做如下声明： (1)全部检验项目无分包 (2)本实验室承诺在检测过程中保护客户技术机密和技术产权 (3)检测报告的传送方式为邮寄或自提 (4)客户对全部检测过程有申诉的权利。 |  |  |  |
| 委托单位 （甲方） |  | 委托单位 地址 |  |
| 生产单位 |  | 生产单位 地址 |  |
| 样品名称 |  | 出厂序号 |  |
| 样品型号 |  |  |  |
| 委托单位 联系人 |  | 联系人 电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 样品处理 | □自取 □委托托运 |
| 服务单位 （乙方） |  |  |  |

共4页 第1页

CX-B-08

第     号技术服务合同书附件

说明：在本技术要求中未涉及的内容按GB/T20840标准及相关标准执行。

1、使用条件：标准规定的正常使用条件□      特殊使用条件□

2、基本参数：

a) 额定电压（kV）：

b) 设备最高电压（kV）：

c) 额定值：

| 一次端标志 |  |  |  |  | 额定连续热电流（A）： □1.0Ipr □1.2Ipr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次端标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电流比（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准确级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定输出（VA） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率因数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪表保安系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准确限值系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暂态误差倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |

d) 额定频率(Hz)：

e) 绝缘水平：设备最高电压       /额定工频耐受电压     /额定雷电冲击全波耐受电压       kV

额定操作冲击耐受电压     /额定雷电冲击截波耐受电压       kV

f) 绝缘耐热等级：

g) 海拔高度(m)：

h) 相数：

i) 户外式□       户内式□

j) 污秽等级：

k) 外壳防护等级：IP代码     IK代码   （户内式IK7□   户外式 IK8□  IK10□）

l）局部放电测量电压选择：Um，1.2Um/□    1.2Um□    1.2Um，1.2Um/□

共4页 第2页

CX-B-08

第     号技术服务合同书附件

3、试验技术要求：

a)  一次端工频耐受电压：干试电压（kV）：           湿试电压（kV）：

末屏电压（kV）：           段间耐压（kV）：

Um≥300kV湿试电压(用操作冲击试验)(kV)：

b) 短时电流试验：

串联□   并联□

动稳定电流（kA）：          短时热电流（kA）：         热稳定通流时间（s）：

一次绕组导线截面积(铜□ 铝□)(mm2)：

一次导线电导率：(□铜58 m/Ω.mm2；□铜56.3 m/Ω.mm2；□铝36 m/Ω.mm2；

□其他 铜    m/Ω.mm2；铝     m/Ω.mm2)

c) 机械强度试验：载荷类型：Ⅰ类□:      N       Ⅱ类□:      N

d) 密封试验：     允许的年漏气率(%)：                 施加压力(MPa)：

样品额定工作压力(MPa)：            （20℃表压）

样品最低工作压力(Mpa)：            （20℃表压）

e) 零表压下耐受电压(kV)：            时间(min)：

f) SF6气体的水份含量：其内部最大允许含水量在20℃测量的露点不高于-30℃

g) 暂态特性测量技术要求：

一次时间常数Tp(ms):                     二次时间常数Ts(ms):

工作循环：                              双次通电C-t′(t′al)-O-tfr-C-t″(t″al)-O

单次通电C-t′(t′al)-O                   tfr 无电流时间(自动重合闸时) (ms)：500

t′第一次电流通过时间(ms): 100            t″第二次电流通过时间(ms): 100

t′al时间内保持规定的准确度(ms):           t″al时间内保持规定的准确度(ms):

4、样品管理：

试验完成后一个月内免费对样品负责保管，超过免费保管期加收保管费,超过6个月视为放弃样品所有权。

5、附件：

授权书□           铭牌图□           外形尺寸图□           技术条件□

委托单位特别声明：保证委托乙方检验的样品由我公司自行生产，如样品验收时或 检验过程中核实非我公司生产，甲方愿承担一切法律责任，已交检验费不退，乙方向 全行业通报并上报国家质检总局及国家认监委处理

技术合同评审意见：

委托单位(甲方)：(加盖公章或被授权人签字） 服务单位(乙方)： 被授权人： 年 月 日 评审人： 年 月 日

共4页 第3页

附页

第     号技术服务合同书附件

（SF6气体绝缘电流互感器）

检验标准：            CNAS授权范围内标准

□GB/T20840.1-2010  互感器 第1部分：通用技术要求

□IEC61869-1:2007   互感器 第1部分：通用充技术要求

□GB/T20840.2-2014  互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求

□IEC61869-2:2012   互感器 第2 部分：电流互感器的补充技术要求

其它检验标准

请自行填写：

共4页 第4页

第        号技术服务合同书附件

## 技术服务合同修改单

委托单位（甲方）：		           服务单位（乙方）：

年   月   日		                  年     月    日