ICS 29.180

K41

中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z 20840.100—XXXX

互感器 第100部分：电力系统保护用电流互感器应用导则

Instrument transformers—Part 100:Guidance for application of current transformers in power system protection

(IEC TR 61869-100:2017,MOD)

（本稿完成日期：） （在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并上）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	VII

引言	VIII

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语、定义和符号	1

3.1 术语和定义	1

3.2 符号与名称	3

4 暂态设计的基本理论方程	5

4.1 电路	5

4.1.1 概述	5

4.1.2 电流互感器	7

4.2 暂态现象	9

4.2.1 概述	9

4.2.2 故障初始角	10

4.2.3 微分方程	11

5 工作循环	13

5.1 C-O工作循环	13

5.1.1 概述	13

5.1.2 故障初始角	15

5.1.3 暂态系数Ktf和暂态面积系数Ktd	16

5.1.4 通过定义最小故障初始角降低非对称性	36

5.2 工作循环C-O-C-O	38

5.2.1 概述	38

5.2.2 第一种情况：在t′之前未发生饱和	39

5.2.3 第二种情况：铁芯在t′al和t′之间饱和	40

5.3 暂态设计汇总	42

6 暂态面积系数Ktd的数值计算法	42

6.1 概述	43

6.2 基本电路	43

6.3 算法	44

7 铁芯饱和与剩磁	44

7.1 饱和的常规定义	44

7.2 有气隙铁芯与无气隙铁芯	47

7.3 产生剩磁可能的原因	49

8 实用性建议	52

8.1 同一绕组规定不同PR准确级的风险	52

8.2 TPY级暂态面积系数Ktd对相位差Δφ和二次回路时间常数Ts的限制	52

9 不同准确级之间的关系	53

9.1 概述	53

9.2 极限条件下的电动势计算	53

9.3 极限条件下励磁(或磁化)电流的计算	54

应用示例：	54

9.4 准确级规范的最低要求	55

9.5 用有气隙铁芯代替无气隙铁芯	56

10 保护功能及其对CT规范的修正	56

10.1 概述	56

10.2 一般应用建议	56

附 录 100A （资料性附录） 本部分与IEC TR 61869-100：2017相比在结构方面的变化情况	60

附 录 100B （资料性附录） 本部分与IEC TR 61869-100：2017的技术差异及原因	61

附 录 100C（资料性附录） 工作循环C-O软件代码	62

附 录 100D （资料性附录） 暂态面积系数Ktd的计算过程、软件代码及计算举例	65

附 录 100E （资料性附录） 不同类型保护说明及举例	77

图1 故障初始角γ的定义	3

图2 保护回路的主要部件	5

图3 完整电气回路	7

图4 一次短路电流	7

图5 LCT的非线性磁通	8

图6 电流互感器的线性化励磁电感	9

图7 用非线性模型仿真的单相短路特性	10

图8 三相短路特性	11

图9 磁通的构成	12

图10 两个不同故障初始角的短路电流	14

图11 最高磁通值ψmax的曲线	14

图12 50Hz和φ =70°时四种情况下的一次电流曲线	15

图13 影响电流互感器磁饱和的短路电流四种典型情况	16

图14 暂态系数计算的有关时间范围	18

图15 50Hz下出现第一个磁通峰值时间与Tp的关系	19

图16 最不利故障初始角θtf,Ψmax与Tp和t′al的函数关系	20

图17 最不利故障初始角γtf,Ψmax与Tp和t′al的函数关系	21

图18 用最不利故障初始角θtf,Ψmax计算的Ktf,Ψmax	22

图19 Ktf,Ψmax和γtf,Ψmax的极坐标图	22

图20 时间范围1中Ktf的确定	27

图21 一次电流曲线（50Hz，Tp=1ms，γΨmax=166°，t′al =2ms）	28

图22 最不利故障初始角（50Hz，Tp=50ms，Ts=61ms）	29

图23 不同时间范围的暂态系数	30

图24 50Hz、Ts=61ms时不同t′al下所有时间范围内的Ktf	30

图25 图24的局部放大图	31

图26 较小一次时间常数下的一次电流	31

图27 某一较小一次时间常数下的Ktf值	32

图28 不同故障初始角下的短路电流	33

图29 不同故障初始角的暂态系数	34

图30 每个时间步长下最不利故障初始角（50Hz）	34

图31 两个不同故障初始角的一次电流（16.67 Hz）	35

图32 不同故障初始角的暂态系数（16.67Hz）	35

图33 每个时间步长下最不利故障初始角（16.67 Hz）	36

图34 文献［1］给出的故障发生情况	36

图35 若干年中故障的统计分布	37

图36 用不同故障初始角γ计算的暂态系数Ktf	38

图37 无气隙铁芯在C-O-C-O工作循环中的磁通	39

图38 带气隙铁芯在C-O-C-O工作循环中典型磁通曲线，在第二次通电期间磁通较高	39

图39 带气隙铁芯在C-O-C-O工作循环中的典型磁通曲线，在第一次通电期间磁通较高	40

图40 在C-O-C-O循环中允许饱和情况下的磁通曲线	41

图41 铁芯饱和用以降低磁通峰值	41

图42 暂态设计的曲线汇总	42

图43 数值法计算Ktd的基本电路图	44

图44 原电流互感器标准和GB/T 20840.2饱和磁通定义对比	45

图45 原电流互感器标准定义的剩磁系数Kr	46

图46 应用直流法确定带气隙铁芯的饱和磁通与剩磁通	46

图47 应用直流法确定无气隙铁芯的饱和磁通与剩磁通	47

图48 电弧炉变压器CT二次电流故障录波	50

图49 四线连接	51

图50 自动重合时第二次故障期间的CT二次电流故障录波	52

图100D.1 C-O工作循环中的Ktd计算	73

图100D.2 C-O-C-O工作循环中第一个循环没有磁饱和时的Ktd计算	73

图100D.3 C-O-C-O工作循环中考虑第一个循环有磁饱和时的Ktd计算	74

图100D.4 非对称性降低后C-O-C-O工作循环中Ktd的计算	74

图100D.5 t′al和t″al较小时C-O-C-O工作循环中Ktd的计算	75

图100D.6 无气隙铁芯C-O-C-O工作循环的Ktd计算	76

图100E.1 定时限特性的速断/延时过流保护（ANSI代码50/51）的应用	77

图100E.2延时过流保护时间特性	78

图100E.3 CT配置示例，延时过流保护	78

图100E.4 距离保护原理（时间-距离图）	79

图100E.5 距离保护原理（R/X图）	80

图100E.6 距离保护CT设计示例	81

图100E.7 C-O-C-O工作循环中的一次电流	84

图100E.8 暂态系数Ktf及其包络线Ktfp	85

图100E.9 TPY级CT的暂态系数Ktf（第一次故障期间出现饱和）	86

图100E.10 TPZ级CT的暂态系数Ktf（第一次故障期间出现饱和）	86

图100E.11 TPX级CT的暂态系数Ktf	86

图100E.12 差动保护原理	88

图100E.13 变压器差动保护，故障	88

图100E.14 变压器差动保护	89

图100E.15 母差保护，区外故障	92

图100E.16 母差保护用CT的电流仿真	94

图100E.17 简单双端线路的CT设计	94

图100E.18 采用简单的机电式继电器实现的差动保护	97

图100E.19 高阻抗保护原理	98

图100E.20 区外故障的相量图	98

图100E.21 区内故障的相量图	99

图100E.22 CT磁化曲线	100

图100E.23 母线和高阻抗差动保护单线图	103

图100E.24故障点电流（一次值）	105

图100E.25 流过各CT的一次电流，折算到CT二次侧	105

图100E.26 CT二次电流	105

图100E.27 差动电压	106

图100E.28 差动电流和方均根值滤波信号	106

图100E.29 故障点电流（一次值）	107

图100E.30 流过各CT一次电流，折算到CT二次侧	107

图100E.31 CT二次电流	108

图100E.32 差动电压	108

图100E.33 差动电流和方均根值滤波信号	109

图100E.34 故障点电流（一次值）	109

图100E.35 CT一次电流，折算到CT二次侧	110

图100E.36 CT二次电流	110

图100E.37 差动电压	111

图100E.38 差动电流和方均根值滤波信号	111

图100E.39 无压敏电阻限制的差动电压	112

表1　短路电流初始角的四种典型情况	15

表2　暂态设计的公式汇总	42

表3　饱和点定义对比	47

表4　测量的剩磁系数	48

表5　同一绕组不同PR级规定	52

表6　电动势定义	53

表7　电动势值的转换	53

表8　计算系数间的转换	54

表9　限值电流的定义	54

表10　准确级规范的最低要求	55

表11　有气隙与无气隙铁芯的功能	56

表12　应用建议	56

表100A.1　本部分与IEC TR 61869-100:2017章编号对照情况	60

表100B.1本部分与IEC　TR 61869-100:2017的技术性差异及其原因	61

表100E.1　TPY级铁芯扩大面积系数计算结果	90

表100E.2　PX级铁芯扩大面积系数计算结果	91

表100E.3　线路差动保护计算方案	95

表100E.4有两个输入馈线的母线保护方案	102

前  言

GB/T 20840《互感器》分为以下部分：

第1部分：通用技术要求；

第2部分：电流互感器的补充技术要求；

第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求；

第4部分：组合式互感器的补充技术要求；

第5部分：电容式电压互感器的补充技术要求；

第6部分：低功率互感器的补充通用技术要求；

第7部分：电子式电压互感器；

第8部分：电子式电流互感器；

第9部分：互感器的数字接口；

第14部分：直流电流互感器的补充技术要求；

第15部分：直流电压互感器的补充技术要求；

第100部分：电力系统保护用电流互感器应用导则；

第102部分：带有电磁式电压互感器的变电站中的铁磁谐振；

第103部分：互感器在电能质量测量中的应用。

本文件为GB/T 20840的第100部分。

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件使用重新起草法修改采用IEC TR 61869-100：2017《互感器  第100部分：电力系统保护用电流互感器应用导则》。

本文件与IEC TR 61869-100：2017相比在结构上有所调整，附录100A中列出了本文件与IEC TR 61869-100：2017的章、条、图、表编号的对照一览表。

本文件与IEC TR 61869-100：2017相比存在技术性差异，这些差异所涉及的条款已通过在其外侧页边空白位置的垂直单线（｜）进行了标识，附录100B中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。

本文件还做了下列编辑性修改：

——将IEC原文中的第1章部分内容移至引言中；

——将IEC原文中的第4章有关历史和互感器设计过程细分的内容全部移至引言中；

——将IEC原文中的第7.4和7.5节的内容移至附录100D，将11.3～11.5节的内容移至附录100E中；

——删除原文中的第11.5.6节有关高阻抗差动保护内容；

——重新绘制了全文的图，将图3、图43和图100E.19中的电感符号改为国内常用符号；

——将IEC原文的三相端子标志由“L1、L2、L3”改为“A、B、C”；

——将原文中未编号的公式给予编号并全文调整其他公式编号；

——将原文中与3.2条不符的变量符号进行纠正；

——将原文中多处引用章条及图编号错误之处进行纠正。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国互感器标准化技术委员会（SAC/TC 222）归口。

本标准起草单位：国网江西省电力有限公司电力科学研究院、沈阳变压器研究院股份有限公司、…..

本标准主要起草人：

引  言

自第一个考虑电流互感器暂态特性标准颁布以来，暂态保护用电流互感器的应用范围不断扩大。因此，根据电力系统要求进行设计的理论背景变得更加复杂。为使GB/T 20840.2尽可能便于用户使用，对背景资料的解释已转到GB/T 20840的本文件中。

本文件可以帮助继电保护装置制造商、电流互感器（CT）制造商和项目工程师理解电流互感器如何响应简化的或标准化的短路电流信号。其目的是给一般用户或专家提供信息。在必要的地方，本文件也涉及到了一些抽象性的概念。本文件还讨论了电流互感器设计过程中职责方面的问题。

对于大家熟知的P级电流互感器，由于存在一次直流分量，因此通常必不可少的扩大面积要求只能“隐藏”在准确限值系数或负荷中。新型准确级TPX、TPY、TPZ的定义强调的是“循环导向”，规定了C-O和C-O-C-O工作循环的所有必要参数。这些准确级的出现，将一次直流分量引起面积增大（即“暂态系数”Ktd，现在称为“暂态面积系数”）的计算责任转移至CT制造方。

暂态特性准确级未被广泛接受的原因有以下两点：

——按照工作循环（必要时规定准确限值时间）确定的性能规范远比传统的5P和10P级的要复杂，后者最初是为机电式继电器设计的。

——工作循环的定义并不能反映定义扩大面积系数的实际判据。

现在，保护装置开发方根据一次短路电流波形及自身保护要求，规定保护用电流互感器的扩大面积要求已成常态。考虑到上述原因，编写GB/T 20840.2时，弱化了工作循环的定义。因此，暂态特性的定义被引申到允许直接定义暂态面积系数Ktd而不是工作循环参数。这种新的定义方法简单，并且与常规的P级电流互感器相似。本文件的目的就是给出这种替代规范在一些关键场合上的应用。

在现代数字保护装置中，得益于采样率的提高和保护算法的改进，决策时间不断缩短。因此，电流互感器的无饱和时间的要求也相应的缩短，使得电流互感器铁芯缩小，这符合现代紧凑型气体绝缘开关设备的发展。另外，有些算法可以对动态CT电流信号进行傅里叶和方均根值滤波，从而使保护能比较平稳地应对有可能饱和的大电流。基于这些原因，所要求的电流互感器性能和最终铁芯尺寸不能仅用初始饱和时间及简单的解析式来描述。因此，建议由保护装置开发商首先采用解析式进行初步核算。其次，采用铁芯仿真模型测试其算法，然后在继电保护说明书（或其他文件）中，针对最不利故障情形，以简单参数（如扩大面积系数，暂态面积系数等）的形式提出要求。在项目的工程阶段，需将这些参数结合工程实际进行验证，之后将验证的参数反馈给CT制造商。

为了兼容原电流互感器暂态特性标准，根据诸如准确限值规定时间t′al、工作循环等参数解析计算得到的暂态系数Ktf，可直接作为暂态面积系数Ktd使用，而无需进行继电保护测试。不建议采用这种方式，但在设计责任没有完全委托给保护装置制造商的情况下可以采用。

根据保护规则确定暂态面积系数Ktd的程序，可认为是继电保护专业方面的知识，不属于本文件的内容。

作为补充，本文件强调的是，从工作循环规定转到暂态面积系数规定的途径。在本文件中解析式被扩展和多样化。这些公式看上去比之前的公式要复杂的多。但是，这样做的意图是，让这些公式仅为少数的保护装置开发商使用，然后由他们向项目工程师和CT制造商提供设计参数，从而简化CT的设计程序。

互感器 第100部分：电力系统保护用电流互感器应用导则

范围

GB/T 20840的本文件给出了理解电磁式电流互感器定义及其要求的进一步信息。

本文件适用于符合GB/T 20840.2要求的保护用电磁式电流互感器。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14598.121  量度继电器和保护装置 第121部分：距离保护功能要求（IEC 60255-121,IDT）

GB/T 15544.1  三相交流系统短路电流计算 第1部分：电流计算（GB/T 15544.1—2013，IEC 60909-0:2001，IDT）

GB/T 20840.1  互感器 第1部分：通用技术要求（GB/T 20840.1—2007，IEC 61869-1:2007，MOD）

GB/T 20840.2-2014  互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求（IEC 61869-2:2012，MOD）

GB/T 4728.7  电气简图用图形符号 第7部分：开关、控制和保护器件（IEC 60617,IDT）

术语、定义和符号

术语和定义

GB/T 20840.1和GB/T 20840.2-2014中界定的以及下列增补的术语和定义适用于本文件。

额定一次短路电流  rated primary short circuit current

Ipsc

暂态一次短路电流的交流分量方均根值，为电流互感器准确度性能的基准。

［GB/T 20840.2-2014,定义3.3.206］

额定短时热电流  rated short-time thermal current

Ith

在二次绕组短路的情况下，电流互感器能在规定的短时间承受且无损伤的最大一次电流方均根值。

［GB/T 20840.2-2014,定义3.3.203］

对称短路电流初始值initial symmetrical short circuit current

I″k

在系统阻抗值保持故障初始值情况下，预期（可达到的）短路电流的对称交流分量方均根值。

Ith是一个设备及其部件的基本参数，Ipsc是一个准确度要求的参数，它对电流互感器的饱和特性有着决定性的影响。保护系统将确保在电流I″k跳闸，而电流I″k通常低于电流Ith。根据保护要求，电流互感器在达到电流I″k之前可能就已饱和。因此，在某些情况下，Ipsc可能要比I″k要小的多。

［GB/T 15544.1-2013,定义1.3.5］

一次电流  primary current

Ip

流过电流互感器一次绕组的电流。

二次电流  secondary current

Is

流过电流互感器二次绕组的电流。

角频率  angular frequency

ω

一次电流的角频率。

系统短路阻抗的阻抗角  phase angle of the system short circuit impedance

φ

系统短路阻抗的阻抗角。

故障初始角  fault inception angle

γ

一次短路起始角，电压达到最大值短路时该角为180°（见图1）。

说明：

u  —一次电压；

γ  —故障初始角。

故障初始角γ的定义

最小故障初始角  minimum fault inception angle

γm

电流互感器设计中应考虑的故障初始角γ的最小值。

故障初始角的另一定义 alternative definition of fault inception angle

θ

一次短路起始角，定义为γ-φ。

符号与名称

下列符号和缩略语适用于本文件，包括GB/T 20840.2-2014 中的3.7，并补充了本文件3.1.1～3.1.10给出的术语和定义。

AIS    空气绝缘开关站

ALF    准确限值系数

CT     电流互感器

CVT    电容式电压互感器

Eal         额定等效极限二次电势

EALF     P级和PR级保护用电流互感器的二次极限电势

EFS         测量用电流互感器的二次极限电势

Ek          额定拐点电势

f      频率

F      机械载荷

Fc          结构系数

fr          额定频率

Frel        相对泄漏率

FS     仪表保安系数

GIS    气体绝缘金属封闭开关设备

I″k      对称短路电流初始值

在Eal下的二次励磁电流峰值

Icth        额定连续热电流

Idyn        额定动稳定电流

Ie          励磁电流

IPL         额定仪表限值一次电流

Ip          一次电流

Ipr         额定一次电流

Ipsc        额定一次短路电流

Is          二次电流

Isr         额定二次电流

IT     互感器

Ith         额定短时热电流

iε         瞬时误差电流

k      实际变比

kr         额定变比

KR         剩磁系数

Kssc       额定对称短路电流倍数

Ktd        暂态面积系数

Ktf        暂态系数

Kx         计算系数

Lct        电流互感器的非线性励磁电感

Lm         电流互感器的线性化励磁电感

A B C  三相电力系统中相的名称

Ns         二次绕组匝数

Rb         额定电阻性负荷

Rct        二次绕组电阻

Rs         二次回路电阻

Sr         额定输出

t      时间

t′    第一次故障持续时间

t″    第二次故障持续时间

第一次故障的准确限值规定时间

第二次故障的准确限值规定时间

tfr        故障重现时间

Tp         规定的一次时间常数

Ts         二次回路时间常数

Um         设备最高电压

Usys       系统最高电压

VT     电压互感器

相位差

ε     比值差

εc     复合误差

峰值瞬时误差

ac        峰值交流分量误差

φ     系统短路阻抗的阻抗角

γ    故障初始角

γm      最小故障初始角

θ    故障初始角的另一定义

Ψ    电流互感器铁芯二次匝链磁通

Ψr      剩磁通

Ψsat    饱和磁通

ω    角频率

暂态设计的基本理论方程

电路

概述

图2为简化的保护回路主要部件的相互关系：电流互感器测量电网电流，然后传送至保护装置。

说明：

Isc  —一次短路电流；

Ktd   —暂态面积系数；

Ktf  —暂态系数；

Tp    — 规定的一次时间常数；

Ts  —二次回路时间常数；

t′al —第一次故障的准确限值规定时间；

Ual —额定等效极限二次电压。

保护回路的主要部件

继电保护开发步骤：

用Isc、Tp找出典型电网中短路电流的最不利情形；

确定所需的Kssc，并解析计算Ktf（t′al，t″al，t′，tfr，Tp，Ts）；

用数字CT仿真（软件）和继电保护装置（硬件）测试验证第一次的结果。如有必要，修正Kssc和Ktf并包括安全系数；

在继电保护说明书中公布最不利故障情况下的参数要求。

因此，暂态系数Ktf（从继保的角度）就转变为暂态面积系数Ktd（从CT尺寸和结构的角度），这里，Ktd包含了安全裕度M：Ktd=Ktf*M。

测试之后，如果测试结果与计算结果有偏差，则Ktd可以不由最初的Ktf决定。

保护装置制造商通常使用整套的系统IED（软件和硬件）进行测试，得出总暂态面积系数Ktot作为电流互感器的参数要求而发布。根据保护功能和应用情况，该系数考虑了达到饱和所需的最小时间、剩磁系数以及其他因素。在这些测试中，故障初始角涵盖整个的定义区间，不仅限于理论上的最不利情况。更详细的信息参见7.2条。

项目设计：

考虑继电保护说明书中对电流互感器的要求；

用Isc，Tp找出本项目电网中短路电流的最不利情形。核实说明书中是否考虑了这些情形；

计算出额定一次电流Ipr、Kssc、负荷Rb等参数，应用继电保护说明书中的Ktd确定所需的电流互感器参数；

——CT制造商可以直接应用这些规定的参数设计CT，而不考虑t′al，t″al，t′，tfr，Tp等参数。

向后兼容原电流互感器暂态特性标准，或者，计算出Ktf（t′al，t″al，t′，tfr，Tp，Ts）直接用作Ktd而不经测试，其责任由项目相关方承担：

计算额定一次电流Ipr，Kssc，负荷Rb等系统参数，并规定所需的电流互感器参数（准确级，t′al，t″al，t′，tfr，Tp）；

电流互感器制造商可计算出以t′al，t″al，t′，tfr，Tp 为函数的Ktf，取Ktf=Ktd。

电流互感器设计中必须考虑的更详细的电路，如图3所示，该电路包括：

——用等效短路电路表示的一次系统；

——电流互感器（CT）；

——作为负荷的保护装置。

说明：

ip  —一次电流；

im  —励磁电流；

is  —二次电流；

kr  —额定变比；

Lct  —电流互感器非线性电感；

Lp  —一次电路电感；

Rb  —额定电阻性负荷；

Rct —二次绕组电阻；

Rp  —一次电路阻抗的电阻分量；

u   —一次电压；

Un  —相间运行电压；

Tp  —规定的一次时间常数（）；

Xp  —一次电路阻抗的感性分量；

ω  —角频率。

完整电气回路

按照GB/T 15544.1，一次等效短路电路图代表整个一次电路，引入一次短路电流ip(t)，该电流由交流分量和直流分量组成，如图4所示，其中直流分量随一次时间常数Tp呈指数衰减。为简化起见，这里只讨论远离电源点的短路。

说明：

ip  —一次电流；

Ipsc —额定一次短路电流；

e  —自然对数的底；

t  —时间；

Tp  —规定的一次时间常数；

k   —根据GB/T 15544.1计算峰值短路电流的系数。如果Tp趋于∞时，k达到它的最大值k=2。

一次短路电流

在GB/T 20840.2中，Idyn的标准值规定为2.5倍Ith。这个值并没有严格对应于最不利情况下的值，即2.83Ipsc。

例如：在50Hz下，系数仅对应于Xp/Rp为11且Tp为35ms时的值。

电流互感器

电流互感器用电流比kr、非线性电感Lct及其磁化曲线和绕组电阻Rct表示。

图5给出了一个典型的CT铁芯随时间变化的磁化曲线，即非线性电感Lct中的磁通ψ(t)与磁化电流im(t)之间的关系（由图3电路获得），采用间接法测得（一次端开路，从二次端励磁和测量）。如果施加额定频率（如50Hz）的电压，则灰色曲线是不同幅值的稳态励磁测量结果。如果用直流电压对退磁的CT铁芯进行励磁（见GB/T 20840.2的直流法），则结果为红色曲线。如果直流电压对具有正向剩磁的铁芯进行励磁，则结果是蓝色的初始曲线（可参照图45）。直流与交流励磁曲线的主要区别在于交流情况下涡流较大。

这些测量显示磁化曲线具有以下特征：

有陡峭的线性部分，被磁饱和所限制；

由于磁滞现象，有不重合的上升和下降段的曲线。

结果显示是一条模糊不清的曲线（见图5），它取决于频率和初始状态。

说明：

Ψ —电流互感器铁芯的磁通；

im —磁化电流；

t  —时间。

LCT的非线性磁通

非线性特性非常难描述，有必要作简化处理。因此，第一步忽略磁滞效应，将磁化特性简化为通过原点存在饱和段的曲线，如图6中的虚线所示。

第二步，忽略铁芯磁化特性曲线的饱和段，这条曲线通常可以用一个恒定电感Lm的简化模型表示，Lm为磁化曲线线性部分的斜率，如图6的红色实线所示。

说明：

Ψ —电流互感器铁芯的磁通；

im —磁化电流；

Lm  —线性化励磁电感；

t  —时间。

电流互感器的线性化励磁电感

使用以上简化的线性分析理论，只能正确描述以下磁化行为：

——没有剩磁的退磁铁芯，或者剩磁显著降低的带气隙铁芯；

——在到达第一次饱和的时间之前，或到达准确限值规定时间t′al之前。

因此需要两步简化:

——忽略磁滞现象；

——忽略饱和。

暂态现象

概述

在图7中，采用非线性模型对其短路特性进行了仿真，具体配置如下：

电流互感器参数：500/1A，2.5VA，5P20，Rct=2 Ω，实际负载等于额定负载；

系统参数：Ipsc=10kA=20×Ipr，Tp=50 ms。

说明：

Ip    —一次电流；

is dem  —预先退磁铁芯中的二次电流；

is mag  —预先磁化铁芯中的二次电流；

kr    —额定变比；

t     —时间；

t′al dem —预先退磁铁芯中最大可能的t′al值；

t′al mag —预先磁化铁芯中最大可能的t′al值；

ψ     —电流互感器铁芯的磁通；

ψdem   —预先退磁铁芯中的磁通；

ψmag   —预先磁化铁芯中的磁通。

用非线性模型仿真的单相短路特性

图7仿真的A相，具有最大直流分量且交流分量I″k为20倍额定一次电流Ipr。该CT为保护级5P20，是按照直流分量衰减后对称稳态电流设计。然而，无论铁芯是否退磁，由于直流分量的存在，在故障发生后短时内即出现饱和。因此，需要具有额外暂态面积系数Ktd的暂态特性CT准确级TPX、TPY、TPZ。

仿真起始于一个退磁的CT铁芯（蓝线）和一个饱和铁芯（90%剩磁，红线）。图7最上面的图形给出了磁通ψ(t)与磁化电流im(t)的关系。它具有磁滞和饱和特性。由于铁芯饱和，磁通只能在正和负的限值之间交替变化。起始于无剩磁（去磁）的CT铁芯在t′al,dem=6.5ms时达到第一次饱和。而有剩磁铁芯在更早的时间t′al,mag=3ms时达到第一次饱和。在某些情况下，这可能会导致一些保护装置误动，如差动保护。而在其他情况下，如过流保护，就不会产生误动，但这可能导致保护系统的反应变慢。

应用带气隙的铁芯可以很容易地避免剩磁对某些保护功能的负面影响。在这种情况下，为了简化，可以忽略磁滞现象（第一步简化）。

从保护功能的角度考虑，对CT二次电流信号质量的要求由准确限值时间t′al给出。该值定义为第一次故障发生后的最小不饱和时段。在此区间内，磁通应在磁化曲线的线性段，由保护功能决定是否跳闸。第一次饱和之后的时间不在此考虑范围之内。根据要求的时间t′al，暂态系数Ktf和暂态面积系数Ktd可以分别通过计算和/或继电保护测试来确定（见第5章）。所以，针对此目的，仅对励磁曲线的线性段感兴趣。可通过忽略饱和（第二步简化）将物理问题进一步降低并简化为线性问题。利用线性问题中的恒定电感Lm，微分方程（1）可以用合适的数学方法求解。

故障初始角

在图7的单相退磁铁芯仿真计算中，选择一个故障接通角来获得最高的直流分量，据此得到准确限值规定时间t′al约为6.5 ms。

应该注意的是，这个t′al值只对一相有效。在多相短路的情况下，还应考虑其他相。在相同条件下，对上述仿真进行相应的补充。

在图8中，A相的直流分量最高，而B、C相的直流分量则较低。尽管如此，仍然可以看到B相（）比A相更早出现饱和。因此，有必要进一步详细考虑故障初始角或接通角的变动对铁芯饱和的影响。

说明：

i —电流；

ip —一次电流；

is —二次电流；

kr —额定变比；

t —时间。

三相短路特性

微分方程

基于上述两步简化，利用线性物理问题中的恒定电感Lm代替图3中的LCT，对于磁化电流im和一次电流ip(t)的一阶线性微分方程可写为：

(1)

磁化特性可用二次匝链磁通的解析式表达为：

(2)

磁通包含暂态部分（由一次短路电流的直流分量引起）和稳态交流部分。图9以简化的形式给出了这些部分。

说明：

Isr   —额定二次电流；

Ktf   —暂态系数；

Kssc   —额定对称短路电流倍数；

Rb    —额定电阻性负载；

Rct   —二次绕组电阻；

t    — 时间；

ψ    —二次匝链磁通；

—对称短路电流情况下电流互感器铁芯中二次匝链磁通峰值；

ω    —角频率。

磁通的构成

具有两个时间常数Tp和Ts的暂态部分可用时变暂态系数Ktf(t)表示。该系数将的幅值从交流分量的峰值扩大到暂态曲线的峰值。

如下所示，Ktf(t)可由几个不同的公式表达，仅代表线性磁化理论。对于暂态特性，由保护算法提出的对电流互感器的物理要求，可以用单一参数t′al（准确限值规定时间）来表示。再使用t′al来计算Ktf，Ktf定义了电流互感器铁芯不饱和的磁通限值。

对于现代保护装置的算法，仅仅提供t′al作为互感器唯一的参数要求是不够的。在某些情况下，该值不是常量。它可能是其他参数的函数，如：故障电流幅值、故障初始角γ（决定随一次时间常数Tp衰减的直流分量）和保护定值。因此，建议用一个非线性且包含磁滞的数字CT模型，对采用不同尺寸的CT和对应典型的最不利工况进行继电保护测试。通过对暂态系数Ktf的解析计算和额外的继电保护测试，得到CT的最终暂态面积系数Ktd，并据此按照GB/T 20840.2-2014的3.4.237条的定义得到额定等效极限二次电势Eal：

(3)

在这一点上，Ktd不同于原电流互感器暂态特性标准中的定义：GB/T 20840.2-2014中的公式还考虑了现代保护继电器要求的非常小的准确限值规定时间t′al和最不利故障初始角。

以上为继电保护测试提供了依据，而这些测试应由保护装置制造商完成，以便其在继电保护说明书中提供更简单的CT技术要求。这些更简单的技术要求应被项目最终用户和CT设计者采纳。在这一点上，对CT技术要求的职责，就从终端用户一定程度上转移至保护装置制造商。因此，对于终端用户，技术要求变得更加简单。

保护装置作为CT的负荷，需要以最理想的准确度测量较小的工作电流和较大的故障电流。保护装置的输入信号为CT二次电流，它应与一次电流相对应。在现代保护装置中，实施多种测量和保护算法，这些算法要求CT具有不同准确度等级和暂态性能。为此，必须在CT尺寸、最高精度和最佳性能之间找到折中点。

工作循环

C-O工作循环

概述

以下公式是关于C-O工作循环的。一次短路电流瞬时值的一般表达式可定义为式（4）：

(4)

一次系统短路等效电压源用式（5）表示：

(5)

式中：

- Ipsc                         ——一次对称短路电流的方均根值 ；

- Tp=Lp/Rp                    ——TP=LPRP一次时间常数；

- γ                         ——接通角或故障初始角（见3.1.9）；

- Umax                                              ——TP=LPRP一次电压峰值；

- =arctanXpRp=arctan⁡(ωTp)——系统短路阻抗的阻抗角。

为了简化，将故障初始角和系统短路阻抗角合为一个角θ，这样使计算简单也易于理解：

θ=γ-φ  	(6)

(7)

θ和γ角均能反映故障初始角变化的可能性，因此根据它们的定义可交替使用。

图10给出了两种典型的一次短路电流：

红色曲线对应故障初始角γ=90°，在长时的t’al条件下，出现峰值最高的电流和峰值最高的二次匝链磁通（见图11）；

蓝色曲线对应故障初始角γ =140°，形成较低的非对称性。在短时的t′al条件下很重要，因为，在第一个半波，其电流和磁通都短暂高于γ= 90°时的情况。

说明：

f    —频率；

Tp    —规定的一次时间常数；

γ    —故障初始角；

isc   —一次短路电流瞬时值；

isc..d.c —一次短路电流瞬时值的直流分量；

t     —时间。

两个不同故障初始角的短路电流

说明：

t  —时间；

γ  —故障初始角；

ψ  —二次匝链磁通；

ψmax —考虑规定范围内的所有故障初始角γ，在给定时间点可能出现的最高磁通值。

最高磁通值ψmax的曲线

使用软件可以很容易对5.1.2和5.1.3中的公式进行评估和绘图。对于比较复杂的公式，附件100C给出了程序代码。

故障初始角

表1给出了短路电流故障初始角的四种典型情况（这里只描述了正极性电流的情况）。负极性电流是在原点取值反向产生：即所有角度均增加180°。

短路电流初始角的四种典型情况

| 情况编号 | 故障情形 |  | 等效的 | =70°的情况 （图12） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流分量最大 |  |  |  |
| 2 | 短路电流峰值最大 故障起始于电压过零时 |  |  |  |
| 3 | 无直流分量 |  |  |  |
| 4 | 故障起始于电压最大时 |  |  |  |

第4种情况：起始磁通增加最快，因此对于t′al非常小的值来说，情况最不利。

图12给出了这4种情况下的短路电流曲线。为了显示出不同情况下的差异，系统短路阻抗角φ取值很低。

说明：

ip   —一次电流；

Ipsc  —额定一次短路电流；

t    —时间；

γ    —故障初始角。

50Hz和φ =70°时四种情况下的一次电流曲线

图13以极坐标图给出了这四种情况。

γm是电流互感器设计中需要考虑的γ角的最小值。故障初始角可能的限制范围在5.1.4条中讨论。

说明：

γm   —在降低非对称性要求情况下，应考虑的最小故障初始角；

t′al  —第一次故障的准确限值规定时间；

γ    —故障初始角；

φ   —系统短路阻抗角。

影响电流互感器磁饱和的短路电流四种典型情况

暂态系数Ktf和暂态面积系数Ktd

概述

暂态面积系数Ktd是铁芯设计的最终参数，并标注在铭牌上。它可以用暂态系数Ktf的不同函数进行计算，如下列各式和后面的图14所示。

在5.1.3条中，讨论在各种可能发生的故障初始角γ的情况下，暂态面积系数Ktd的确定方法。在某些特殊情况下，故障初始角的缩小范围（表示为γm）可能导致Ktd减小（见5.1.4）。

Ktf的公式

本节给出的暂态系数Ktf得自等效电路（图3）的微分方程，该电路中电流互感器铁芯为恒定电感Lm，接电阻性负载，且不考虑磁滞、损耗和剩磁。利用微分方程(1)的精确解im(t)，由磁通比求得暂态系数Ktf(t)。

(8)

式中：

- ——短路期间磁通交流分量的峰值；

- Lm   ——线性化励磁电感（见图6）。

与磁通类似，Ktf随时间发生变化，而且最终取决于保护系统要求的准确限值规定时间t′al。当以线性电感计算时，所得的解仅在电流互感器第一次饱和之前有效。

严格地说，准确限值规定时间t′al是唯一的物理参数，充当继电保护装置与电流互感器之间的接口，对保护的正确和稳定运行起着决定性的作用。在许多情况下，t′al被认为是常数，与其他物理参数无关。但是，在某些情况下，由于复杂的算法和函数，保护系统可以要求t′al并非恒定而取决于短路电流的不同参数。因此，保护系统的制造商也可以根据本文件中描述的物理基础直接测试和定义暂态面积系数Ktd。显然，保护的优良性能便成为保护制造方的责任。

包含交流分量的实际暂态系数Ktf为：

(9)

Ktf的简化公式如下:

(10)

对于非常小的参数Tp、Ts和t′al，式(10)的Ktf值小于式(9)的值，因此更不安全。

当θ= 0(相当于γ=φ)，由式(10)可得到原电流互感器暂态特性标准中的熟悉公式，为了向前兼容，在此列出（带有dc下标）:

(11)

在计算设计所需的暂态系数时，假设最不利情况以sin(ωt+θ)=-1代入式(9)，结果就是暂态系数峰值的包络曲线Ktfp。

(12)

可简化为公式(13):

(13)

由θ=0，我们得到原电流互感器暂态特性标准中Ktf的计算式，现在用式（14）中的Ktfp,dc表示：

(14)

最大值出现在t=ttfp,max式(15)和t =ttfp,dc,max式( 16) 时刻:

(15)

(16)

对应的值Ktfp,max和Ktfp,dc,max由式(17)和式(18)给出：

(17)

(18)

在图14中，曲线Ktf,ψmax被绘制为“总暂态系数”，意为包含所有指定故障初始角的暂态系数。它被定义为ψmax(t)曲线(图11)与稳态磁通峰值 (图9) 之比。曲线Ktf,ψmax的上包络线Ktfp，按其行为状态可以定义成三个时间范围，见5.1.3.3～5.1.3.5条的描述。

说明：

Ktf,ψmax  —总暂态系数；

Ktfp    —曲线Ktf,ψmax(t)的包络线；

Ktfp,max  —曲线Ktfp(t)的最大值；

Ktf,max   —曲线Ktf,ψmax(t)与其包络线Ktfp(t)首次接触时Ktf的值；

Ktf     —依据所要求的不饱和时间得到的暂态系数；

t      —时间；

ttf,max   —曲线Ktf,ψmax(t)与其包络线Ktfp(t)首次接触时的时间；

ttfp,max  —曲线Ktfp达到最大值的时间。

暂态系数计算的有关时间范围

范围1：

ttf,max是曲线Ktf,ψmax与其包络线Ktfp(t)首次接触时的时间（见图14）。

该时间点满足式（19）的条件：

(19)

该式等同于式（20）：

(20)

式中。

图15为几个不同故障初始角γ下，ttf.max与一次时间常数Tp的关系。通常情况下，Tp较大时对应的ttf.max实际上为常数。

说明：

ttf,max —曲线Ktf,ψmax(t)与其包络线Ktfp(t)首次接触时的时间；

Tp   —规定的一次时间常数；

γ    —故障初始角。

50Hz下出现第一个磁通峰值时间与Tp的关系

对于每一个t′al，都存在一个最不利的角，使得在时间点t′al磁通达到最大。

以θ为因变量，通过计算式（9）或式（10）中Ktf在t=t′al的极值可以得到该角度。由此定义出

θtf,Ψmax和相应的故障初始角（分别见式(21）和式（22））：

(21)

式中：

且

(22)

arctan函数只有在之间有解。考虑所有四个象限的arctan函数可以得到的解（见图16、图17、图18）。在许多数学计算软件中，这种函数表述为，其中x，y为坐标。

将这个角θ代入到式（9）或式（10）中，可以得到电流互感器在准确限值规定时间t′al的最大暂态系数见式（23）:

(23)

在图16中，绘制了几种不同t′al和两个极端Ts情况下，角与一次时间常数Tp之间的关系曲线。由此，Ts和相位差之间的关系表述为式（24）：

(24)

说明：

Tp     —规定的一次时间常数；

t′al    —第一次故障的准确限值规定时间；

∆φ    —相位差；

θtf,Ψmax —导致在t′al时达到最大磁通的最不利故障初始角（另一种定义）。

最不利故障初始角θtf,Ψmax与Tp和t′al的函数关系

在图17中，θtf,Ψmax由γtf,Ψmax替代，见式（22）。

对应的Ktf,Ψmax值见图18。

说明：

Tp    —规定的一次时间常数；

t′al   —第一次故障的准确限值规定时间；

γtf,Ψmax —导致在t′a l时达到最大磁通的最不利故障初始角；

∆φ    —相位差。

最不利故障初始角γtf,Ψmax与Tp和t′al的函数关系

说明：

Ktf,Ψmax —总暂态系数，见图14；

Tp    —规定的一次时间常数；

t′al   —第一次故障的准确限值规定时间；

∆φ   —相位差。

用最不利故障初始角θtf,Ψmax计算的Ktf,Ψmax

在图18中，部分曲线在Tp非常小时相互交叉，但这些曲线值实际上不属于时间范围1，而是属于时间范围2。图20中修正和消除了这种影响。

为了更好的理解，与图13类似，以Tp为参数，在极坐标中绘出Ktf,Ψmax和γtf,Ψmax的曲线（图19）。

说明：

Ktf,Ψmax  —总暂态系数；

γtf,Ψmax  —导致在t′al时达到最大磁通的最不利故障初始角；

t′al    —第一次故障的准确限值规定时间。

Ktf,Ψmax和γtf,Ψmax的极坐标图

由于日常使用中的复杂性和可能出现的错误，图20给出了对于不同t′al和二次时间常数TS，在给定二次时间常数和频率时，与一次时间常数TP的关系曲线。

图20中的分图a)～i)包含3种频率，每个频率又包含3个二次时间常数TS值。

a) TS=61ms，50Hz

b) TS=122ms，50Hz

c) TS=1.8s，50Hz

d) TS=50ms，60Hz

e) TS=100ms，60Hz

f) TS=1.5s，60Hz

g) TS=182ms，16.7Hz

h) TS=365ms，16.7Hz

i) TS=5.5s，16.7Hz

说明：

f     —频率；

Ktf,Ψmax —总暂态系数，见图14，在时间范围1中与Ktf相同；

Tp     —规定的一次时间常数；

Ts     —二次回路时间常数；

t′al    —第一次故障的准确限值规定时间；

∆φ    —相位差。

时间范围1中Ktf的确定

通常，在t=0时刻，总一次电流曲线的归一化斜率在0（直流分量最大）到1（无直流分量）之间。一个非常小的Tp，加负的直流分量，会产生一个大于1的斜率（见图21），并导致CT过早饱和。因此，对于非常小的t′al，其Ktf曲线在Tp非常短时略高。Tp与X/R的比值直接相关，X/R是一个由一次电路的导体几何结构确定的有限值。对中、高压电网，如此低的X/R可能只是一个理论上的值 ，而在低压电网中，Tp降到1ms都是有可能且现实的。图中给出曲线isin作为参考，以便比较前几毫秒内的斜率。

说明：

ia.c.  —ip的交流分量；

id.c.  —ip的直流分量；

ip    —一次电流；

isin   —正弦曲线，作为参考；

t     —时间。

一次电流曲线（50Hz，Tp=1ms，γΨmax=166°，t′al =2ms）

范围2：ttf,max≤t′al≤ttfp,max

ttfp,max由式（15）给出，而ttf,max见式（20）。

根据式（13），峰值曲线Ktfp(t, θ)的最不利故障初始角θtfp,ψmax由式(25)给出：

(25)

对应的Ktfp,ψmax最大值按式（26）计算：

(26)

范围3：ttfp,max≤t′al

在第3个时间范围内，假设Ktf为常数Ktfp,max，由式（17）给出，规定为曲线Ktfp的最大值。

临界个案的整合与解释

本条款提供的一些补充内容，仅用于理论研究及探究确定Ktf的数学背景。

当f=50Hz，Tp=50ms，Ts=61ms时，图22给出了最不利故障初始角：

对于Ktf曲线，该角为γtf,Ψmax ；

对于Ktfp曲线，该角为γtfp,Ψmax 。

γtf,Ψmax由实际暂态系数Ktf推导而来，因此也包含正弦交流分量，但在CT设计中，它只在0～ttf,max的时间范围1内有效。

γtfp,Ψmax由包络线Ktfp推导而来，不包含任何交流分量，它只在ttf,max～ttfp,max之间的时间范围2内有效。

时间范围3，在大于ttfp,max的时间，继续保持最大值Ktfp,max。

因此，当时，计算最不利故障初始角是没有意义的。

说明：

t      —时间；

ttf,max   —时间范围1的终点；

ttfp,max  —时间范围2的终点；

γ      —故障初始角；

γtf,Ψmax  —时间范围1中在t′al时达到最大磁通的最不利故障初始角；

γtfp,Ψmax  —时间范围2中在t′al时达到最大磁通的最不利故障初始角。

最不利故障初始角（50Hz，Tp=50ms，Ts=61ms）

图23给出了f=50Hz，Tp=50ms，Ts=61ms时的Ktf和Ktfp曲线：

Ktf是基于最不利故障初始角γtf,Ψmax下的时间函数；

Ktfp是基于最不利故障初始角γtfp,Ψmax下的时间函数。

说明：

ttf,max       —时间范围1的终点；

ttfp,max       —时间范围2的终点；

γtf,Ψmax       —时间范围1中在t′al时达到最大磁通的最不利故障初始角；

γtfp,Ψmax       —时间范围2中在t′al时达到最大磁通的最不利故障初始角；

Ktfp(γtfp,Ψmax)  —由γtfp,Ψmax得到的Ktfp的值；

Ktf(γtf,Ψmax)   —由γtf,Ψmax得到的Ktf值；

Ktfp,max        —曲线Ktfp(t)的最高点。

不同时间范围的暂态系数

该条款重点说明了在时间范围1中，γtf,Ψmax通常是一个随时间变化迅速的函数。而在时间范围2内，γtfp,Ψmax却是一个随时间变化相对平缓的函数，并且假定其典型值介于100°～90°之间。后者处于时间范围2的终点，且ttfp,max始终是90°，此时磁通达到最大值（故障初始角γ=90°对应一次电流具有最高峰值，如图10，图11，图13所示）。

因此，在GB/T 20840.2-2014中，在时间范围2内，为了简化计算，通常取γ=90°，其结果与精确计算偏差不大。如果需要更加详细和准确的计算，建议使用精确公式(12)、式(25)和式(26)。

为了更好的说明，图24给出了类似于图20（时间范围1中的Ktf值）的图形，对应（=61ms，TPZ级），但包含所有三个时间范围（范围1用蓝色，范围2用绿色，范围3用黑色）。

说明：

Ktf     —暂态系数；

Ktfp,max  —曲线Ktf的最高点；时间范围2的终点；

t′al    —第一次故障的准确限值规定时间；

Tp     —一次时间常数。

50Hz、Ts=61ms时不同t′al下所有时间范围内的Ktf

图25只是对图24中暂态曲线上的一些特殊点进行介绍。图25是对Tp的极小范围的放大图，时间范围1内的t′al=13ms和t′al=14ms两条曲线，其中t′al=14ms曲线起始于较高的Tp值。t′al=14ms的绿色曲线（时间范围2）高于时间范围1中相应的蓝色曲线。

说明：

Ktf     —暂态系数；

Ktfp,max   —曲线Ktf的最高点；时间范围2的终点；

t′al    —第一次故障的准确限值规定时间；

Tp     —一次时间常数。

图24的局部放大图

图25还表明，对于非常小的Tp和某一确定的t′al，系数Ktf和Ktfp可能不是定值。

说明：

i    —电流；

ip   —一次电流；

Ipsc  —额定一次短路电流；

ia.c.  —ip的交流分量；

id.c.  —ip的直流分量；

t    —时间。

较小一次时间常数下的一次电流

图27给出Tp=2ms（一次电流见图26）的一种特例，这里时间范围2并不存在，因为包络线Ktfp的最大值Ktfp,max出现在ttf,max时刻Ktf的最大值之前。在这种情况下，包络线与其最大值之间没有物理关联。当t′al≥ttf,max时，Ktf的最大值Ktf,max对应于时间范围3。

说明：

Ktf    —暂态系数；

ttf,max  —时间范围1的终点；

ttfp,max  —时间范围2的终点；

Ktfp,max   —在时间范围2的终点处Ktf的值；

Ktf,max   —在时间范围1的终点处Ktf的值；

Ktf,Ψmax  —总暂态系数；

Ktfp     —曲线Ktf,Ψmax(t)的包络线；

t      —时间。

某一较小一次时间常数下的Ktf值

具有非常小的一次时间常数Tp的情形主要出现在低压电网，在这里，用于过流保护的电流互感器未按暂态面积系数设计，即没有考虑一次时间常数Tp。

应用

假设差动保护装置要求在t′al=5ms时间内（四分之一周波）能稳定可靠动作。对于Ts=10s以及一个较宽范围的Tp，导致最大磁通出现在5ms的故障初始角为=150°（如图17所示）。

图28给出了三种可能的短路电流，本应用中为使差异更加明显，选取Tp=20ms的较低值。

当时间大约不超过9.5ms时，=90°的最大峰值电流略高于含有最大直流分量时的相应电流。

γtf,Ψmax=150°的最大峰值电流小于其它两种情况下的相应值，但本应用中，不超过6ms时的瞬时电流却较高。由这样的一次电流激磁的电流互感器磁通在最初的几毫秒会上升很高，但随后却保持在较低水平。对于必须按照较小t′al值设计的电流互感器，则应采用式（10），所需要的暂态面积系数为：

对于t′al=5ms，Ktd值的特点是：

——比考虑最大直流分量时得到的Ktf,dc =0.4要大的多；

——远小于Ktfp,dc=2.4，对于这么小的时间范围，Ktfp,dc=2.4过于保守，会导致铁芯过大。

说明：

i      —电流；

ipsc    —额定一次短路电流；

ip.d.c.   —导致最大直流分量的故障初始角对应的一次电流；

ip,γ=90°  —故障初始角为90°时的一次电流；

ip,γ=150°  —故障初始角为150°时的一次电流；

t       —时间。

不同故障初始角下的短路电流

此外，图29给出了一个虚构的暂态系数Ktf,Ψmax(γtf,Ψmax(t))，其中对于每个时间步长，都考虑了最不利故障初始角γtf,Ψmax (参见图30)。得到的曲线是所有可能的Ktf(t′al)曲线的包络线，每条Ktf(t′al)曲线都对应一个特定的准确限值规定时间t′al。

说明：

Ktf,dc    —最大直流分量时的暂态系数；

Ktf, γ=150°  —故障初始角为150°时的暂态系数；

Ktfp,dc   —最大直流分量时暂态系数的包络线；

Ktfp, γ=150°  —故障初始角为150°时暂态系数的包络线；

Ktf,Ψmax   —总暂态系数；

t      —时间。

不同故障初始角的暂态系数

该应用中，在14ms时，曲线Ktf,Ψmax高于Ktfp,dc，因为，故障初始角γ=90°的短路电流ip具有最高峰值从而导致绝对最高磁通，而并不是常说的由具有最大直流分量的电流引起最高磁通。

说明：

γtf,Ψmax —时间范围1中，在t=t′al时达到最大磁通的最不利故障初始角；

θtf,Ψmax —时间范围1中，在t=t′al时达到最大磁通的最不利故障初始角（另一种定义）；

t     —时间。

每个时间步长下最不利故障初始角（50Hz）

这种效果在16.67Hz的应用中更为明显，在最初的几个毫秒内Ktfp,dc甚至为负值(图31)。

说明：

i        —电流；

ipsc      —额定一次短路电流；

ip.d.c.     —导致最大直流分量的故障初始角产生的一次电流；

id.c.,d.c.   —曲线ip.d.c的直流分量；

ip,γ=150°    —故障初始角为150°时产生的一次电流；

I d.c.,γ=150°   —曲线ip,γ=150°的直流分量；

t        —时间。

两个不同故障初始角的一次电流（16.67 Hz）

图32给出了虚构的暂态系数Ktf,Ψmax(γtf,Ψmax(t))，对于每个时间步长，都考虑了最不利故障初始角γtf,Ψmax (见图33)。

说明：

Ktf      —暂态系数；

Ktf,dc     —最大直流分量的暂态系数；

Ktf, γ=150°   —故障初始角为150°时的暂态系数；

Ktfp,dc    —最大直流分量暂态系数的包络线；

Ktfp, γ=150°  —故障初始角为150°时暂态系数的包络线；

Ktf,Ψmax   —总暂态系数；

t       —时间。

不同故障初始角的暂态系数（16.67Hz）

说明：

γtf,Ψmax —时间范围1中，在t=t′al时达到最大磁通的最不利故障初始角；

θtf,Ψmax —时间范围1中，在t=t′al时达到最大磁通的最不利故障初始角（另一种定义）；

t     —时间。

每个时间步长下最不利故障初始角（16.67 Hz）

通过定义最小故障初始角降低非对称性

由高压系统的经验可知，许多故障是绝缘故障，大多发生在达到或接近电压最大值的时刻，而电流全偏移的故障相对较少。正如文献［1］中所述：超过95%的故障发生在电压最大值之前的40°范围内(见图34)。

在公式（5）中这个角度对应于角γ=140°～180°，以γm=140°作为最小故障初始角。角度γ=320°～360°对应的故障发生在反极性方向上（见图13）。

说明：

u   —一次电压；

usys  —系统最高电压；

t   —时间；

γ   —故障初始角。

文献［1］给出的故障发生情况

但是，在电力系统中，随着电压等级的不同（高压或中压）、是架空线或电缆，或不同中性点接地方式（不接地、电阻接地、谐振接地或直接接地）的不同，故障发生机理是不同的。

此外，并未确定上述哪一种电网符合文献［1］的结论。因此，建议使用统计方法来确定相关电网主要故障与故障初始角γ间的依赖关系。可以通过风险评估手段在CT尺寸（由于非对称性的降低而可能减小）和由于CT尺寸不足而饱和引发的保护误动之间寻找折中方案。

图35（仅作为示例模板）给出了一个虚拟电网在较长时间内故障累计数与故障初始角γ间可能的统计关系。角度范围从0°～360°缩小到0°~180°，甚至可以缩小到90°～180°。90°的故障（具有最高峰值电流，高直流分量）较故障初始角接近0°和180°的故障（对称、低直流分量或无直流分量）发生的次数少。图35中的示例表明，在（在最大值之后）时，故障累计的次数少，而当（最大值之前）时，故障出现的次数明显多。

说明：

u   —一次电压；

usys —系统最高电压；

t   —时间；

γ   —故障初始角。

若干年中故障的统计分布

可能的故障初始角减小范围（γm≥90°）会降低非对称性，在某些特殊情况下可使系数Ktd减小。

根据GB/T 20840.2-2014中的2E.1.1，可以使用一个大于90°的最小故障初始角γm来规定和计算Ktd，从而降低短路电流最大可能的非对称性：90°≤γm≤180°。

定义非对称度最简单的方法是使用物理基础，即故障初始角γ。如果需要，这个限制条件应由用户来评估，用户应该使用统计方法评估其系统中非对称性故障的概率。该评估取决于系统的类型和运行工况（架空线或电缆、气候条件等）。如果利用γm＞90°可以使系数Ktd降低，则应考虑保护系统非选择性动作的可能。由于意外的高不对称短路电流会造成CT饱和，这种情况很有可能发生。

近年来，为了降低操作过电压，特别是在快速重合闸过程中，引入了输电线路的受控开关。该技术已应用于许多现代输电线路，基于此技术，对合闸和重合闸的时刻进行控制，使得瞬时相对地电压接近于零时导通。

在这种情况下，不建议采用统计方法确定故障初始角（特别是采用控制合闸新方法的地方），必要时宜考虑

故障电流的最大衰减直流分量。

建议尽可能有限制性地使用降低非对称性。因此，作为建议，不要在时间范围1中应用。图36给出了t′al为2ms～16ms时的暂态系数Ktf(γ,t′al)（用以与图13和图19作比较）。在该应用中，对每个时间t′al都用一条曲线来表示，Ktf最大值出现在最不利故障初始角γtf, Ψmax(t′al)时。

以一个较长时间t′al=16ms为例，最不利故障初始角γtf, Ψmax=90°，曲线的最大值Ktf，max=4.5。

说明：

Ktf,max,γ=90°     —曲线Ktf,γ=90°(t)的最大值；

Ktf,max,γ=140°     —曲线Ktf,γ=140°(t)的最大值；

Ktf,t′al=7ms,γ=140°  —在给定的t′al和给定故障初始角时的Ktf值；

Tp           —规定的一次时间常数；

Ts           —二次回路时间常数；

t           —时间；

γ           —故障初始角；

γm          —最小故障初始角。

用不同故障初始角γ计算的暂态系数Ktf

当t′al较小时，最不利故障初始角γtf, Ψmax会变大，且曲线最大值会变得更小。由图13和图19可见，整个角度范围为90°≤γtf, Ψmax≤180°。

将故障初始角范围减少到140°≤γtf, Ψmax≤180°（γm =140°），降低的非对称性使得Ktf减小，当t′al=13ms时，Ktf的最大值会降低到3.3。这意味着，发生Ktf＞3.3的概率较低（直流分量很小），而且较小的铁芯尺寸也不会造成保护系统误动。

对于t′al=0ms～7ms，在γm ＞140°时Ktf有最大值，这意味着在这个角度范围内发生故障的概率高。对于这些t′al值和角度范围，Ktf（或铁芯尺寸）减小到140°的值没有任何意义。

工作循环C-O-C-O

概述

自动重合闸工作循环设计时，应根据上面给出的公式对其中每一个循环进行计算，这里，在故障重现时间内，磁通和暂态系数按二次时间常数Ts指数衰减。

对于二次时间常数较高的无气隙铁芯（通常为TPX级铁芯），磁通可能衰减到剩磁水平（见图47），这要取决于故障重现时间tfr和饱和水平。作为最不利情况的近似，假设磁通在t′之后保持恒定，这在较短的tfr值和远离饱和磁通的情况下皆可满足。这意味着第二次合闸后会产生比t′时刻更高的磁通(见图37)。

(27)

说明：

t   —时间；

t′  —第一次故障持续时间；

t″al —第二次故障的准确限值规定时间；

ψ   —二次匝链磁通。

无气隙铁芯在C-O-C-O工作循环中的磁通

公式（27）的实用性是受限的，因为很难保证在第一次通电时磁通是从零开始。

对于二次时间常数较小的铁芯（通常如TPY和TPZ级铁芯），在故障重现时间tfr期间，磁通按二次时间常数Ts作指数衰减（见图38）。在这种情况下，就第一个循环而言，不存在时间自变量t的解析式，可能有必要分成几种情况进行讨论。

第一种情况：在t′之前未发生饱和

通常，最大磁通出现在第二次通电。在这种情况下，应采用公式（28）：

(28)

即使t′al小于t′，第一次故障期间的Ktd仍用t′计算，因为在t′之前磁通一直是增加的。

Ktd(t)表示一个C-O工作循环中Ktd的值，由此应考虑从0～t的时间间隔内的最大磁通值。

在公式（28）中，完整的Ktd确定程序应进行两次，各对应于t′和t″al两个时间。

说明：

t   —时间；

t′  —第一次故障持续时间；

t′al  —第一次故障的准确限值规定时间；

ψ   —二次匝链磁通。

带气隙铁芯在C-O-C-O工作循环中典型磁通曲线，在第二次通电期间磁通较高

在某些情况下，最大磁通可能出现在第一次故障期间(图39)。这意味着需要确定C-O和C-O-C-O两种循环中的磁通，取两者中的最大值（见式（29））：

(29)

说明：

t   —时间；

t′  —第一次故障持续时间；

t′al —第一次故障的准确限值规定时间；

ψ  —二次匝链磁通。

带气隙铁芯在C-O-C-O工作循环中的典型磁通曲线，在第一次通电期间磁通较高

第二种情况：铁芯在t′al和t′之间饱和

在这种情况下，铁芯饱和限制了第二次合闸前的磁通（图40）。CT设计者可以利用铁芯饱和使磁通尽可能保持在较低水平。上述条款中的公式没有考虑这种情况。

最大磁通值是通过浏览从0～t′+tfr+t″al时间区间内的磁通曲线来确定。在这个时间区间内的下述时间段内，铁芯不允许饱和：

——0～t′al 之间

——t′+tfr～t′+tfr+t″al之间

然后，Ktd由上述两个区间内的最高通量与短路电流交流磁通分量的峰值之比确定如式（30）：

(30)

式中：

还可参见图9。

说明：

t    —时间；

t′   —第一次故障持续时间；

t′al   —第一次故障的准确限值规定时间；

t″al  —第二次故障的准确限值规定时间；

ψ    —二次匝链磁通。

在C-O-C-O循环中允许饱和情况下的磁通曲线

图41显示了这样一种情况：曲线ψ1对应于一个更大截面的铁芯，相应的Ktd值也比实际需要高的多。曲线ψ2考虑了被普遍认可的饱和情况（因为饱和未在t′al和t″al区域内发生），使得能够选择一个更合理的Ktd值。

说明：

t    —时间；

t′   —第一次故障持续时间；

t′al  —第一次故障的准确限值规定时间；

tfr     —故障重现时间；

t″al  —第二次故障的准确限值规定时间；

ψ    —二次匝链磁通；

ψ1    —铁芯未饱和情况下的磁通；

ψ2    —考虑铁芯饱和情况下的磁通；

ψsat   —饱和磁通。

铁芯饱和用以降低磁通峰值

暂态设计汇总

由于暂态性能取决于准确限值规定时间t′al，为了确定用哪个公式设计电流互感器，图42和表2给出了总体说明。由于考虑了暂态性能，在t′a较小时，暂态面积系数Ktd可能小于1。

说明：

Ktf    —给定故障初始角γ时暂态系数与时间的函数关系；

Ktfp       —曲线Ktf的包络线；

Ktfp,ψmax  —曲线Ktfp的最大值；

Ktf,ψmax   —曲线Ktf首次接触其包络线时的Ktf值；

ttf,ψmax    —曲线Ktf首次接触其包络线的时间；

ttfp,ψmax   —曲线Ktfp达到最大值的时间；

t      —时间；

γ      —故障初始角；

γm      —最小故障初始角；

γtf,ψmax    —最不利故障初始角。

暂态设计的曲线汇总

暂态设计的公式汇总

| t=0 | 时间范围（1） |  | ttf,max | 时间范围（2） | ttfp,max |  | 时间范围（3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精确公式 | 公式（21）,（22） 公式（9） |  |  | 公式（25） 公式（12） | 公式（15） |  | 公式（17） |
| 简化公式 | 公式（10） |  | ttf,max(γtf,ψmax) 公式（20） | 公式（13） | --- |  | --- |
| GB/T 20840.2 | 图解法 |  | 同上，令 | 同上，令 | 同上 |  | 同上 |
| 以前标准（最大“直流”） |  | 公式（11）,（14） |  | 公式（16） |  | 公式（18） |  |
| 降低非对称性 |  |  |  | 用减小角度范围γm≤γtf,ψmax≤90°+φ代替 φ≤γtf,ψmax≤90°+φ，γm来自统计 |  |  |  |
| 铁芯尺寸设计 |  |  |  | ，令Ktd=Ktf并进行保护测试 |  |  |  |

暂态面积系数Ktd的数值计算法

概述

第5章中的计算方法仅涵盖了给定循环参数已知，或者给出了一次电流的情况，在这种情况下可以计算出Ktd。

在GB 20840.2中，给出了几个计算Ktd的公式，这些公式都是为了提供简单的计算方法，但缺点是在某些情况下会产生过于保守的结果。

在本章中，提供一种Ktd的数值计算方法。该方法易于理解和效仿，即使对于非专业人士也是如此。这种计算方法的优点如下：

涵盖了基于铁芯饱和，或故障初始角减小范围，或者甚至是GB/T 20840.2未涵盖的工作循环特性（例如：阻尼一次振荡）等特殊情况；

让非专业人士了解电流互感器如何响应各种不同的输入信号。

该方法不能取代保护装置制造商根据其特定要求和算法来确定Ktd的方法。

基本电路

以下计算基于图43的电路图。

当Rs=Rct+Rb时，可以建立以下方程组：

(31)

(32)

(33)

对于线性部分，由Lm表示的磁化曲线为：

(34)

当Ts=Lm/Rs，由式（31）式（34）可得式（35）：

(35)

说明：

u   —二次电动势；

im   —磁化电流；

ip   —一次电流；

is   —二次电流；

kr   —额定变比；

Lct  —非线性电感；

Rb   —额定电阻性负载；

Rct  —二次绕组电阻；

t   —时间。

数值法计算Ktd的基本电路图

算法

使用以下算法，可以容易地计算出任何一次电流波形时下列参数的值：

——铁芯中二次匝链磁通密度；

——二次电流；

——系数Ktd。

式（35）可以转换成差分方程，并且铁芯中的磁通可以按式（36）计算：

(36)

当铁芯饱和时，应修正实际Ts值。经验表明，在预定义的磁通ψsat下，Ts值降低至千分之一是足够的。对于的所有值，应用式（37）计算：

(37)

ψsat由式（38）确定：

(38)

注：暂态面积系数数值计算过程、程序代码及计算举例见附录100D。

铁芯饱和与剩磁

饱和的常规定义

概述

关于饱和磁通的定义，过去曾提出过各种各样的建议。下面将讨论三种定义方法。

原电流互感器暂态特性标准中饱和磁通的定义

在原电流互感器暂态特性标准中，饱和磁通的定义为：“铁芯由非饱和状态向全饱和状态转变时的磁通的峰值。即认为它是该铁芯的B-H特性曲线上当B值上升10%时使H值上升50%那一点的磁通。”

该定义因饱和值太低而没有被接受，且易于导致误解和矛盾。根据该定义获得的剩磁系数（定义为剩磁通除以饱和磁通），有时会大于100%，如图44所示。

说明：

I   —二次电流（当一次开路时）；

ψr  —剩磁通；

ψs  —原电流互感器标准定义的饱和磁通；

ψsat —GB/T 20840.2定义的饱和磁通。

原电流互感器暂态特性标准和GB/T 20840.2饱和磁通定义对比

然而，对于确定带气隙铁芯的剩磁状态（＜10%），这种方法得到的结果过于保守。图45示范性地给出了无气隙铁芯中的磁通变化过程：红线为退磁铁芯，蓝色为磁化铁芯且剩磁与励磁方向一致。

可以注意到，根据原电流互感器暂态特性标准，用拐点法（磁通增加10%使电流增加50%）计算得到剩磁系数Kr=119%（见图45）。显然，剩磁系数高于100%在物理上是不合理的。

因此，在GB/T 20840.2中对饱和磁通的定义作了改变。这使得剩磁系数KR始终小于100%。在图45中，根据新的定义，剩磁系数KR为90%。

说明：

im  —磁化电流；

ψ  —二次匝链磁通；

ψr  —剩磁；

ψs  —原电流互感器标准定义的饱和磁通；

Kr  —原电流互感器标准定义的剩磁系数。

原电流互感器暂态特性标准定义的剩磁系数Kr

GB/T 20840.2-2014中饱和磁通的定义

在GB/T 20840.2-2014的3.4.210中，饱和磁通被定义为“电流互感器二次匝链磁通的最高值，对应于铁芯材料的磁饱和”并带有如下附注：“确定饱和磁通ψsat最合适的方法是直流饱和法。”

这个定义在数学上不像以前的定义那样严谨，但从另一方面看，它更实用。图46和图47中的示例给出的是试验室的实测结果。表示饱和是通过明显的水平线数值给出。

说明：

ψ(t) —电流互感器铁芯中的磁通；

im(t) —磁化电流；

t     —时间。

应用直流法确定带气隙铁芯的饱和磁通与剩磁通

说明：

ψ(t)  —电流互感器铁芯中的磁通；

im(t)  —磁化电流；

t      —时间。

应用直流法确定无气隙铁芯的饱和磁通与剩磁通

“5% -1/5”方法

对于无气隙铁芯，维护组MT40曾提出了以下简化的磁饱和定义。“铁芯中存在的尽可能接近完全饱和状态的磁通峰值”。它被认为是该铁芯的磁通—电流特性曲线上这样的一点，在这一点上，磁通下降5%，使电流降至1/5。

为了验证该方法的适用性进行了测试（见表3）。据此得到的饱和磁通值比采用GB/T 20840.2-2014中的方法得到的饱和磁通值约低0%～3%。但应注意的是，本方法中的饱和特性取决于工程设计，对于给定的变比和准确级，可能有不同的解决方案。

饱和点定义对比

| 变比 | 准确级 | GB/T 20840.2法 | “5%-1/5”法 | 比值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （Vs） | （Vs） |  |  |
| 800/1A | 5VA 0.2S FS5 | 0.1198 | 0.1182 | 98.7% |  |
| 1000/5A | 75VA 0.5 FS5 | 0.2802 | 0.2790 | 99.6% |  |
| 1600/5A | 45VA 0.5 FS10 | 0.2930 | 0.2916 | 99.5% |  |
| 400/5A | 30VA 5P20 | 0.6196 | 0.6144 | 99.2% | 1 |
| 2500/1A | 30VA 5P20 | 2.8782 | 2.8357 | 98.5% |  |
| 1200/1A | 60VA 5P30 | 8.6527 | 8.3687 | 96.7% |  |
| 2400/1A | 120VA 5P30 | 17.265 | 16.719 | 96.8% |  |
| 2400/1A | 120VA 5P30 | 17.266 | 16.725 | 96.9% | 2 |
| 1000/5A | 50VA 5PR20 | 2.0406 | 2.0466 | 100.3% |  |
| 300/1A | 15VA 10P20 | 1.7139 | 1.6623 | 97.0% | 1 |
| 1000/1A | 15VA 10P20 | 1.8829 | 1.8436 | 97.9% |  |
| 2000/1A | 30VA 10P30 | 9.0819 | 8.8258 | 97.2% |  |
| 2000/1A | 30VA 10P30 | 9.0823 | 8.8265 | 97.2% | 2 |
| 1000/5A | PX | 2.7781 | 2.6940 | 97.0% | 1 |
| 1000/5A | PX | 2.7768 | 2.6883 | 96.8% | 2 |
| 3000/1A | PX | 4.5348 | 4.4591 | 98.3% |  |
| 3000/1A | PX | 4.5004 | 4.4594 | 99.1% | 2 |
| 2500/1A | PX | 14.556 | 14.167 | 97.3% |  |
| 3000/1A | PX | 29.85 | 27.49 | 92.1% |  |
| 备注1代表未检测到实际最大值，使用最大读取值，备注2代表与上面的测试对象相同（再现性检查）。 |  |  |  |  |  |

有气隙铁芯与无气隙铁芯

现在，大多数的应用仍然使用传统保护准确级。然而，对于出现剩磁的应用场合，可以使用气隙铁芯和合理的铁芯尺寸，这样使用起来更加容易和安全。

实际上，无气隙铁芯的最大剩磁系数通常在60%～95%之间，这取决于所采用的铁芯材料及其合金成分。对于保护用电流互感器，许多文献将剩磁系数KR在75%～80%的无气隙铁芯划分为“高剩磁铁芯”。这意味着剩磁系数大于80%是不可能的。但目前已发现了一些剩磁系数高达95%的材料。

例如，在一些改造工程中，测量了旧CT铁芯（1930～1940年间生产）的剩磁系数（表4中的“旧CT铁芯”），直至1980年以前生产的CT铁芯，其测试结果也类似。与这个结果相比，大约1990年以后生产的CT铁芯（这个年份只是一个粗略的划分，因为变化是在较长时间内慢慢形成的）的剩磁系数高达95%（表4中的“新CT铁芯”）。这并不意味着现在只使用这种“更新的、非常高剩磁的材料”，但它们是在过去几十年中持续开发并针对某些标准进行优化的几种不同材料的一部分。在这样一个优化过程中，高剩磁不是这个优化过程中希望得到的结果。因此，作为最不利的情况，宜考虑如此高的剩磁为可能的最大值。

测量的剩磁系数

| 剩磁 | 旧CT铁芯（1930-1990） | 新CT铁芯（1995以后） |
| --- | --- | --- |
| 最大剩磁a | 75%～77% | 88%～95% |
| 实际剩磁b | 70%～75% | 85%～87% |
| 受磁滞曲线限制的最大可能的剩磁。 在断电、调试或其他测试后测量的实际剩磁(在某些系列测试中的最大值，也发现过较低的值和接近于零的值)。 |  |  |

在设计用于保护的无气隙铁芯时要考虑剩磁的影响，磁通的起点高减小了故障起始时磁化曲线上工作磁通的范围。在计算所需的饱和电动势中，继电保护制造商采用一个附加的扩大面积系数Kh来考虑这种由于高剩磁导致磁通范围减小的效应见式（39）：

(39)

那么，需要的电压Eal见式（40）：

(40)

式中Ktot=Kh×Ktd。

显然，考虑剩磁的扩大面积系数Kh主要取决于铁芯材料最大可能的剩磁系数KR，而其在大多数实际情况下是未知的。

总的来说，剩磁不会影响保护的动作可靠性（保护应动作于电力系统区内故障）。剩磁的可能后果是保护动作时间额外延迟，这通常并不那么重要。只要CT在交流电流下不饱和(Ktot = 1)，剩磁行为将永远不会导致拒动。保护失去选择性（区外故障时保护误动）是不可接受的，因此在区外故障时应考虑剩磁。

应用说明：

图45的情况是按照原电流互感器标准定义的剩磁系数Kr；

当KR=90%时，扩大面积系数Kh为10；

在最不利的情况下，KR等于95%。这导致扩大面积系数Kh= 20，这是相当高的，会导致CT尺寸过大而无法制造；

如果假设最高剩磁系数KR低于80%，则扩大面积系数Kh仅为5。

因此，当需要选择电流互感器用于新的保护方案时，可以采用以下两种方法：

当要求现有的无气隙电流互感器满足新的保护方案时，对于最大剩磁系数小于80%的CT铁芯，可以使用系数Kh。针对剩磁的扩大面积系数Kh将磁化曲线的线性部分放大到了最大剩磁与饱和磁通之间。

对于新项目，新的CT铁芯材料可导致最大剩磁系数高于80%，如果保护功能或算法对剩磁引起的畸变信号敏感，建议采用有气隙铁芯。一般情况下，至少差动保护功能一定要这样考虑，但最终要通过继电保护测试来确定。

由于低剩磁准确级PR、PXR、TPY铁芯的剩磁系数KR被限制在10%以内，磁化曲线有效且保持为线性的范围减小至最低90%。那么，针对剩磁的扩大面积系数为：

在继电保护测试、工程设计、CT铁芯尺寸和结构设计过程中，考虑安全系数是正常程序，如果安全系数总体认为太小，则可以取系数Kh=1.11。

低剩磁准确级PR、PXR和TPY通常具有大于1s的二次时间常数Ts（特殊用途下Ts可另外规定一个较小的值）。简单的低剩磁准确级（Ts没有规定）的暂态性能与无气隙铁芯准确级的暂态性能非常相似。因此，与类似的具有相同饱和电压Eal或拐点Ek的无气隙铁芯相比，应用低剩磁准确级对暂态性能不会产生任何不利的影响。TPZ级和Ts规定值较小的PR级、PXR及TPY级的技术参数，应根据保护功能或算法分别调整。

总之，对于任何新的保护应用（低阻抗型保护），建议使用有气隙铁芯作为一条准则。有气隙铁芯没有不可预测的剩磁水平这一缺点。通常，它们的尺寸可以设计成小于或等于等效的无气隙铁芯的尺寸。

在高阻抗保护方案中，既不需要使用有气隙铁芯（因为由剩磁引起的饱和通过制动电阻应对），也不需要使用扩大面积系数Kh（关于高阻抗保护方案的详细信息，请参阅附录100E.3.6条）。

产生剩磁可能的原因

铁芯在退磁前总会存在剩磁。

只有当具有适当极性的一次大电流导致高负载电压时，才会发生退磁。CT剩磁产生的原因有：

- 来自CT一次侧：

故障电流的中断，特别是具有直流分量的故障电流；

由于太阳耀斑产生的极低频（准直流）地磁感应电流（GIC）进入到架空线路的相对地回路中；

带有波动直流分量的变化的负载（如电弧炉）。

图48为电弧炉变压器的故障录波（A、B、C三相）。I(t)滤波后的直流分量id.c.显示为脉动波形，这很容易导致铁芯的饱和与剩磁。

CT一次侧的直流分量没有完全传变至二次侧，因此故障录波没有显示完整的可能引起饱和的直流分量。

- A相

- B相

- C相

说明：

iA、iB、iC         —瞬时电流；

iA.d.c.、iB.d.c.、iC.d.c.  —iA、iB、iC滤波后的直流分量；

iA.fc、iB.fc、iC.fc     —iA、iB、iC滤波后的基波分量；

t                 —时间。

电弧炉变压器CT二次电流故障录波

来自CT二次侧，在直流电流下工作时（如使用电池时）：

用直流脉冲法进行CT的极性测试；

二次接线导通测试（“蜂鸣器”）；

二次绕组电阻测试；

在自动重合闸C-O-C-O工作循环的第二次通电中，CT铁芯中可能存在由于第一个工作循环引起的剩磁。这种效应可以通过使用磁滞模型的暂态仿真再现（参见图50中标有“sim”所示的轨迹）。

连接CT和保护装置的四线电缆（图49）发生单相故障时的二次电流：

A相比无剩磁时更早饱和。中性线上的电压降使健全相的CT铁芯从二次侧被励磁。由于C相CT铁芯的剩磁系数KR=-95%，它因中性线上的电压降而饱和，从而导致在无一次电流的情况下有二次电流通过保护装置。在B相上，剩磁很低，因此，中性线上的电压降也非常低，没有影响。

为了避免这种相间的耦合效应，建议在长距离时使用6芯电缆（每一相均有一根回线）。

说明：

Rct   —二次绕组电阻；

Rb   —电阻性负荷；

RL   —二次端子与继保装置端子之间线路的电阻；

RN   —二次端子与继保装置端子之间中性线的电阻；

IF,A  —A相一次故障电流。

四线连接

- A相：故障录波和仿真

- B相：故障录波和仿真

- C相：故障录波和仿真

说明：

iA.prim.sim、iB.prim.sim、iC.prim.sim        —仿真一次电流；

iA.sec.sim、iB.sec.sim、iC.sec.sim          —仿真二次电流（可能有剩磁）；

iA.sec.recorder、iB.sec.recorder、iC.sec.recorder   —测量的二次电流；

t                               —时间。

自动重合时第二次故障期间的CT二次电流故障录波

实用性建议

同一绕组规定不同PR准确级的风险

如果一个PR级被转换成另一个PR级，应谨慎考虑。

对于将5VA 5PR80级电流互感器当成50VA 5PR10级使用的可能性可分析如下：

尽管二者有相似的Eal值，但在额定一次电流和准确限值条件下的误差可能不再满足规定的限值。表5给出了这样一个实例，暗灰色底数据表示超限值。

同一绕组不同PR级规定

| Ip | IS | 准确级 | ALF | Rct | S(cosφ0.8) | Zb | Rct+Zb | Eal |  | Ial | 额定电流下的误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A |  |  | Ω | VA | Ω | Ω | V |  | A | % | 最小值 |
| 400 | 1 | 5 | 80 | 2 | 5 | 5 | 6.71 | 537 | 限值 | 4 | 1 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量值 | 0.751 | -0.49 | 28 |
| 400 | 1 | 5 | 10 | 2 | 50 | 50 | 51.61 | 516 | 限值 | 0.5 | 1 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量值 | 0.709 | -4.38 | 187 |

TPY级暂态面积系数Ktd对相位差Δφ和二次回路时间常数Ts的限制

以下关系式通常用作TPY级铁芯的设计基础。显然，对于TPY级，Ktd值和最大相位差Δφ不能独立选择。

将式（41）（来自GB/T 20840.2的表206）和式(42)（来自GB/T 20840.2的7.3.202）相结合，消去Ts得到式（43）：

(41)

(42)

Δφ以分表示。

(43)

当，可以得到：

因此，要获得一个较大的Ktd值，可能需要限制允许的相位差，因为：

因此，以Ktd=10为例，可以得到以下结果：

——最大允许相位差为34′；

——在50Hz时Ts的最小允许值大约是322 ms。

不同准确级之间的关系

概述

有三种不同的方式用于定义保护用电流互感器。实际上，这三种不同的定义在物理实现结果上是一样的（参见GB/T 20840.2中的表204）。

极限条件下的电动势计算

虽然三种方式的定义有很大的不同，但是都定义了额定频率下极限条件的电动势（见表6），它们之间可相互比较（见表7）。

电动势定义

| P，PR |  |
| --- | --- |
| PX，PXR |  |
| TPX，TPY，TPZ |  |

电动势值的转换

|  | P，PR | PX，PXR | TPX，TPY，TPZ |
| --- | --- | --- | --- |
| P，PR |  |  |  |
| PX，PXR |  |  |  |
| TPX，TPX，TPZ |  |  |  |

Fcp为转换系数，取决于铁芯材料的特性，实际取值范围：

——对于无气隙铁芯，在1.2～1.3之间；

——对于带气隙铁芯，在1.1左右。

对于所有准确级，都存在一个计算系数(ALF，Kx，Kssc，Ktd)，它可理解为极限条件下的电动势与额定负荷及额定电流下的电动势之比。它们之间也可以相互比较（见表8）。

计算系数间的转换

|  | P，PR | PX，PXR | TPX，TPY，TPZ |
| --- | --- | --- | --- |
| P，PR |  |  |  |
| PX，PXR |  |  |  |
| TPX，TPY，TPZ |  |  |  |

极限条件下励磁(或磁化)电流的计算

这三种方式都包含一个限值电流的情况，但是它们不能简单地比较，因为它们的定义完全不同(表9)，并且对应不同的电压水平。

限值电流的定义

| 5P，5PR |  | 复合误差电流 |
| --- | --- | --- |
| 10P，10PR |  | 复合误差电流 |
| PX，PXR |  | 方均根值电流 |
| TPX，TPY |  | 峰值电流 |
| TPZ |  | 交流分量峰值电流 |

应用示例：

给定：TPY级参数：

Rb=5Ω,TPY级，Kssc=20，Ktd=5.5，Rct≤2.8Ω,Ts=900ms,1200/1A

- 转换成PR级：

这台CT可能优于5VA 10PR110级。

说明如下:

——负荷比较：

1A下的5VA表示为功率因数0.8时的5Ω，该负荷与绕组电阻的向量和小于TPY级功率因数为1的5Ω负荷。

——ALF被认为是Kssc×Ktd。

10PR110可能意味着一个高达132kA的短路电流，而这样的电流互感器是无法制造的。

转换成PXR级：

PXR级可能需要一个较高的匝间试验电压，而这样的电流互感器也无法制造。

准确级规范的最低要求

本条款归纳了基于GB/T 20840.2的5.6.202中各准确级规范的最低要求。表10给出了所有保护级的最低要求。

准确级规范的最低要求

| 准确级名称 | 要求 | 规范示例 |
| --- | --- | --- |
| P | 准确级及准确限值系数（ALF） 额定输出（Sr） | 5P20 10VA |
| PR | 准确级及准确限值系数（ALF） 额定输出（Sr） | 5PR20 10VA |
| PX PXR | 额定拐点电势 励磁电流上限值 二次绕组电阻上限值 或者: 计算系数 励磁电流上限值 额定电阻性负荷上限值 | Ek=230V Ie≤0.2A Rct≤2.8Ω Kx=40 Ie≤0.2A Rb≤3Ω |
| TPX TPY TPZ | 标准规范： 额定对称短路电流倍数 工作循环C-O的：t′al或 工作循环C-O-C-O的：t′al，t′，tfr，t″al 规定的一次时间常数 额定电阻性负荷 另一种规范： 额定对称短路电流倍数 暂态面积系数额定值 额定电阻性负荷 仅限TPY级：额定二次时间常数a | Kssc=20 C-O： 100ms 或 C-O-C-O： (40-100)-300-40ms TP=100ms Rb=3Ω Kssc=20 Ktd=20 Rb=2Ω TS=100ms |
| - 在实际应用中，对于饱和时间相对较短的现代保护，二次时间常数对Ktd值影响不大。即使要求达到饱和的时间在20ms～40ms(一个相对较长的时间)，TPX级与TPY级的Ktd差别也很小。在这些情况下，保护专家将定义一个最不利情况下的Ktd值，而不定义TS，TS的选择留给CT制造商。在8.2中给出了TS的限值。 |  |  |
| 当使用另一种规范定义TPY绕组时，GB/T 20840.2除了要求Ktd外，还规定了二次时间常数TS。这是必要的，因为CT需要扩大的面积取决于二次时间常数引起的磁通衰减速度。 注2：对暂态准确级而言，两种规范不能同时使用，否则对电流互感器的要求可能过分。 |  |  |

用有气隙铁芯代替无气隙铁芯

在许多情况下，只要气隙足够小，可以用等效有气隙铁芯代替无气隙铁芯（PR代替P，PXR代替PX，TPY代替TPX）。当气隙总长度占铁芯磁路长的1/1000时足以将剩磁系数降低到10%以下。在任何情况下，都应重新考虑非饱和区域内磁化电流的影响。表11给出了所有保护级的剩磁特性和直流状态。

有气隙与无气隙铁芯的特征

|  | 剩磁高 | 低剩磁 | 直流分量衰减快 |
| --- | --- | --- | --- |
| P，PX，TPX | √ |  |  |
| TPY，PR，PXR |  | √ |  |
| TPZ |  | √ | √ |

保护功能及其对CT规范的修正

概述

本章及附录100E基于几种保护功能，给出了CT准确级的选择及CT铁芯设计的基本概述和一般性指导方针。这些描述并不全面，同时，示例中使用的数据，如CT准确级选择、最不利故障情形的考虑、CT设计参数的计算等都是一般性的且只是为了举例说明。CT铁芯设计的要求被应用在不同保护功能的示例中，这些示例是随意的并不涉及具体的品牌或产品而且也不详尽。举例的主要目的是说明如何将CT设计的公式应用于几种典型的保护功能。

常用的继电保护功能表示方法有两种。一种是在标准ANSI C37-2（所谓的“ANSI代码”）中给出的，使用编码系统为各种功能编码，功能需要扩展时，用字母进行补充。另一种在GB/T 4728中给出的，使用图形符号表示。在上述标准中给出了功能描述。在本章及附录100E的条款中，ANSI代码标在括号中。

关于电网中最不利情形的适当定义和CT设计的更多细节，将在GB/T 14598系列的后续标准中考虑。

在具体项目中，CT的规范将按照继电保护说明书中描述的对CT的要求。

作为对原电流互感器标准的改进，暂态面积系数Ktd的合理选择不应该仅基于数学公式，还要补充第4章和第5章中所述的对饱和CT模型的继电保护测试。

一般应用建议

保护功能和相应的准确级

根据电流互感器的保护功能，表12给出了对电流互感器的最低要求 (括号内是ANSI保护功能代码)。

应用建议

| 保护功能 | 推荐的CT准确级 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过流保护，相电流/零序电流： ——无方向（50/51/50N/51N）； ——带方向(67/67N)。 | 10P 10P（最终5P） | ALF>定时限段的最大电流定值 ALF> 20（对于反时限段）考虑实际故障电流 |
| 距离保护（21/21N） | 5P、 PX 5PR、TPY、(TPZ)、PXR | 为躲避剩磁，高Tp时用TPZ级 |
| 零序保护： ——无方向： ﹒不接地系统，高电阻接地系统； ﹒消弧线圈接地系统； ——带方向。 | 穿芯式CT准确级 3级 1级 1级 | 如果保护级相电流互感器用于零序电流CT连接，灵敏接地保护应设置为延迟动作以避免由于CT饱和造成误动作。 |
| 差动保护： ——机组单元变压器（87T）； ——主变压器（87T）； ——站用变或中压变压器（87T）； ——发电机变压器组（87G）； ——母线（87B）； ——线路（87L）： ﹒ΔI； ﹒Δφ； ——高阻抗。 | 5PR、TPY、(TPZ)、PXR 5P PX | 高Tp时用TPZ级 一般足够 |
| CT并联接入的所有低阻抗保护 | 相同准确级和参数 5PR、TPY、TPZ |  |
| 高阻抗保护 | PX |  |

在高阻抗差动保护方案的特殊情况下，即使是低故障电流也需要被灵敏地检测出来。因此，低剩磁准确级互感器，如5PR、10PR、TPY或PXR级不适合这类应用。在采用低阻抗保护的方案中，使用低剩磁准确级互感器没有弊端，因为它们对电流中的直流分量没有明显的阻尼或滤波作用。

然而，当使用对直流分量有阻尼或滤波作用的TPZ级时，应仔细考虑继电保护装置的适用性（涉及所使用的算法）。实际上，只有保护灵敏度在涉及直流分量大小时才是重要的。通常，在现代继电保护装置中，信号的基波分量被滤出用于保护计算，而直流分量一般被滤除。因此，在差动保护方案中，如果差动保护方案采用傅里叶滤波，那么对于同一保护区内的CT选用不同的准确级（TPZ级和无气隙铁芯是极限情况）通常不会出现实际缺陷。

当具有较大一次时间常数Tp的轻微故障或过电流（如变压器小励磁涌流、变压器和应涌流、电厂内轻微故障电流）出现时，即使在很低的电流水平下也可能导致CT饱和，TPZ级可以使CT二次电流直流分量迅速衰减。。

这种情况很容易引起差动保护误动作。当未滤波的二次电流直接用于逐点计算差动电流时，TPZ级CT应用场景下曾经发生过区外故障保护误动的情况。如果不同CT二次电流的直流分量受到不同程度的抑制（例如，由于CT准确级不同或铁芯尺寸不同），即使一次侧没有内部故障电流存在，在CT二次侧也会出现差动电流。此类情况应引起继电保护装置制造商关注。

过去和现在对CT设计的修正

根据表6，常用于铁芯尺寸设计的公式为：Eal= Ktd×Kssc×Isr×(Rct+Rb)

或者：EALF=ALF×Isr×(Rct+Zb)≈(1.2~1.3) ×Ek

（使用一个实际的估算系数，见表7），其中一些输入参数应由客户根据表10来规定。

对于P、PR、TPX、TPY和TPZ准确级，没有指定Rct，因为它是结构决定的内部参数。

在过去（20～40年前），一次时间常数Tp通常较低，机电式保护继电器负荷较高(10VA或更高)。由于机电式保护继电器动作需要机械力矩，选取额定电流5A是比较合适的。因此，阻抗或电阻乘以额定电流的平方转换的负荷值是个较高的值，如30VA。机械转矩是通过电流输入电流互感器，利用其阻抗的感性部分，从输入电流中获得的。因此，对于5P、10P和测量级的负荷，其功率因数规定为cosφ=0.8。这就是功率因数为0.8 的历史背景。

当动作延时较长时，直流分量已经衰减，保护启动只取决于短路电流的对称交流分量，出现过的铁芯饱和现象已经消失，多数情况下铁心饱和已不是一个重要问题。如果两个或三个继电器串联到CT绕组上，在大多数情况下，额定总负荷30VA已足够。由于在大多数情况下，最大保护启动定值不高于20×Ipr，因此对于许多应用来说，典型的CT绕组为30VA 5P20。这就是5P和10P准确级仅用于短路电流交流分量的时期。

如今，电压等级越来越高，由于优化和冷却技术的应用，发电机可以实现更高的功率和更低的损耗。因此，一次时间常数更大，并对铁芯饱和产生严重影响。这可能会干扰现代保护装置的选择性。它们在一个周期内或更短的时间测量和动作。依据用途和保护继电器的年限，避免由于直流分量引起饱和的系数Ktd取值如下：

在准确限值时间t′al之内，典型的Ktd= 2～20（快速动作和跳闸）;

在短路电流持续的整个期间不允许饱和，t′al = t′，继电器应在较长时间流过电流时不动作，因为故障是由其他继电器切除的。在这种情况下，需要较高的系数Ktd = 10～50，这是因为老的继电器简单或不具备稳定的抗饱和功能。

满足如此高的暂态系数Ktd，铁芯尺寸很大，对户外电流互感器是可行的。目前，气体绝缘设备(GIS)只给电流互感器留了有限的空间。在保护装置的t′al极短时，得到的暂态面积系数就小，CT铁芯也变小。

电子式保护装置（机电式继电器的下一代产品）只将CT二次电流作为采集信号，不再需要任何力矩，它们的负荷很低且主要是电阻性，所以TPX、TPY、TPZ暂态性能准确级均指定为电阻性负荷，单位为Ω(cosφ = 1)。不再需要力矩，1A的额定电流是足够的，甚至0.1A的值现在正在讨论并已经用于特殊领域。但是，对于一次电流很大（如发电机出口用10000A以上）的暂态保护用电流互感器，二次电流可以选用较大值如5A（这是从CT制造角度考虑） ，相应的电阻性负荷也应按照电流平方的反比进行换算。

对于TPX、TPY、TPZ（作为现代保护装置的例子）的典型要求是Eal=Ktd·Kssc·Isr·(Rct+Rb)，其中Rb取值低，而Ktd和Kssc取值高（例如Rb=2.5，Kssc=20，Ktd=5）。这些规定中的每个参数均应严格根据应用情况来选择。

但是，像5P、10P这些过去熟知的准确级，仍然按照传统模式在大多数应用中使用，采用机电式继电器的高负荷和只考虑交流分量的过流倍数ALF。

在许多应用中，用高额定负荷来补偿低ALF，形成的物理量Eal基本保持不变。从表面上看，这种理念似乎不需要改变，但当高额定负荷CT的实际运行负荷非常低时，其准确度可能比运行负荷与额定负荷相近的CT要差。当使用差动保护时，这一点可能很重要；当负荷较高的老继电器被数字继电保护装置所取代时，这一点也应考虑。

过去的参数（高额定负载，无Ktd要求）与现在的参数（低额定负载，Ktd>1或Ktd< 1）之间的差异是显而易见的。

如今，在改建工程中，保留原有的CT，并连接上新的、现代化的保护装置，仍然是一种常见的做法。在这种情况下，应检查现有旧CT与新的、现代保护装置的要求之间的适用性。

对满足要求的TPX、TPY或TPZ级，将其作为5P或10P级使用，为验证其适用性，按照表8存在以下关系： Ktd·Kssc≈ALF。

从物理角度（与类似暂态特性的准确限值电压相似），这个关系式显示了5P/10P级与TPX/TPY级的相似性（TPZ级和具有小TS的TPY级需要特别考虑）。

应用示例：

500/1A，5P60，5VA，RCT=2Ω

类似于500/1A，TPX或TPY，Rb≈5Ω,Rct=2Ω,Kssc=20，Ktd=3如果运行负荷R′b与额定负荷Rb不同，则可以进行以下转换，计算运行时的准确限值系数ALF′：

其中，随着R′b的增大，ALF′会降低（如30VA，5P20）。

示例中的这种计算，需要知道绕组电阻Rct，如果此参数未知，则可以进行一些估算，但有可能是错误的。

这种做法不符合GB/T 20840.2的规定，因为它可能导致不适配，错误地以高额定负荷表征CT特性，这种情况下，在运行负荷非常低时不能满足准确级要求。

这种转换至今仍被经常使用的原因是历史问题，不建议将其用于新建变电站的新CT绕组。

两种定义（Sr、ALF和Ktd、KSSC、Rb）都适用，Rct在规范中无需规定，由制造商来选择。

不同类型保护的说明及保护应用示例见附录100E。

附 录 100A
（资料性附录）
本部分与IEC TR 61869-100：2017相比在结构方面的变化情况

本部分与IEC TR 61869-100:2017相比在结构上有适当调整，具体章条编号对照情况见表100A.1。

表100A.1 本部分与IEC TR 61869-100:2017章编号对照情况

| 本部分章编号 | 对应的IEC TR 61869-100:2017章编号 |
| --- | --- |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 10 |
| 10 | 11.1~11.2 |
| 附录100A | — |
| 附录100B | — |
| 附录100C | 附录A |
| 附录100D.1 | 7.4 |
| 附录100D.2 | 附录B |
| 附录100D.3 | 7.5 |
| 附录100E | 11.3~11.5 |

附 录 100B
（资料性附录）
本部分与IEC TR 61869-100：2017的技术差异及原因

表100B.1 给出了本部分与IEC TR 61869-100:2017的技术性差异及其原因。

表100B.1本部分与IEC TR 61869-100:2017的技术性差异及其原因

| 本部分章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 关于规范性引用文件，本部分做了具有技术性差异的调整，调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整情况为：用修改采用国际标准的GB/T 20840.1代替IEC 61869-1、GB/T 20840.2代替IEC 61869-2、GB/T15544.1代替IEC60909-0、GB/T14598代替IEC60255。 | 适应我国国情 |
| 4.1.1 | 对图3中电感的图形进行了修改。 | 适应我国国情 |
| 4.2.1 | 将最后一句话中的“恒定电感Lct”改为“恒定电感Lm” | 与3.2条中符号与名称对应 |
| 4.2.2 | 图8中三相名称由“L1、L2、L3”改为“A、B、C” | 适应我国国情 |
| 4.2.3 | 将第一句话中的“恒定电感Lct”改为“恒定电感Lm” | 与3.2条中符号与名称对应 |
| 4.2.3 | 将式（1）中的“ip(t)”改为“ip(t)/Kr” | 折算到二次侧与图3对应 |
| 4.2.3 | 将式（2）中的“Lct” 改为“Lm” | 与3.2条中符号与名称对应 |
| 5.1.3.2 | 将式（8）中的“Lct” 改为“Lm” | 与3.2条中符号与名称对应 |
| 5.1.3.2 | 将式（8）中的“iε(t)” 改为“im(t)” | 前者为误差电流，后者为磁化电流与线性化电感Lm相对应 |
| 5.1.3.2 | 将式（12）最后一项分子中的“1+ωTs” 改为“ωTs”；公式的假设条件由“sin(ωt)=-1”改为“sin(ωt+θ)=-1” | 原文有误 |
| 5.1.3.6 | 将原文中第一句注的内容改为正文 | 凸显本条内容的目的 |
| 5.1.3.6 | 图25中将图中右侧范围2内t′al的取值由“t′al=13ms～14ms”改为“t′al=14ms”。 | 因为图中只有一条曲线，对照图24分析认为应是t′al=14ms的曲线 |
| 6.1 | 将原文中的第7章（对应本文件的第6章）改为对应的第6章（本文第5章） | 原文有误 |
| 6.2 | 对图43中电感的图形进行了修改。 | 适应我国国情 |
| 7.3 | 图56b)中电流的下标“L1”应该为“L2”，原文有误，改为“B” | 适应我国国情 |
| 7.3 | 图54图55和图56中所有的“L1、L2、L3”相应改为“A、B、C” | 适应我国国情 |
| 9.5 | 表10关于PX和PXR的要求中，将“额定负荷上限值”改为“额定电阻性负荷上限值” | PX和PXR级性能应规定额定电阻性负荷而不是额定负荷 |
| 9.5 | 表10内增加“注2：对暂态准确级而言，两种规范不能同时使用，否则对电流互感器的要求可能过分。” | 与GB/T20840.2中的要求一致 |
| 100E.1.2 | 将“ALF或Kssc大于等于20”改为“ALF或Kssc大于等于10” | 适合国情 |
| 100E.2.3.1.4 | 将原文中二次电缆电阻计算公式中的“Rb=2.171”改为“R′b” | 为了与额定负荷Rb区分 |
| 100E.3.6 | 删除整节 | 国内无应用 |

附 录 100C（资料性附录）
工作循环C-O软件代码

本附录中，以下列软件代码给出了5.1中描述的公式：

'VBA-Code from Excel-Makro:

'(the underscore “_” indicates a pagebreak within one code line)

'time range (1):from t - 0..t_tf_max

'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Public Function t_tf_max_func(omega, gamma, Tp)

t_tf_max_func = (3 * Pi / 2 - gamma + Arctan(omega * Tp)) / omega

End Function

'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'angel theta which leads to the maximum flux for every time step t (or tal)

Public Function theta_Ktf_func(omega, t, Tp, Ts) As Double

pi_a = Application.Pi() '3.1416

If Abs(t) < 0.000001 Then  'correct singularity, exact zero is not detected for floating points

theta_Ktf_func = pi_a - Arctan(omega * Tp)

Else

X = Exp(t / Ts) * (Ts - Tp) * (Cos(omega * t) + omega * Ts * Sin(omega * t)) + Tp * (1 + omega ^ 2 * Ts ^ 2) * Exp(t / Ts - t / Tp) - Ts * (1 + omega ^ 2 * Ts * Tp)

Y = (Ts - Tp) * (Exp(t / Ts) * (omega * Ts * Cos(omega * t) - Sin(omega * t)) - omega * Ts)

theta_Ktf_func = Arctan(-Y / -X)

End If

End Function

'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Ktf for flux angle theta which leads to the maximum flux for every time step t(or tal)

'if max. flux is needed,theta as variable must be inserted from above for every time step

'otherwise theta can also be constant for some given switching angle gamma--> theta=gamma - phi

Public Function Ktf_func(omega, t, theta, Tp, Ts) As Double

Ktf_func = omega * Ts * (Exp(-t / Ts) / (Tp - Ts) * (Exp(t / Ts - t / Tp) * Tp * Cos(theta) + (omega * Ts * (Tp - Ts) * Sin(theta) - Ts * (1 + omega ^ 2 * Ts * Tp) * Cos(theta)) / (1 + omega ^ 2 * Ts ^ 2)) - (Cos(omega * t + theta) + omega * Ts * Sin(omega * t + theta)) / (1 + omega ^ 2 * Ts ^ 2))

End Function

'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'time range (2) from t=t_tf_max..t_tfp_max

'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Public Function t_tfp_max_func(omega, theta, Tp, Ts) As Double

logx = (Cos(theta) * (1 + omega ^ 2 * Ts * Tp) + Sin(theta) * omega * (Ts - Tp)) / (Cos(theta) * (1 + omega ^ 2 * Ts ^ 2))

If logx > 0 Then

t_tfp_max_func = Tp * Ts / (Tp - Ts) * Log(logx)

Else

t_tfp_max_func = -1

End If

End Function

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'maximum angle like above

Public Function theta_Ktfp_func_func(omega, t, Tp, Ts As Double) As Double

begin

pi_a = Application.Pi()

If t = 0 Then

theta_Ktfp_func = pi_a - Arctan(omega * Tp)

Else

theta_Ktfp_func = Arctan(omega * Ts * (Tp - Ts) / (Tp * Exp(t * (Tp - Ts) / Ts / Tp) + Exp(t * (Tp - Ts) / Ts / Tp) * Tp * (omega * Ts) ^ 2 - Ts - (omega * Ts) ^ 2 * Tp))

End Function

'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'for max. flux insert theta_Ktfp from above

Public Function Ktfp_func(omega, t, theta, Tp, Ts) As Double

Ktfp_func = omega * Ts * (Exp(-t / Ts) / (Tp - Ts) * (Exp(t / Ts - t / Tp) * Tp * Cos(theta) + (omega * Ts * (Tp - Ts) * Sin(theta) - Ts * (1 + omega ^ 2 * Ts * Tp) * Cos(theta)) / (1 + omega ^ 2 * Ts ^ 2)) + (1 + omega * Ts) / (1 + omega ^ 2 * Ts ^ 2))

End Function

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'time range(3)from t=t_tfp_max..inf

'at t=t_tfp_max the function Ktfp is maximum

Public Function Ktfp_max_func(omega, theta, Tp, Ts) As Double

logx = (Cos(theta) * (1 + omega ^ 2 * Ts * Tp) + Sin(theta) * omega * (Ts - Tp)) / (Cos(theta) * (1 + omega ^ 2 * Ts ^ 2))

ex = Tp * Ts / (Tp - Ts)

If logx > 0 Then

t = Log(logx) * ex

Ktfp_max_func = omega * Ts * (Exp(-t / Ts) / (Tp - Ts) * (Exp(t / Ts - t / Tp) * Tp * Cos(theta) + (omega * Ts * (Tp - Ts) * Sin(theta) - Ts * (1 + omega ^ 2 * Ts * Tp) * Cos(theta)) / (1 + omega ^ 2 * Ts ^ 2)) + (omega * Ts) / (1 + omega ^ 2 * Ts ^ 2))

Else

Ktfp_max_func = -1

End If

End Function

附 录 100D
（资料性附录）
暂态面积系数Ktd的计算过程、软件代码及计算举例

100D.1  暂态面积系数Ktd的数值计算过程

计算方法由Visual Basic语言编写，采用Excel表。下文列出了必要的过程。这些很容易转换成其他程序语言。

构建的计算框架如下：

sub enter_values

为变量赋值

sub data_conditioning

初始状态准备

function current

对于指定值Tp和γ，计算指定时间点的实际一次电流值。

Sub Calc_lp_co, sub Calc_lp_coco

计算不同故障初始角的一次短路电流曲线，其中10°的角度步长就足够了。

Sub Calc_psi

计算γm和180°之间的每个故障初始角γ的磁通曲线。

Sub Calc_psimax

从计算得到的所有磁通曲线中，针对每个时间点选出最大磁通值。

Sub Calc_psimax_tal

从t=0到实际时间点的时间间隔中，找到每个时间点的最大磁通值（psimax_t）。只考虑所关心的时间间隔。

Sub Calc_Ktd

计算

——Ktd， psimax_t最大值与其交流分量的峰值之比；

——TPY 铁芯的epsilon_peak，按照公式（41）计算。

Sub co_cycle

——计算C-O循环的主程序

sub coco_cycle

——计算C-O-C-O循环的主程序

50Hz时，时间步长dt应小于等于10-4s。其他频率下，必须修改时间步长dt。它应与频率成反比。

Eal值应作规定以便识别饱和水平。如果在相应的时间间隔内达到饱和，则Ktd的返回值为99999。

进一步的描述在程序说明中直接给出。

100D.2  暂态面积系数Ktd的计算代码

按照100D.1计算过程，用Visual Basic®编制的程序代码如下：在相应的Excel®表中（图100D.1～图100D.6），单元格B2～B13是输入值。输出值在单元格B16和B17中。E、F、G列中的值由程序生成，他们是绘制图形的基础数据。

Option Explicit

Const n = 5000  'number of time intervals

Const pi = 3.141592654

Public gamma_m As Double

Public dt As Double    'time step in seconds

(Public)Dim IP(9, n) As Double 'iprim and flux for all points in time and

Dim psi(9, n) As Double '10 gamma values(90°..180°,in steps of 10°)

Dim zero_crossing_time(9) As Integer 'point in time before 1st ip zero crossing after t'

Dim psimax(n) As Double 'maximum of the 10 psi values)for every  point in time

Dim psimax_t(n) As Double 'highest relevant psimax from 0 to the actual time point

Public ipsc As Double     'self-explaining

Public omega As Double

Public tp As Double

Public phi As Double

Public Eal As Double

Public ts As Double

Public rs As Double

Public ktd As Double

Public psi_sat As Double   'saturation flux of  the core,given by Eal

Public ns As Double        'number of  secondary turns

Public t1 As Double        't',t'al,tfr,t''al

Public t1al As Double

Public tfr As Double

Public t2al As Double

Public psimax_tal As Double   'highest relevant psimax value

Public epsilon_peak As Double  'peak instantaneous error for TRY cores

Sub enter_values()

ipsc = Cells(2, 2)

omega = Cells(3, 2) * 2 * pi

tp = Cells(4, 2)

Eal = Cells(5, 2)

ns = Cells(6, 2)

ts = Cells(7, 2)

rs = Cells(8, 2)

t1al = Cells(9, 2)

t1 = Cells(10, 2)

tfr = Cells(11, 2)

t2al = Cells(12, 2)

gamma_m = Cells(13, 2)

dt = 0.0001

End Sub

'-------------------------------------------------------------------

Sub data_conditioning()

'-------------------------------------------------------------------

Dim i As Integer

Dim j As Integer

' -----sets array values to zero

For i = 1 To n

psimax(i) = 0

psimax_t(i) = 0

For j = 0 To 9

IP(j, i) = 0

psi(j, i) = 0

Next j

Next i

' ----- calculates auxiliary variables

phi = Atn(omega * tp)

psi_sat = Eal * Sqr(2) / omega * 0.995

End Sub

''------------------------------------------------------------------

Function current(T As Double, gamma As Double) As Double

''returns the value of  the asymmetric short circuit current

''at time t for the current inception angle gamma

''-----------------------------------------------------------------

current = Sqr(2) * ipsc * (Exp(-T / tp) * Cos(gamma - phi) - Cos(omega * T + gamma - phi))

End Function

'--------------------------------------------------------------------

Sub calc_Ip_co()

'calculates the Ip values of a C-O cycle for all t and gamma

'--------------------------------------------------------------------

Dim i As Integer

Dim j As Integer

Dim gamma As Double

For j = 0 To 9

gamma = (gamma_m + (180 - gamma_m) / 9 * j) / 180 * pi

For i = 1 To n

IP(j, i) = current((i - 1) * dt, gamma)

Next i

Next j

End Sub

'--------------------------------------------------------------------

Sub calc_Ip_coco()

'calculates the Ip values of a C-O-C-O cycle for all t and gamma.

'After t',the current continutes to flow until next zero-crossing.

'--------------------------------------------------------------------

Dim i As Integer

Dim j As Integer

Dim T As Double

Dim gamma As Double

Dim ip_old As Double

Dim ip_new As Double

Dim zero_crossing As Boolean

For j = 0 To 9    '10 primary curves for various gamma values

gamma = (gamma_m + (180 - gamma_m) / 9 * j) / 180 * pi

zero_crossing = False

zero_crossing_time(j) = 0

For i = 1 To n

T = (i - 1) * dt

If T < t1 Then

IP(j, i) = current(T, gamma)

Else

If T < (t1 + tfr) Then

If zero_crossing Then

IP(j, i) = 0

Else

ip_new = current(T, gamma)

If ((ip_new > 0) And (IP(j, i - 1) > 0)) Or ((ip_new < 0) And (IP(j, i - 1) < 0)) Then

IP(j, i) = ip_new

Else

IP(j, i) = 0

zero_crossing = True

zero_crossing_time(j) = i - 1

End If

End If

Else

IP(j, i) = current(T - t1 - tfr, gamma)

End If

End If

Next i

Next j

End Sub

'--------------------------------------------------------------------------------

Sub Calc_Psi(coco_cycle As Boolean)

'calculates the flux values of the given primary curve for all t and gamma

'in C-O-C-O cycles,the psi value at the first ip zero-crossing after t' is

'                  set to the  highest psi  value  in the time interval

'                  between 0 and this zero-crossing(worst-case consideration)

'--------------------------------------------------------------------------------

Dim i As Integer

Dim j As Integer

Dim psi_peak As Double

For j = 0 To 9

psi(j, 1) = 0

psi_peak = 0

For i = 2 To n

If psi(j, i - 1) < psi_sat Then 'no saturation

psi(j, i) = psi(j, i - 1) + (IP(j, i) / ns * rs - psi(j, i - 1) / ts) * dt

Else                         'saturation

psi(j, i) = psi(j, i - 1) + (IP(j, i) / ns * rs - (psi_sat + (psi(j, i - 1) - psi_sat) * 10000)) * dt

End If

If psi(j, i) > psi_peak Then

psi_peak = psi(j, i)

End If

If coco_cycle And (i = zero_crossing_time(j)) Then

psi(j, i) = psi_peak

End If

Next i

Next j

End Sub

'-----------------------------------------------------------------------------------

Sub calc_psimax()

'calculates the curve defined by the max.flux values of the 10 curves

'at each point  in time

'-----------------------------------------------------------------------------------

Dim i As Integer

Dim j As Integer

psimax(1) = 0

For i = 2 To n

psimax(i) = psi(0, i)

For j = 1 To 9

If psi(j, i) > psimax(i) Then

psimax(i) = psi(j, i)

End If

Next j

Next i

End Sub

'-----------------------------------------------------------------------------------

Sub calc_psimax_tal(coco_cycle As Boolean)

'calculates psimax_tal for C-O-C-O cycle by

'detecting the highest psi value within the relevant time interval.

'psimax_t[i] is used only for visualiztion (highest psi "up to now")

'-----------------------------------------------------------------------------------

Dim i As Integer

Dim T As Double

Dim relevant As Boolean

psimax_tal = 0

For i = 1 To n

T = (i - 2) * dt

relevant = (T <= t1al)

If coco_cycle Then

If (T >= t1 + tfr) And (T <= t1 + tfr + t2al) Then

relevant = True

End If

End If

If relevant Then

If psimax(i) > psimax_tal Then

psimax_tal = psimax(i)

End If

psimax_t(i) = psimax_tal

End If

Next i

End Sub

'-------------------------------------------------------------------------------------

Sub Calc_Ktd()

'calculates Ktd cycle by building the ratio between psimax_tal

'and the peak of the a.c. component of the flux.

'calculates epsilon_peak for TPY-cores

'--------------------------------------------------------------------------------------

Dim i As Integer

ktd = 99999

epsilon_peak = 99999

If psimax_tal < psi_sat Then

ktd = psimax_tal / (ipsc / ns * rs / omega * Sqr(2))

epsilon_peak = ktd / ts / omega

End If

Cells(16, 2) = ktd

Cells(17, 2) = epsilon_peak

Cells(5, 5) = "t"

Cells(5, 6) = "highest flux"

Cells(5, 7) = "relevant flux"

For i = 1 To n

Cells(5 + i, 5) = (i - 1) * dt

Cells(5 + i, 6) = psimax(i)

Cells(5 + i, 7) = psimax_t(i)

Next i

End Sub

'---------------------------------------------------------------------------------------

Sub co_cycle()

'---------------------------------------------------------------------------------------

enter_values

data_conditioning

calc_Ip_co

Calc_Psi (False)

calc_psimax

calc_psimax_tal (False)

Calc_Ktd

End Sub

'---------------------------------------------------------------------------------------

Sub coco_cycle()

'---------------------------------------------------------------------------------------

enter_values

data_conditioning

calc_Ip_coco

Calc_Psi (True)

calc_psimax

calc_psimax_tal (True)

Calc_Ktd

End Sub

准备Excle®中的主表：

复制以下项目至主表A2至A17单元格中：

Ipsc

F

Tp

Eal

Ns

Ts

Rs

t′al

t′

Tfr

I″m

Ktd

εpeak

在主工作表中插入两个矩形形状，用作按钮。

设置标签分别为“运行CO-循环”和“运行COCO-循环”。

将程序“CO-循环”和“COCO-循环”制定为按钮的宏。

100D.3  参考算例

创建以下示例是为了让用户能够检查自己的计算方案。

在图100D.1中，涵盖了故障初始角γ的最大可能范围。因此，最小故障初始角γm取。这个角度产生最大直流分量。

说明：

ψ  —二次匝链磁通；

t  —时间；

表中使用的所有符号都列在3.2符号与名称中。

- 图100D.1 C-O工作循环中的Ktd计算

说明：

ψ  —二次匝链磁通；

t  —时间；

表中使用的所有符号都列在3.2符号与名称中。

- 图100D.2 C-O-C-O工作循环中第一个循环没有磁饱和时的Ktd计算

说明：

ψ  —二次匝链磁通；

t  —时间；

表中使用的所有符号都列在3.2符号与名称中。

- 图100D.3 C-O-C-O工作循环中考虑第一个循环有磁饱和时的Ktd计算

说明：

ψ  —二次匝链磁通；

t  —时间；

表中使用的所有符号都列在3.2符号与名称中。

- 图100D.4 非对称性降低后C-O-C-O工作循环中Ktd的计算

说明：

ψ  —二次匝链磁通；

t  —时间；

表中使用的所有符号都列在3.2符号与名称中。

- 图100D.5 t′al和t″al较小时C-O-C-O工作循环中Ktd的计算

在图100D.6中，计算了一个TPX级铁芯的情况。由于以下原因，计算结果应仔细评估：

未考虑剩磁。为了得到考虑剩磁的合理结果，应纳入铁芯材料的准确剩磁曲线。

在第一次故障期间发生饱和的情况下，在tfr期间，磁通迅速下降到剩磁水平。第一次故障后可能的磁通变化至少为饱和磁通与剩磁磁通之间的差。

二次时间常数Ts已取值足够大，以防止在故障重现时间内的磁通衰减。实际上，磁通会在合理的时间间隔内衰减到剩磁水平。

该模型没有涵盖目前无气隙铁芯达到完全饱和后磁通能降低至剩磁水平的实际情况。

说明：

ψ  —二次匝链磁通；

t  —时间；

表中使用的所有符号都列在3.2符号与名称中。

- 图100D.6 无气隙铁芯C-O-C-O工作循环的Ktd计算

附 录 100E
（资料性附录）
不同类型保护说明及举例

100E.1  过流保护:ANSI代码：50/51/50N/51N/67/67N，IEC符号：I>

- 100E.1.1说明

过流保护（OC）通常用于辐射状和工业系统。过流保护最简单的形式是测量电流，并与保护的整定值进行比较。对于定值以上的所有电流，过流保护可以瞬时动作，也可以延时动作。保护动作的选择性可以通过时间或电流级差配合或两者结合来实现。

图100E.1为中高压电网常用的典型应用实例。下部给出的单线图表示一个简单的电网。连接四座变电站的线路每个都配有一个过流保护。因为这是辐射状系统，只有一个电源在变电站A中。相应的过流保护的运行曲线画在图的上部。变电站C的保护定值为最短的动作时间或延时。保护动作时间由C站到A站逐渐增加。每个保护的动作时间间隔要足够长，以达到正确的配合。以确保靠近故障的断路器在上游(后备)保护动作之前跳闸并切除故障。为了避免故障切除时间过长，需要将延时过流 (TOC)与速断过流 (IOC)相结合。这是故障靠近电源的情况。速断过流保护（IOC）曲线如图中点画线所示。

说明：

A、B、C、D —变电站；

IOC       —速断过流保护；

TOC       —延时过流保护；

CB        —断路器；

- —过流保护。

- 图100E.1 定时限特性的速断/延时过流保护（ANSI代码50/51）的应用

上述示例中的（非点画线）动作曲线定义为定时限特性。另一个很常见的时间特征是反时限特性。两种特性均如图100E.2所示。

- 图100E.2延时过流保护时间特性

电流互感器饱和对过流保护的影响主要取决于所采用的测量原理（如方均根值、峰值等）和时限特性的选择。当然，这种影响也取决于所使用的继电保护技术(机电式、静态式或数字式)。一般情况下，CT饱和会导致保护动作延迟。这从反时限曲线(见图100E.2)中很容易看出。在直流分量较高的情况下，饱和会暂时使二次电流低于启动值。如果使用延时过流或速断过流保护，则会导致动作时间延长。

众所周知，CT饱和会引起相位和幅值两者明显的误差。在最不利的情况下，相位差可能造成错误的方向判断，最终导致非选择性跳闸。

- 100E.1.2  建议

建议过流保护的典型值ALF或KSSC大于等于10。该值代表反时限曲线中典型的最大电流，反时限曲线经常用于延时过流保护。此外，ALF或KSSC应高于用于过流保护的最大预期的和可行的定值设置(这里通常指高电流段保护定值I>>)。

- 100E.1.3  示例

500/1CT；Ipsc=40kA；I>>=30×Ipr=15kA；Rb=3.5Ω,见图100E.3。

说明：

Ipr  —额定一次电流；

Ipsc  —额定一次短路电流；

Isr  —额定二次电流；

Rct  —二次绕组电阻；

Rb    —电阻性负载。

- 图100E.3 CT配置示例，延时过流保护

因此，推荐使用5VA 5P30的保护级CT。

100E.2  距离保护:ANSI编码:21/21N, IEC符号:Z<

- 100E.2.1 说明

距离保护测量保护装置所在位置的电压和电流。根据这些电量值，保护确定保护安装处与故障位置之间的阻抗。由于输电线路每千米的阻抗几乎是恒定的，所以测量到的阻抗与到故障点的距离成正比。保护将测量的视在阻抗与客户整定的保护边界阻抗进行比较。如果测量的阻抗小于边界阻抗，则判断为区内故障，并立即或在预先设定的时间延迟后向断路器发出跳闸命令。由于电流和电压互感器的误差、线路阻抗数据的不准确以及保护定值和测量的误差，距离Ⅰ段保护不应覆盖整条线路。否则，就有越级跳闸危险，这是绝对不能接受的。因此，需要配置距离Ⅱ段保护用以保护Ⅰ段距离末端到对侧母线之间的区域。距离Ⅲ段保护可用于远后备保护。

图100E.4说明了上述原理。简单的辐射状系统已在100E.1.1条给出。设备采用距离保护，即通过电压和电流互感器的测量来计算故障回路阻抗(Z)的保护。在这种类型的保护中，利用时间-距离的级差配合可以实现保护的选择性。这种级差配合可以用时间-距离图来表示，如图100E.4中上部的图形所示。时间-距离级差配合的原理可以用一个故障场景来描述。故障点在C和D之间，保护RC和RB可能还有RA会检测到故障。保护RC确定故障在其Ⅰ段范围内，并立即向其相关断路器发出跳闸命令。保护RB将“感知”故障在其延时Ⅲ段范围内。因此，距离保护和C处的断路器将切除故障。后备保护RB将在其断路器跳闸前复位。

说明：

A、B、C、D —变电站；

CB         —断路器；

Z<         —距离保护。

- 图100E.4 距离保护原理（时间-距离图）

通常使用R/X（阻抗复平面）图来直观表达距离保护的覆盖范围。就上述系统而言，图100E.5给出了距离保护RA的动作区域示意图。

说明：

A、B、C、D —变电站；

R          —线路电阻；

X          —线路电抗。

- 图100E.5 距离保护原理（R/X图）

由于技术、厂家和实际应用环境的不同，电流互感器的饱和对距离保护的影响是非常复杂的。通常情况下，实际采用的动作特性是一个重要方面；另一方面，采用的测量原理也是一个问题，该问题取决于所使用的保护技术。例如，在CT饱和的情况下，由于测量电流过低，机电继电器的保护范围自然减小。固态继电器如果采用阻抗圆特性，其性能类似于机电继电器。对微机保护来说，影响是多方面的，主要取决于所采用的阻抗测量算法。上述影响虽未详细论述，但CT严重饱和肯定存在拒动或者误动的风险。

现代保护装置具有补偿CT饱和的功能。这样可以将保护失灵的风险降到最低。

- 100E.2.2  建议

由保护装置制造商来确定并提供CT设计要求，该要求要依据系统中最不利的故障情况（故障处于保护范围或设定区的边界）。由于CT饱和，这些要求可能对保护的稳定性至关重要。（若电压互感器为电容式电压互感器（CVT），则须特别考虑）。GB/T 14598.121中提出了这种考虑，其中以非常详细的方式给出了四种重要的故障情形，并给出了几个示例。在下面的示例中，只给出了两个故障位置，并且只考虑了三相故障。这个基本的示例可以很容易地扩展到GB/T 14598.121中更详细的故障分析。

- 100E.2.3  示例

- 100E.2.3.1  设计示例1

- 100E.2.3.1.1  概述

图100E.6展示了距离保护的CT设计示例。必须认识到，这个示例展示了当将准确限值规定时间t′al作为保护算法的首要假设，以及为了与后续保护测试配合的首要输入参数时，如何进行CT设计。相比于项目工程师（他们依据继电保护说明书中的CT通用要求来规定具体项目中的CT参数），本示例更适合于继电保护说明书的编写者（他们以通用而规范的方式定义CT需求）。读者以及保护工程师应使用保护厂家在相应说明书中给出的简化方法和结果（比如暂态面积系数Ktd、额定对称短路电流倍数Kssc、以及剩磁处理的推荐建议等）。

说明：

A，B  —变电站；

Un         —系统额定电压；

I″k    —对称短路电流初始值；

Tp     —规定的一次时间常数；

fr     —额定频率；

Zzone1   —Ⅰ段范围内阻抗；

ZL     —线路阻抗；

l      —线路长度；

R′L     —单位长度的电阻；

X′L     —单位长度的电抗；

Z<     —距离保护。

- 图100E.6 距离保护CT设计示例

- 100E.2.3.1.2  故障位置1（近区故障）

- 电网参数：

I″k = 40kA(对称短路电流初始值)；

fr = 50Hz；

Tp = 50ms(电源阻抗的一次时间常数，适用于故障位置1)。

- CT参数：

Ipr= 500(根据被保护线路的额定电流选择)；

Ipsc== 40kA；

Isr= 1A；

Kssc =80=Ipsc/Ipr= 40kA/500A(对称短路电流倍数)；

Ts=500ms（低剩磁的TPY级，假设值）；

t′al = 15ms（由保护制造商根据故障位置1假设）。

这是在时间范围1和2之间，在时间范围2的起始点(参见图23)

时间范围3的起始点为ttfp max=127.7ms(由式(15)可得)。

对此t′al值，导致最大磁通和最早饱和的最不利故障初始角γ为：γ = 100°(从物理角度取值)，它由下面计算而来，即：θ(由式（25）确定)角加上

由这些值得到暂态系数Ktfp

由式(12)确定的Ktfp =5.1可直接作为Ktd =5.1用于保护测试。根据保护制造商的测试结果，可以提出留有安全裕度的较高值，例如Ktd =6或更高。

在本例中，使用Ktd = 6并写入继电保护说明书中作为CT的要求，以便在项目设计中进一步应用。

更快的估计方法：

由于所需的t′al= 15ms不在时间范围1内，但是在非常接近范围1的时间范围2内，计算出的Ktf值也可以由图18或图20直观地外推出来。

注：上面给出的值t′al=15ms和20ms，对于保护中测量的大范围电流来说是安全的。对于非常大的短路电流，当线路上的故障位置非常明确时，使用数字处理器的现代保护装置在两个采样值后立即跳闸。这种方法确保了快速跳闸和减少设备损坏。

- 100E.2.3.1.3  故障位置2(Ⅰ段范围内故障)

被保护线路数据及保护要求如下：

R′L = 0.1Ω/km(单位长度电阻)；

X′L = 0.4Ω/km(单位长度电抗)；

lL= 40km(长度)；

Un =110 kV(系统额定电压)；

Zzone1 = 0.85×ZL(Klim=0.85；保护整定系数)；

t′al = 20ms(由保护制造商根据故障位置2假设)；

c=1.1(根据GB/T 15544.1标准进行短路分析的安全系数)。

使用电源阻抗和Ⅰ段定值的线路阻抗，短路电流及它的直流分量时间常数Tp,lim计算如下：

电源阻抗：

电源电阻：

电源电抗：

线路电阻：

线路电抗：

短路电阻：

短路电抗：

短路阻抗：

Ⅰ段边界处故障短路电流：

Ⅰ段边界处故障一次时间常数：

在短路电流为时，对称短路电流倍数是：

按照直流分量时间常数Tp=14ms（电源阻抗与故障位置的线路阻抗之和），我们得到暂态面积系数。

当t′al =20ms时，最不利故障初始角γ=93.6°，通过以下计算得到：

由这些数据可以得到：

在这里我们可以选择Ktd=5或得自于保护测试取具有安全裕度的某个更高的值。该结果作为CT要求写入继电保护说明书，以便在项目设计中进一步使用。

- 100E.2.3.1.4  电流互感器要求

Ipr=500A

Isr=1A

TPY绕组

Ts=500ms （见上文CT假设数据）

故障位置1的Kssc和Ktd值均较高，因此，故障情况1具有决定性：

Kssc=80

Ktd=6（根据继电器保护说明书中公布的CT要求）

通过二次电缆连接的负荷(铜材、长度、截面、往返双根导线)：

R′b（CT二次电缆）=

保护装置负荷为0.1VA，（在Isr=1A时为0.1Ω）

额定负荷选择为：

- Rb=2.5Ω100E.2.3.2  设计示例2 (TPY,C-O-C-O)

现将上述例1中保护用电流互感器根据自动重合闸的工作循环C-O-C-O进行设计。当自动重合闸不成功时，对于第二次故障，阻抗计算和短路电流与上例相同。

保护要求的准确限值时间不变。

在故障位置1：

(为了计算Ktf和保护测试，由保护装置制造商假定)

故障位置2：

（同上）

对选定的的TPY级CT，除了前述例1中的计算外，只需要计算暂态面积系数。

为了计算和进行保护测试，可假定自动重合闸工作循环C-O-C-O如下：

，它包含和断路器延迟时间

（自动重合闸无电流时间）

一次电流如图100E.7所示。

说明：

t  —时间；

Ip  —一次电流。

- 图100E.7 C-O-C-O工作循环中的一次电流

接下来确定Ktf的值：

说明：

Ktf    —暂态系数；

Ktfp   —曲线Ktf,ψmax(t)的包络线；

Ktf,ψmax —总暂态系数；

t     —时间；

t′    —第一次故障持续时间；

t″al   —第二次故障的准确限值规定时间。

- 图100E.8 暂态系数Ktf及其包络线Ktfp

在图100E.8中，第一次故障结束时的最大暂态系数Ktf为10.7。

在第二次故障结束时，Ktf为9.7(该结果直接由式(28)得到)。

如果CT的Ktf值取较小值9.7，它将在第一次故障期间饱和。

由于要求的准确限值时间t′al=15ms小于t′=55ms，因此允许在第一次故障期间饱和。因此，可以将暂态系数降低到饱和值Ktf=9，因为第二次故障期间直到t″al=15ms前不会发生饱和(参见图100E.9和图41)。在这种情况下，两次故障期间所需的Ktf是相同的。

说明：

Ktf        —暂态系数；

Ktf,ψmax     —总暂态系数；

Ktf,ψmax,reduced —考虑第一次故障允许饱和时的总暂态系数；

t         —时间；

t′        —第一次故障持续时间；

t′al       —第一次故障的准确限值规定时间；

t″al       —第二次故障的准确限值规定时间。

- 图100E.9 TPY级CT的暂态系数Ktf（第一次故障期间出现饱和）

如果由于在自动重合闸的故障重现时间内磁通衰减缓慢而导致暂态系数太高，可以使用Ts=61ms的TPZ级CT（见图100E.10）。Ktf在第一次故障结束时为7.4，在第二次故障结束时为4.7。因此，在第一次故障期间允许饱和时，Ktf可以降低为4.7。

说明：

Ktf       —暂态系数；

Ktf,ψmax    —总暂态系数；

Ktf,ψmax,reduced—考虑第一次故障允许饱和时的总暂态系数；

t        —时间；

t′       —第一次故障持续时间；

t′al      —第一次故障的准确限值规定时间；

t″al     —第二次故障的准确限值规定时间。

- 图100E.10 TPZ级CT的暂态系数Ktf（第一次故障期间出现饱和）

如果使用Ts=10s的TPX级CT，暂态系数要更高。因为在故障重现时间内由于剩磁导致磁通衰减并不明显，故采用式(27)计算的结果不可能降低(见图100E.11)。所需的暂态系数Ktf在第二次故障结束时为16.5。

说明：

Ktf    —暂态系数；

Ktf,ψmax —总暂态系数；

t     —时间。

- 图100E.11 TPX级CT的暂态系数Ktf

这里没考虑第一次故障开始时可能存在的剩磁（磁化的TPX铁芯），该剩磁可能导致更早的饱和。对于这种情况，特别是对于新建工程，推荐采用带气隙的铁芯，而不仅仅是设置自动重合闸的情况。

注：然而，对于已投运的工程，如果测试表明无气隙铁芯是适用的，那么无气隙铁芯也可以使用。

- 100E.2.3.3  小结

暂态系数Ktf的计算值为保护装置的测试提供了良好的理论基础，这将提高安全裕度，甚至降低暂态面积系数Ktf的值(如果饱和并不严重)。

在规范中仅给出单一的工作循环C-O用处不大，最好涵盖包含一个或几个全局参数Ktf的混合情况。暂态面积系数Ktd可以给出多个典型值，也可以是对应最不利的几种电网故障下的平滑曲线，并对不同CT准确级提供补充建议。这些数据写入继电保护说明书中。在项目设计施工中，这些简单的CT要求应用于具体的电网和应用场景。

100E.3  差动保护

- 100E.3.1  说明

根据基尔霍夫定律，差动保护比较的是保护区内所有流入和流出的电流。在正常或穿越性故障的情况下，所有流入电流的相量和在理想情况下应该为零。实际上，某些现象会导致在正常运行条件下的电流相量和不接近于零。在区内故障的情况下，电流相量和几乎等于故障点的短路电流。在这种情况下，差动保护装置使用差动电流作为区内故障的明确指示。图100E.12说明了这一原理。箭头表示电流的方向。

- 正常或穿越故障情况(区外故障)

- 区内故障

说明：

—两台电流互感器二次电流的差值。

- 图100E.12 差动保护原理

电流互感器的性能在差动保护中起着重要的作用。通常，区内故障应该被所有类型的差动保护识别。这里的主要问题是在大的故障穿越电流的区外故障情况下，差动保护应保持稳定。

- 100E.3.2  一般建议

对于差动保护，一般性建议如下：

区内和区外故障都必须考虑。

通常，区外故障是该类保护中最受考验的故障类型。

- 100E.3.3  变压器差动保护（87T）

- 100E.3.3.1  说明

差动保护的基本原理已经在前面介绍过了。众所周知，在故障情况下，CT饱和会引起明显不正确的差动电流。在这种应用中，必须同时考虑区内和区外故障。如上所述，对于所有类型的区外故障，特别是故障切除时间较长时，应确保保护装置的可靠性避免误动。

当然，在最不利的情况下，区内故障也会导致CT饱和。最严重的情况(图100E.13)是CT和变压器高压侧之间的故障。因为电源阻抗低，短路电流可能会非常高。另一方面，CT的额定一次电流Ipr较低，因为它又必须与变压器的额定电流相适应。

说明：

—差动保护装置。

- 图100E.13 变压器差动保护，故障

数字保护提供了检测饱和的具体算法，从而有助于防止误动。许多现代继电保护所要求的准确限值时间(t′al)小于或等于四分之一个周波（50Hz系统频率下为5ms）。

- 100E.3.3.2  建议

对变压器差动保护的建议如下：

电流互感器铁芯的正确设计应考虑可能发生的所有故障；

电流互感器变比必须与电力变压器的额定电流相适应；

选择低剩磁型CT准确级：5PR，TPY，TPZ，PXR(可能含KX规定)。

- 100E.3.3.3  示例

- 100E.3.3.3.1 概述

图100E.14为变压器差动保护电路图，给出了变压器高低压两侧每相CT之间的差动保护 (87T)，以及接于每相CT与低压侧中性点CT的限制性接地保护(87N)。采用限制性接地保护(87N)来弥补差动保护(87T)由于采用接线组别相位校正而造成的灵敏度降低，在这种情况下，靠近中性点的故障检测灵敏度较高。

说明：

Ir,Tr  —变压器额定电流；

Ithr,LV —区外故障时，低压侧（LV）的最大穿越故障电流；

Ithr,HV —高压或低压侧区外故障时（两种情况下的最大电流），高压侧（HV）的最大穿越故障电流（穿越变压器，受变压器阻抗uk的限制）；

Iint,HV —高压侧（HV）最大区内故障电流，由高压侧馈线和变压器另一侧提供；

Iint,LV —低压侧（LV）最大区内故障电流，由低压侧馈线和变压器另一侧提供；

NER  —中性点接地电阻。

- 图100E.14 变压器差动保护

- 100E.3.3.3.2  保护对CT的要求

保护的工作电流范围：  80A

对于区内故障的Ktd：   Ktd,int≥0.5（在继电保护说明书中给出）

对于区外故障的Ktd：   Ktd,thr≥3（在继电保护说明书中给出）

最大不匹配系数：     1/7≤Ipr.CT/Ir,Tr≤7

其中，Ipr.CT是对应CT的额定一次电流

- 100E.3.3.3.3  CT一次电流

在变压器的高压和低压侧的各相电流互感器额定一次电流至少应为变压器额定电流210A和1776A的120%，这是因为变压器可能发生过载情况。除非另有规定，电流互感器不能过载。

当CT一次侧流过短路电流时，保护装置的输入电流最多可过载至80A(1s)。如果变压器高压侧的CT一次电流只有120%×210A=252A，则CT二次侧的最大短路电流将为40kA/252=159A，电流太大。所以CT的最小变比应为kr.min=40kA/80A= 500。因此这个CT的变比选择为500/1。

在变压器低压侧，这个问题是不存在的，因为CT的一次电流是120%×1776A= 2131A，所以我们选择2200A。

变压器低压侧接地故障电流受中性点接地电阻(NER)的限制为200A。这里，中性点CT的变比可以选择为200/1 A。根据继电保护的要求，电流互感器一次额定电流与变压器额定电流的最大不匹配系数为7或者1/7。

Ipr,min＞1776A/7=254A，因此选择300/1 A。

没有超过各相电流互感器的最大不匹配系数。

- 100E.3.3.3.4  区内故障时的CT过电流

对区内故障(选择区内的故障)，跳闸应正确、快速，因此，暂态面积系数Ktd,int应大于保护测试及继电保护说明书中给出的0.5。

高压和低压侧的对称短路电流倍数Kssc应大于Ipsc/Ipr(继电保护说明书中给出的要求)。

高压侧区内故障的Kssc ：Kssc,int≥40kA/500A=80

低压侧区内故障的Kssc：Kssc,int≥40kA/2200A=18.2

- 100E.3.3.3.5  区外故障

对保护区域以外的故障，至少在其他保护装置切除故障前不得跳闸。所需的暂态面积系数Ktd应大于继电保护测试规定和继电保护说明书中给出的3。通常，差动保护装置在区外故障时的稳定性比区内故障时的稳定性更低。

区外故障时通过变压器的最大故障穿越电流Isc,thr受12%短路阻抗usc的限制。由于忽略了电网的电源内阻抗所以是安全的。

高压侧的故障穿越电流：

高压侧区外故障的Kssc：

低压侧的故障穿越电流：

低压侧区外故障的Kssc：

显然，较低的故障穿越电流需要较高的Ktd系数。另一方面，较高的区内故障电流需要较低的Ktd。

结果汇总如下(见表100E.1)：

- 表100E.1 TPY级铁芯扩大面积系数计算结果

|  | 区内故障 |  | 区外故障 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压（HV）侧 | Kssc=80 |  | Kssc=3.5 |
|  | Ktd=0.5 |  | Ktd=3 |
|  | Ktd×Kssc=40* |  | Ktd×Kssc=10.5 |
| 低压（LV）侧 | Kssc=18.2 |  | Kssc=6.8 |
|  | Ktd=0.5 |  | Ktd=3 |
|  | Ktd×Kssc=9.1 |  | Ktd×Kssc=20.4* |
| 星号标注的是高压和低压侧影响CT铁芯尺寸的相关情形（电网故障情形）。 |  |  |  |

要同时满足区内和区外故障的要求，不增大CT尺寸就不可能找到一个通用的解决方案。

如果在HV和LV侧，同时考虑Kssc和Ktd取最大值，得到如下的扩大面积系数：

HV侧：Kssc×Ktd=80×3=240

LV侧：Kssc×Ktd=18.2×3=54.6

若采用这种方法，电流互感器的铁芯将十分巨大，不具可行性。

解决方案是在高压侧和低压侧分别单独计算Kssc×Ktd，并在所有的结果中取最大值。在表100E.1中，高压和低压侧影响CT铁芯尺寸的相关情形(电网故障情形)用星号标记出。

HV侧：Kssc =80，Ktd =0.5

LV侧：Kssc =6.8，Ktd =3

实际上，对于TPY或TPZ级， Kssc和Ktd的值应该反复核算。

在某些工程中，PX级用于低阻抗差动保护。以下描述PX级电流互感器的设计：

首先，PX级的系数KX计算列于表100E.2，系数Fcp典型值取为1.25（见表7）：

- 表100E.2 PX级铁芯扩大面积系数计算结果

|  | 区内故障 | 区外故障 |
| --- | --- | --- |
| 高压（HV）侧： | =0.5×80/1.25=32 | =3×3.5/1.25=8.5 |
| 低压（LV）侧： | =0.5×18.2/1.25=7.28 | =3×6.8/1.25=16.32 |

CT的绕组电阻假设如下：

HV侧：Rct=2Ω

LV侧：Rct =8.8Ω

如果连接的总负荷为2.1Ω(举例)，则CT的过流系数Kx和负荷规定如下：

HV侧：500/1A PXR级，Rb=2.5Ω，KX=32

LV侧：2200/1A PXR级，Rb =2.5Ω，KX =17

本例中拐点电压和绕组电阻估算为：

HV侧：Rct =2Ω；Ek≥Kx×Isr×(Rct+ Rb)=32×1×(2+2.5)=144 V

LV侧：Rct =8.8Ω；Ek≥Kx×Isr×(Rct+ Rb)=17×1×(8.8+2.5)=192.1 V

由于剩磁会使饱和提前，这对于差动保护通常有显著影响，所以建议使用低剩磁准确级，例如PXR，5PR， TPY级。如果预计的直流分量很高，则推荐采用TPZ级。

如果选用5PR级，ALF值为Kx×1.25，且额定负荷为2.5VA。

- 100E.3.4  母差保护：ANSI代码(87B)

- 100E.3.4.1  说明

在大多数情况下，这种应用必须能处理极端饱和。一方面，短路电流通常很高。另一方面，CT的变比和类型也有显著差异。下面给出的示例不应理解为对实际保护方案设计的建议，该例只是为了突出可能存在的典型困难并说明如何进行处理。图100E.15为母线保护最极端情况的示例之一。在这个例子中，大的短路电流(I″sc )不幸出现在具有最小变比(最小的额定一次电流Ipr)的电流互感器的馈线上。但是，对于这种区外故障，母线保护应保持不动作。

说明：

Ipr  —额定一次电流；

I″sc —短路电流。

- 图100E.15 母差保护，区外故障

对现代母线保护而言，不到4ms的准确限值时间(t′al)通常足以判定区内或区外故障是否存在。在区内故障的情况下，保护将迅速动作。一些方法和算法(如饱和度检测)确保在大故障穿越电流和CT极度饱和的区外故障情况下能可靠不动作。

短的准确限值时间(例如：t′al =4 ms)将导致小于1的低暂态系数，同时，对CT的要求也相应降低。

- 100E.3.4.2  建议

对于CT设计：

考虑区外和区内故障；

推荐采用5PR级CT。

然而，对于已投运的工程，如果测试表明无气隙铁芯是适用的，那么也可以使用无气隙铁芯。

现代的数字母线保护装置大多能够处理不同的CT变比，因为每一变比都是一个灵活的参数，它将测量到的CT二次电流调整到母线保护的同一基准电流。因此，每一个CT变比(和一次额定电流)可以适应其馈线的额定电流。电流限制，比如测量范围的限制，可能会影响最大二次电流，即最小的电流变比。

- 100E.3.4.3  示例

110kV变电站的一条馈线带一台额定电流ITr= 63A、容量为12MVA变压器，因此CT变比选择为100/1。使用的负荷值为额定负荷。

母线的额定短路电流I″k =40kA；不考虑饱和，CT二次最大的可能电流值为：

然而保护装置的运行电流范围Is.max极限值为80A，因此CT变比计算如下：

保护装置采用实时计算法，在每个时间步长对每个馈线电流i(t)，计算其稳态电流及差流。所需的准确限值时间t″al取为典型值3ms(保护装置开发期间的假设值)。该值处于瞬时暂态系数Ktf计算的时间范围1内（如图14）。

推荐采用低剩磁型CT，如TPY或5PR级。

从式（9）、式（21）、式（23）（或者直接由图20 c））可知，对于高二次时间常数TS和t″al=3ms，以及TP=5ms～250ms的较宽范围，暂态系数Ktf为0.43，或在0.5左右。

用这个Ktf值和饱和CT电流进行继电保护测试，可以确认选择结果，并直接得到相同的暂态面积系数Ktd = 0.5，该暂态面积系数随后作为CT要求列入继电保护说明书，并在工程项目中使用。

这个结果也可以通过输入不同的参数和考虑最不利故障情况的假设来得到。

保护可靠性需考虑的最大电流是母线最大短路电流。该电流为差动保护的区内和区外故障电流。

当Ktd = 0.5时，由式(3)可知，CT变换的稳态短路电流(带下标stst)因饱和而仅为方均根值的一半。

对于TPY级：Kssc,stst=KtdKssc=0.5Kssc

对于5PR级：ALF= KtdKssc=0.5Kssc

对于实时算法，仅测量一次电流的最大峰值就足够了。

仿真算例（图100E.16）的参数：CT变比 500/1A，Ipsc=40kA，Tp=70ms，γψmax=162º，Kssc=80

该仿真结果表明：

第一次饱和出现在t′al=3.2ms后；

稳态运行时，每半个周波后的峰值处出现饱和。

- 时间范围0ms~27ms

- 时间范围0ms~200ms

说明：

fc —考虑到最后一个周波的IS基频分量的动态平均线；

I —电流；

IP —一次电流；

IS —二次电流；

kr —额定变比；

t —时间。

- 图100E.16 母差保护用CT的电流仿真

- 100E.3.5  线路差动保护：ANSI标准（87L）（低阻抗）

- 100E.3.5.1  说明

这种应用基本上可以分为两类：

电流差动保护；

相位比较保护。

电流差动保护的基本原理已在100E.3.1中描述。

相位比较保护采用相位比较原理，比较线路两端电流之间的相位角。在正常或穿越故障的情况下，一次电流理论上是同相的。在区内故障的情况下，线路两端电流相位相反（反相）。在正常运行时，充电电流也会导致电流之间的相位偏移。此外，CT饱和会导致二次电流发生过零点偏移。因此饱和对相位比较保护的影响较大。在保护算法中采取一些特殊的措施保持稳定避免误动。

- 100E.3.5.2  建议

对CT设计的基本建议：

线路两端采用同型号CT；

推荐采用低剩磁CT。

然而，对于已投运的工程，如果测试表明无气隙铁芯是适用的，那么也可以使用无气隙铁芯。

- 100E.3.5.3  示例

如图100E.17，给出了系统频率为50Hz的简单双端线路的CT设计。该保护方案也用于多达6端线路(如T接线路)。

说明：

Ithr.12 —区外故障从变电站1流向变电站2的故障穿越电流；

Ithr.21	 —区外故障从变电战2流向变电站1的故障穿越电流（穿越被保护对象的保护区：架空线路或电缆）；

R′   —单位长度的线路电阻；

X′   —单位长度的线路电抗；

SS1,SS2 —变电站1，变电站2。

- 图100E.17 简单双端线路的CT设计

以下为典型架空线路的假定参数（作为最不利情况，忽略戴维南等效阻抗）：

Un=380kV；

线路长度=50km；

Rline=27mΩ/km × 50km=1.35Ω；

Xline=255mΩ/km × 50km=12.75Ω；

Tp= Xline/Rline/2πfr=30ms；

Sth.max=1800MVA，等效于Ith.max=2735A。

CT的额定一次电流Ipr按照线路的额定电流来选取。对于两端线路，电流通常是相同的；但是对于多端线路，额定电流可能是不同的。在本例中，线路额定电流选择为2750A，一端的CT变比为3000/1 A，而另一端，为一个变比4000/1A的老CT。由于线路可能过载150%，据此选择连续热电流。

变电站1的最大短路电流I″k = 40kA，而变电站2的最大短路电流是31.5 kA。保护装置要求CT在区外故障时以t′al=8ms传变故障穿越电流，而在区内故障时以t′al=3ms传变故障电流(两个时间值是在保护装置开发过程中的假定值)。一般情况下，推荐使用低剩磁型CT实现差动保护。对于较大范围的Tp而言，t′al=3ms和t′al=8ms都在时间范围1内(见式(9)、式(20)、式(21)和图 20c) )，从而可得暂态系数Ktf和暂态面积系数Ktd分别为0.5和2.5 (由解析计算得到的略低的Ktf和保护装置测试的最终Ktd值向上取整而来)。这些最终的Ktd系数作为CT要求写入继电保护说明书，并在项目设计中使用。

此外，对于每个CT，最大不匹配系数见式（100E.1）：

(100E.1)

式中：

Iobj—目标电流；

Iline—线路电流。

并且对于所有CT,应满足式（100E.2）：

(100E.2)

式中：

Ipr.max—所有CT中的最大额定一次电流；

Ipr.min—所有CT中的最小额定一次电流。

表100E.3给出了相应的计算方案。

- 表100E.3 线路差动保护计算方案

|  | CT1 | CT2 |
| --- | --- | --- |
| Ipr | 3000A | 4000A |
|  | 40kA | 31.5kA |
| Z1，Z2：电源阻抗 R1，R2:电源电阻 X1，X2:电源电抗 |  |  |
| Tp | 50ms | 60ms |
| 区内故障： |  |  |
| Kssc=Ipsc/Ipr | 13.33；向上取整14 | 7.875；向上取整8 |
| t′al=3ms得到Ktd=0.5 |  |  |
| Ktd×Kssc | 7 | 4 |
| 区外故障 |  |  |
| 总的阻抗 总的电阻 总的电抗 |  |  |
| Ithr,max最大穿越电流 |  |  |
| Kssc=Ithr,max/Ipr | 3.57向上取整 4 | 2.925向上取整 3 |
| t′al=8ms得到Ktd=2.5a |  |  |
| Ktd×Kssc | 10 | 7.5 |
| 不匹配系数： |  |  |
|  | 1.097 | 1.463 |
|  | 4000/3000=1.33 |  |
| - 根据t′al=8ms，得到Ktd=2.5的要求，并未考虑剩磁以及使用低剩磁准确级（有气隙的铁芯）这些因素，对新建变电站的差动保护一般建议采用低剩磁准确级。然而，对于已有电站，如果测试表明无气隙铁芯的适用性，则可以使用无气隙铁芯（见100E.3.5.2）。在这种情况下，必须针对剩磁考虑一个额外扩大面积系数Kh（见7.2） |  |  |

参 考 文 献

- WARRINGTON,A.R.van C.Protection Relays,their theory and practice:Volume Two,Chapman and Hall,1969.p.154.

- C37.2-2008 - IEEE Standard Electrical Power System Device Function Numbers,Acronyms and Contact Designations,3rd October 2008

- IEC 60617-3:1996,Graphical symbols for diagrams - Part 3:Conductors and connecting devices

- IEC 60255-121,Measuring relays and protection equipment - part 121:Functional requirements for distance protection

- IEC 60255-1,Measuring relays and protection equipment - part 1:Common requirements

- IEC 60255-151,Measuring relays and protection equipment - part 151:Functional requirements for over/undercurrent protection

- HERMANN,Hans-J.:Digitale Schutztechnik

- NELLS,D./OPPERSKALSKI,H.:Digitler Distanzschutz-Verhalten der Algoritnmen bei nichtidealen Eingangssignalen

- MATTHEWS,P,Protective current transformers and circuits,Chapman and Hall,1955

- ENATS(Energy Networks Association Technical Specification)48-3,issue 2-2013,instantaneous high-impedance differential protection

- ZIEGLER,G.,Numerical differential protection principles and applications.John Wiley & Sons,2012.300 p.

- IEC 60255-127,Measuring relays and protection equipment - part 127:Functional requirements for over/undercurrent protection

- IEC 60255-149,Measuring relays and protection equipment - part 149:Functional requirements for thermal electrical relays

- IEC 60909-0:2001,Short circuit in three-phase a.c. systems - part 0:Calculation of currents

- IEC 60044-1:19964,Instrument transformers - Part 1:Current transformers

IEC 60044-1:1996/AMD1:2000

IEC 60044-1:1996/AMD2:2002

- IEC 60050-321,International Electrotechnical Vocabulary

_________________________________